PŘELOŽKA KABELŮ

Telefónica O2

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Litovel, Rozvadovice - autobusová zastávka

Farského 43/4

Olomouc

Datum:    září 2008				Vypracoval:		Ing. Aleš Jurečka

Čís.proj.: P 99-08				Autorizovaný inženýr: Ing. Miroslav Karel

obsah

1	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	3

1.1	Identifikační údaje	3

1.2	Předmět a rozsah projektu	3

1.3	Podklady pro zpracování PD	3

1.4	Použité normy a předpisy	3

1.5	Bezpečnostní opatření	3

1.6	Péče o životní prostředí	4

2	TECHNICKÁ ZPRÁVA	5

2.1	Stávající stav	5

2.2	Technické řešení	5

2.3	Uložení kabelů	6

2.4	Popis řešení přechodů komunikací	6

2.5	Ochrana vedení při křížení s inženýrskými sítěmi	6

2.6	Měření a vyrovnávání na kabelech	7

2.7	Způsob ochrany kabelů před rušivými účinky	7

2.8	Požadavky jiných správců sítí	7

2.9	Mapový podklad	7

3	ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR	8

4	DOKLADOVÁ ČÁST	9

5	VÝKRESOVÁ ČÁST	10

# 1	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## Identifikační údaje

Název stavby:		Litovel, Rozvadovice - autobusová zastávka

PŘELOŽKA KABELŮ Telefónica O2

Místo stavby:		Litovel, Rozvadovice

Kraj:			Olomoucký

Investor:		Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 78401 Litovel

Projektant stav. části:	Ing. Petr Doležel, DS+Geo projekt, Krapkova 4, 779 00 Olomouc

Projektant přeložky:	MULTINET, s.r.o., Farského 43/4, 779 00 Olomouc

## Předmět a rozsah projektu

V místě projektované autobusové zastávky dojde k dotčení podzemních vedení sítí elektronických komunikací Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ( dále jen O2 ). Tato projektová dokumentace řeší přeložení a ochranu těchto sítí.

## Podklady pro zpracování PD

- projektová dokumentace od projektanta stavební části

- dokumentace stávajících metalických kabelů účastnické přístupové sítě ( ÚPS ), optických kabelů přenosové sítě a odpovídající snímky schémat z technické dokumentace O2 v Olomouci

## Použité normy a předpisy

- podnikové normalizační dokumenty O2, technické informace,

- směrnice a normy ČSN pro stavbu sdělovacích vedení

- prostorová norma ČSN 73 6005

- katalogy a technické listy výrobců telekomunikačního materiálu

- další související elektrotechnické normy ČSN

## Bezpečnostní opatření

Před zahájením výkopových prací provedou správci podzemních sítí jejich přesné vytyčení. Všechny výkopy v blízkosti ostatních inženýrských sítí budou provedeny ručně. Při zemních pracích musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. Při případném souběhu a křížení s kabely NN a VN provést výkopy a práce ve vypnutém stavu silového vedení. Beznapěťový stav zajistí investor u příslušného rozvodného závodu.

Elektrická zařízení smí obsluhovat pracovníci minimálně poučení s kvalifikací dle §4 vyhlášky 50/78. Pracovat na elektrických zařízeních mohou jen pracovníci znalí s kvalifikací dle §5 vyhl.50/78.

## Péče o životní prostředí

Stavba přeložky kabelů neovlivní negativním způsobem životní prostředí.

Stavba bude realizována kabely uloženými v zemi. Provoz telefonní sítě nemá žádný negativní vliv na životní prostředí. Výkopové práce v blízkosti ostatních inženýrských sítí budou provedeny ručně. Terén bude po ukončení zemních prací uveden do původního nebo projektovaného stavu. Při stavbě se nepředpokládá trvalý zábor zemědělské či lesní půdy.

S odpady, které vzniknou během stavby bude nakládáno dle zákonů: 185/2001 Sb., o odpadech , č.477/2001 Sb., o obalech, č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky č. 381/2001, Katalog odpadů.

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Stávající stav

V místě stavby jsou podzemní vedení přístupové sítě elektronických komunikací O2. Jedná se o:

přenosová síť – dálkové optické kabely ( DOK )

- DOK Olomouc - Litovel, v trase jsou tři HDPE trubky Ø 40mm:

v oranžové je optický kabel III. síťové úrovně, 48 vláken,

v oranžové s bílým pruhem je optický kabel II. síťové úrovně, 24 vláken

černá je prázdná.

metalické zemní kabely TCEKE:

- přívod pro Unčovice, kabel 75XN06

bývalý DK, metalický zemní kabel, neprovozovaný:

- DK 720 34 Litovel – Bouzov – Slavětín,

kabel DCKQPY 2RP1,3+32DM1,3+31DM09

## Technické řešení

Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení všech sítí. Kabely budou vyhledány a odkryty ručně kopanými sondami. Musí být dodrženy všechny podmínky uvedené ve vyjádření ochrany sítě.

Kabely DOK nebudou překládány. Pouze bude doplněna ochrana kabelovými žlaby od stávajících chrániček za hranici stavebních úprav.

Kabel 75XN06 bude přeložen do projektovaného chodníku. V oblasti čekárny bude na kabelu provedena kabelová vložka kabelem TCEPKPFLE 75XN06. Před spojkami budou provedeny vodní bloky. V oblouku chodníku v odbočce do Rozvadovic bude provedena stranová přeložka.

Poznámka: rozsah přeložky je přibližný, protože v technické dokumentaci O2 je u trasy tohoto kabelu uvedena poznámka VYTÝČIT.

Bývalý DK bude přeložen mimo zastávku. V části trasy bude přiložen do stávající trasy DOK. Přeložka bude provedena kabelem TCEPKPFLE 100XN08. Před spojkami budou provedeny vodní bloky.

Kabely a konce chrániček musí ležet min. 0,5m od obrubníků. Konce chrániček pod komunikacemi budou stejně jako spojky označeny markery.

## Uložení kabelů

Před zahájením stavebních prací bude trasa všech kabelů vytýčena. Ochranné pásmo kabelu je 1,5m na každou stranu kabelu od jeho osy. Uložení kabelů musí být provedeno podle ČSN 33 4050 - Předpisy pro podzemní sdělovací vedení a ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení. Nad kabely nesmí být skladován žádný materiál a to ani po dobu výstavby. Je zakázána práce strojní mechanizací ve vzdálenosti menší než 1 m od krajního kabelu v kynetě ( na obě strany ). Obnažené části kabelů před záhozem podléhají kontrole pracovníkem O2. O provedené kontrole bude pořízen zápis do stavebního deníku. Po stavbě bude provedeno na kabelech akceptační měření.

Kabely budou chráněny výstražnou fólií s nápisem Telefónica O2. Kabely nesmí být zabetonovány. Přístupová síť má v chodníku krytí 0,4m. Šířka výkopu v místech, kde jsou čtyři a více kabelů a trubek, je 0,5m. V místech kde je jeden kabel je šířka 0,35m. Kabely budou uloženy do pískového lože a kryty plastovými deskami.

Do míst spojek budou uloženy minimarkery. Výkopy v blízkosti ostatních inženýrských sítí budou provedeny ručně. Všechny zpevněné plochy, zelené pásy a komunikace budou uvedeny po ukončení zemních prací do původního nebo projektovaného stavu.

Trasa kabelů musí být po celou dobu stavby viditelně vyznačena. Před zahrnutím rýhy bude provedeno výškové a směrové geodetické zaměření. Na základě těchto údajů bude provedena oprava v technické dokumentaci. Po dokončení přeložky bude provedeno předání kabelů O2 za účasti generálního dodavatele, dodavatele montážních prací a investora.

## Popis řešení přechodů komunikací

V této stavbě nedojde ke křížení komunikací.

## Ochrana vedení při křížení s inženýrskými sítěmi

Případné křížení kabelů s elektrickým vedením rozvodných závodů bude provedeno podle ČSN 34 2100. Při křížení budou respektovány jejich požadavky. Před započetím zemních prací je nutné kabely vytýčit. Křížení inženýrských sítí bude provedeno v HGR chráničkách nebo kabelových žlabech.

## Měření a vyrovnávání na kabelech

Po montáži kabelů a kabelových souborů budou provedena předepsaná měření elektrických parametrů kabelů dle Technického předpisu TPP 2001 – 4.

Jedná se o tato měření: 	- kontinuita žil

- smyčková rezistance

- izolační rezistance žil

- provozní útlum

- rezistance stínící folie

- izolační rezistance stínící folie

Vzhledem k délkám kabelů není třeba provést kapacitní vyrovnání.

Na optických kabelech bude provedeno měření před a po přeložce.

## Způsob ochrany kabelů před rušivými účinky

V trasách úložných kabelů nedochází k blízkému souběhu s kabely VVN a ZVN ani s trakčními kabely.

## Požadavky jiných správců sítí

Před započetím výkopových prací je třeba požádat správce všech sítí v místě stavby o jejich vytýčení a písemně upozornit vydavatele vyjádření. Případné poškození hlásit správci sítě. Před záhozem pozvat správce sítě ke kontrole. Ostatní požadavky jsou uvedeny ve vyjádřeních jednotlivých správců inženýrských sítí.

## Mapový podklad

Jako mapový podklad pro zpracování této dokumentace byla použita digitální mapa od projektanta stavební části a digitální trasa kabelů O2. Kabely staré sítě O2 nejsou digitálně zaměřeny, proto jsou jejich trasy pouze přibližné.

Veškeré technické podklady související s touto projektovou dokumentací jsou vlastnictvím Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Tento dokument ani jeho části nesmí být bez prokazatelného souhlasu Telefónica O2 Czech Republic, a.s. rozmnožovány a používány pro jiný účel, než pro který jsou určeny.

# ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

# DOKLADOVÁ ČÁST

# VÝKRESOVÁ ČÁST

- PŘEHLEDOVÁ SITUACE

- SITUACE

- SCHEMA

- ULOŽENÍ KABELŮ – ŘEZY