## PS 05
LITOVEL BIOTOP
PS 05 - KOLEKTORY TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY
PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET
Všechny položky uvedeny včetně montáže, dopravy, dopravy na stavbě, zprovoznění, potřebných úkonů a pomocného materiálu
Demontáže jsou uvedeny včetně ekologické likvidace materiálu, dopravy, dopravy na stavbě a spotřebního materiálu
Skupiny Zař. | Položka |  |  |  | Počet | MJ | JC | Celkem
001 | Potrubí
| Potrubní rozvody vytápění včetně tvarovek, montáže, uchycení potrubí, pomocného, těsnícího a spojovacího materiálu, tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti |  |  |  | 1 | kp
Součástí dodávky potrubí je i přesun hmot v rámci stavby. Počty pevných a kluzných uložení jsou dle výkresové části.
Potrubí svařené z trubek ocelových od DN 20, do DN 20 potrubí vícevrstvé s lisovanými tvarovkami, odolnost do 95°C
| Cu potrubí DN 20, izolace Armaflex tl. 25 mm pro solární systém |  |  |  | 16 | m |  | 0
| Celková délka potrubí: |  |  |  | 16 | m
| Celkový vodní objem potrubí: |  |  |  | 0.23 | m3
| Plocha nátěru ocelového potrubí v rozsahu dle TZ: |  |  |  | 46 | m2
| Závěsový systém a pomocné konstrukce včetně objímek na hmotnost potrubí (kg): |  |  |  | 30 | celkem kg |  | 0
002 | Zařízení a armatury |  |  |  | 1 | kp
| pozice | umístění | Název | ext. Tlak. ztráta
| (-) |  | (-) | kPa
|  |  | Solární kolektor standart GEO-Tec GSE 2000 |  | 3 | kp |  | 0
Vysokovýkonný, na vertikální montáž, s měděným
absorberem s velmi účinným selektívním
povlakem, vanou kolektoru z hliníku odolného vůči vnější
atmosféře, s bezpečnostním sklonem
|  |  | Kompletní čerpadlová sestava včetně plnícího vypouštěcího a škrtícího ventilu FV 40 TACOSOL ER 4.0 |  | 1 | kp |  | 0
včetně pojišťovacího ventilu a výstupu pro napojení expanzní nádoby, kompletní sestava bude dále vybavena
tlakoněrem a teploměrem a bude osazena v kompletním izolačním boxu
|  |  | solární regulace |  | 1 | kp |  | 0
|  |  | Ohřívač teplé užitkové vody 300 l, včetně elektrické topné tyče 3kW |  | 1 | kp |  | 0
ve standartu: Zásobníkový ohřívač S 300-2 - bílý
včetně tepelné izolace a převrtání otvorů pro TV, SV na 5/4"
|  |  | Termostatický směšovací ventil MT 52 |  | 1 | kp |  | 0
|  |  | Expanzní nádoba pro solární systém (odolnost na nemrznoucí směsi do 50%), expanzní nádoba včetně nástěnné konzole |  | 1 | kp |  | 0
Reflex S 18/10
|  |  | Uzavírací kouhout současně s vypouštěcím kohoutem DVL 15 |  | 1 | kp |  | 0
|  |  | Kompenzátor na spojení solárních kolektorů |  | 2 | kp |  | 0
|  |  | Připojovací sada |  | 1 | kp |  | 0
na montáž kolektoru na střechu nebo do střechy,
zahrnuje:
- 2 speciální armatury 3/4", jednu z nich pro ponorné
pouzdro 3/4"
3 zavírací zátky
Flexibilní připojovací sada
pro kolektor s připojující sadou na vytvoření
lehkého, flexibilního přechodu přes střechu, zahrnuje: 3
flexibilní antikorové hadice DN20 s izolací odolnou vůči
počasí a UV záření, délky cca 1000 mm, s přípojkami s
vnitřním závitem G 3/4" a vnějším závitem R 3/4" včetně těsnění
|  |  | Sada na montáž 3 kolektorů na plochou střechu včetně přitěžujících tvárnice |  | 1 | kp |  | 0
|  |  | Teplonosná kapalina 20 kg |  | 1 | kp |  | 0
pro solární kolektory biologicky odbouratelná s inhibitorem koroze
|  |  | Zapůjčení doplňovacího zařízení pro doplnění teplonosné látky nebo solární ruční plnící pumpička |  | 1 | kp |  | 0
|  |  | Automatický odvzdušňovací ventil pro solární systém |  | 2 | kp |  | 0
|  |  | Vypouštěcí ventil |  | 2 | kp |  | 0
| 12.001 | zdroj tepla | Elektrický přímotop P= 1,5kW, 230V včetně prostorového termostatu |  | 1 | kp |  | 0
Uzavírací armatury
| Odvzdušňovací ventily |  | KK DN 15, motýlový typ |  | 2 | ks |  | 0
|  |  | KK DN 20 motýlový typ |  | 4 | ks |  | 0
Měření - vizuální kontrola
|  | zdroj tepla | Měřící jímky |  | 6 | ks |  | 0
|  | zdroj tepla | Teploměr bimetalový 0-200°C - 100/60 |  | 2 | ks |  | 0
|  | zdroj tepla | Tlakoměr, smyčka kohout 4con, 25bar, DN 12 |  | 2 | ks |  | 0
003 | Izolace |  |  |  | 1 | kp |  | 0
Izolace budou provedeny v návaznosti na specifikaci výměry potrubních rozvodů která jsou součástí položky 002 a to včetně dopravy a přesunu hmot.
Izolace na potrubních rozvodech budou provedeny v rozsahu stanovené vyhláškou 193/2007 Sb
004 | Nátěry |  |  |  | 1 | kp
Nátěry na potrubí v návaznosti na specifikaci výměry potrubních rozvodů,v návaznosti na položku 002.
005 | Zednické přípomoci - vrty a zapěňovaní vrtů (součástí dodávky stavby)
| Vrty do Ø70 mm (pro potrubí DN 25 až DN 40) včetně ucpávky, l=do 500 mm |  |  |  | 2 | ks |  | 0
006 | Zednické přípomoci SDK, drážky
| Drážky pro vedení potrubí do 100x60 včetně zapravení - součástí dodávky stavby |  |  |  | 12 | bm |  | 0
010 | Výrobní projektová dokumentace |  |  |  | 1 | kp |  | 0
011 | Projektová dokumentace - skutečného provedení |  |  |  | 1 | kp |  | 0
Zkoušky, uvedení do provozu
020 | Napuštění a odvzdušnění systému v návaznosti na položku 002 |  |  |  | 2 | h |  | 0
021 | Vyregulování systému v návaznosti na specifikaci počtu vyvažovacích armatur (ad schema napojení VZT, schema kotelny) |  |  |  | 1 | kp |  | 0
022 | Topná zkouška a provozní zkoušky (poznámka: tlakové zkoušky a zkouška těsnosti je součástí dodávky potrubí) |  |  |  | 72 | h |  | 0
023 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předávací dokumentace |  |  |  | 6 | h |  | 0
(součástí předávací dokumentace budou protokoly o zkouškách, protokoly o shodě, návody na obsluhu a provoz, protokol o zaregulování soustavy)
030 | Ztížená montáž
| Rezerva na ztíženou montáž z důvodů: etapizace prací, zrychlená montáž, noční práce, provizorní řešení. |  |  |  | 1 | kp |  | 0
(doporučeno je rezervovat 1,0% nákladů)
Ostatní položky
040 | Lešení, pomocné konstrukce |  |  |  | 1 | kp |  | 0
v rámci výšky jednoho podlaží do max. výšky 4m
041 | Doprava |  |  |  | 1 | kp |  | 0
042 | Zařízení staveniště |  |  |  | 1 | kp
043 | Značení páteřních potrubních tras včetně lepení, značení hlavních zařízení a regulačních uzlů včetně zalaminování |  |  |  | 6 | ks |  | 0
044 | Technické zabezpečení stavby z hlediska realizační firmy |  |  |  | 1 | kp |  | 0
045 | Spolupráce při provedení stavby - technický dozor projektanta |  |  |  | 8 | h |  | 0
046 | Vodivé pospojování potrubí v návaznosti na položku 002 |  |  |  | 1 | kp |  | 0
| Předběžný rozpočet celkem | [6 empty] | 0