PROTOKOL č. 01/06/2013

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

V Týně nad Vltavou dne 28.6. 2013

Složení komise :

Předseda komise: Pavel Boček – projektant elektro

Ostatní členové komise:   ing. Ladislav Čížek – generální projektant

Petr Cícha – ředitel RUMPOLD-T s.r.o.

Název objektu : SBĚRNÝ DVŮR TÝN NAD VLTAVOU

Podklady použité pro zpracování protokolu :

Podklady od dodavatele zařízení osazeného v uvedeném

objektu, stavební půdorysy s dispozicí objektu, konzultace se zástupcem

investora, a příslušné ČSN.

Přílohy :		1)  určení vnějších vlivů

2)  tabulky působení vnějších vlivů

Popis objektu :  Jedná se o stavební úpravy Sběrného dvora v Týně nad Vltavou,

investor město Týn nad Vltavou.

Při změně využití objektu musí být určeny znovu ty části vnějších vlivů u kterých dochází ke změnám.

Rozhodnutí komise :	 vnější vlivy byly určeny dle ČSN 33 2000

-5_51 ed.2. .  Ve všech   prostorech byly komisí schváleny uvedené

vnější vlivy – viz. příloha  č.1 a 2.

...........................................…

předseda komise

Příloha č. 1    -    k protokolu č. 01/06/2013

###### URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

| NÁZEV OBJEKTU | PROSTŘEDÍ | KATEGORIE VLIVU |
| --- | --- | --- |
| SKLADOVÝ OBJEKT, SO 01 | NORMÁLNÍ | AA5,AB5,AC1,AD1,AE4, AF1,AG1,AH1,AK1,AM1, AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1, BA1,BC2,BD1,BE1,CA1. |

| NÁZEV OBJEKTU | PROSTŘEDÍ | KATEGORIE VLIVU |
| --- | --- | --- |
| VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ | ZVLÁŠŤ nebezpečné | AA5,AB3,AB4,AC1,AD4,AE4, AF1,AG1,AH1,AK1,AM1, AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1, BA2,BC2,BD1,BE1,CA1 |

| NÁZEV OBJEKTU | PROSTŘEDÍ | KATEGORIE VLIVU |
| --- | --- | --- |
| ECO SKLAD SO 03 | NORMÁLNÍ | AA5,AB5,AC1,AD1,AE4, AF1,AG1,AH1,AK1,AM1, AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1, BA1,BC2,BD1,BE1,CA1. BE3 N2 – ZÓNA 2 |

Doporučení: V Eco skladu instalovat dostatečné větrací mřížky tak, aby ani krátkodobě nemohlo dojít k k vytvoření výbušného prostředí – zóna 2 např. při porušení obalů obsahujících zbytky benzínu apod. .

Příloha č. 2   -    k protokolu č. 01/06/2013

PŮSOBENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ – VNĚJŠÍ INSTALACE

| DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.2 VNĚJŠÍ VLIVY | KATEGORIE VLIVU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # PROSTŘEDÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Teplota okolí | AA3, AA4 |  |  |  |  |  |  |
| Atmosférické podmínky | AB3, AB4 |  |  |  |  |  |  |
| Nadmořská výška | AC1 |  |  |  |  |  |  |
| Výskyt vody | AD4 |  |  |  |  |  |  |
| Výskyt cizích pevných těles | AE5 |  |  |  |  |  |  |
| Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | AF4 |  |  |  |  |  |  |
| Mechanické namáhaní: ráz | AG1 |  |  |  |  |  |  |
| vibrace | AH1 |  |  |  |  |  |  |
| Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK2 |  |  |  |  |  |  |
| Výskyt živočichů | AL2 |  |  |  |  |  |  |
| Elektromag., elektrostat. nebo ionizující působení | AM1 |  |  |  |  |  |  |
| Sluneční záření | AN2 |  |  |  |  |  |  |
| Seismické účinky | AP1 |  |  |  |  |  |  |
| Bouřková činnost (počet bouřkových dní v roce) | AQ2 |  |  |  |  |  |  |
| Pohyb vzduchu | AR2 |  |  |  |  |  |  |
| Vítr | AS2 |  |  |  |  |  |  |
| VYUŽITÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Schopnost osob | BA1 |  |  |  |  |  |  |
| Dotyk osob s potenciálem země | BC4 |  |  |  |  |  |  |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 |  |  |  |  |  |  |
| Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | BE2N2 |  |  |  |  |  |  |
| # KONSTRUKCE BUDOV |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební materiály | CA2 |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukce budov | CB2 |  |  |  |  |  |  |

# ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ:

Výskyt vody AD4 - místa kde je zařízení vystaveno stříkající vodě

Příloha č. 3  -    k protokolu č. 01/06/2013

PŮSOBENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ – VNITŘNÍ INSTALACE

| DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.2 VNĚJŠÍ VLIVY | KATEGORIE VLIVU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # PROSTŘEDÍ |  |  |  |  |  |  |
| Teplota okolí | AA5 |  |  |  |  |  |
| Atmosférické podmínky | AB5 |  |  |  |  |  |
| Nadmořská výška | AC1 |  |  |  |  |  |
| Výskyt vody | AD1 |  |  |  |  |  |
| Výskyt cizích pevných těles | AE4 |  |  |  |  |  |
| Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | AF1 |  |  |  |  |  |
| Mechanické namáhaní: ráz | AG1 |  |  |  |  |  |
| vibrace | AH1 |  |  |  |  |  |
| Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 |  |  |  |  |  |
| Výskyt živočichů | AL1 |  |  |  |  |  |
| Elektromag., elektrostat., nebo ionizující působení | AM1 |  |  |  |  |  |
| Sluneční záření | AN1 |  |  |  |  |  |
| Seismické účinky | AP1 |  |  |  |  |  |
| Bouřková činnost (počet bouřkových dní v roce) | AQ1 |  |  |  |  |  |
| Pohyb vzduchu | AR1 |  |  |  |  |  |
| Vítr | AS1 |  |  |  |  |  |
| VYUŽITÍ |  |  |  |  |  |  |
| Schopnost osob | BA1 |  |  |  |  |  |
| Dotyk osob s potenciálem země | BC2 |  |  |  |  |  |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 |  |  |  |  |  |
| Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | BE 1 |  |  |  |  |  |
| # KONSTRUKCE BUDOV |  |  |  |  |  |  |
| Stavební materiály | CA1 |  |  |  |  |  |
| Konstrukce budov | CB1 |  |  |  |  |  |

Příloha č. 4   -    k protokolu č. 01/06/2013

PŮSOBENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ – VNITŘNÍ INSTALACE  - ECO SKLAD,

| DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.2 VNĚJŠÍ VLIVY | KATEGORIE VLIVU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # PROSTŘEDÍ |  |  |  |  |  |  |
| Teplota okolí | AA5 |  |  |  |  |  |
| Atmosférické podmínky | AB5 |  |  |  |  |  |
| Nadmořská výška | AC1 |  |  |  |  |  |
| Výskyt vody | AD1 |  |  |  |  |  |
| Výskyt cizích pevných těles | AE4 |  |  |  |  |  |
| Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | AF1 |  |  |  |  |  |
| Mechanické namáhaní: ráz | AG1 |  |  |  |  |  |
| vibrace | AH1 |  |  |  |  |  |
| Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 |  |  |  |  |  |
| Výskyt živočichů | AL1 |  |  |  |  |  |
| Elektromag., elektrostat., nebo ionizující působení | AM1 |  |  |  |  |  |
| Sluneční záření | AN1 |  |  |  |  |  |
| Seismické účinky | AP1 |  |  |  |  |  |
| Bouřková činnost (počet bouřkových dní v roce) | AQ1 |  |  |  |  |  |
| Pohyb vzduchu | AR1 |  |  |  |  |  |
| Vítr | AS1 |  |  |  |  |  |
| VYUŽITÍ |  |  |  |  |  |  |
| Schopnost osob | BA1 |  |  |  |  |  |
| Dotyk osob s potenciálem země | BC2 |  |  |  |  |  |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 |  |  |  |  |  |
| Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | BE3 N2 – ZÓNA 2 |  |  |  |  |  |
| # KONSTRUKCE BUDOV |  |  |  |  |  |  |
| Stavební materiály | CA1 |  |  |  |  |  |
| Konstrukce budov | CB1 |  |  |  |  |  |