Technická zpráva

=====================================

1.1– ÚVOD

Projekt řeší stavební elektroinstalaci - silnoproudé rozvody při stavebních úpravách

Sběrného dvora v Týně nad Vltavou, město Týn nad Vltavou, na úrovni dokumentace pro realizaci stavby.

Elektroinstalace zahrnuje  silnoproudé rozvody pro osvětlení, zásuvky, přímotopy, napájení eco kontejneru,  elektrických vrat, elektrické závory a váhy a venkovního osvětlení.

Součástí projektu je i ochrana před úderem blesku dle ČSN 62305, podle vyhlášky 268/2009 Sb.

1.2 – POUŽITÉ PODKLADY

-  Stavební výkresy

-  Normy a předpisy ČSN

-  Katalogy elektroinstalačních přístrojů

-  Podklady od dodavatele technologie

-  Konzultace s investorem na místě

1.3– ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Napěťová soustava:

3+ PE+N stř. 50Hz 230/400V / TN-C-S,

Ochrana před úrazem el. proudem automatickým odpojením  od zdroje,

dvojitou izolací, krytím.

Zvýšená: pospojováním, proudovým chráničem.

Vnější vlivy :  Dle protokolu  o určení vnějších vlivů, výkres č.1 a.

Rozvaděč RE pro přímé měření odběru el. energie bude umístěn vně objektu

V elektroměrovém pilíři..

Předpokládaný instalovaný příkon : 50,5 kW

Předpokládaný činitel soudobosti В : 0,35

Předpokládaný soudobý příkon  : 18 kW

Při dimenzování elektroinstalace, včetně jejího jištění, byl předpokládáno

vytápění el. energií.

Případná  změna způsobu  vytápění si vyžádá nový výpočet

energetické bilance objektu, stejně tak v případě instalace lisu je nutno zpracovat

novou energetickou bilanci objektu.

2.1 – HLAVNÍ ROZVODY

Zásobování el. energií bude z nové elektroměrového rozvaděče RE (který je dodávkou tohoto projektu) ze stávajícího elektroměrového pilíře kabelem CYKY 4Jx25 (HDV). Rozvaděč RE bude v třífázovém provedení se spínačem HDO. Doporučený hlavní jistič před elektroměrem je 3B32A. Elektroinstalace je nadimenzována na případné navýšení hodnoty hlavního jističe. Z rozvaděče RE bude napájen hlavní rozvaděč RH objektu SO 01 kabelem CYKY 4Jx25 uloženým instalační trubce vedené v zemi.

Z rozvaděče RH bude napájena elektroinstalace SO 02, SO 03, technologie a VO kabelovým vedením vedeným v zemi. Veškeré kabelové rozvody vedené v zemi budou vedeny v kabelových chráničkách KOPOFLEX, hloubka uložení kabelu bude ve volném terénu 35 cm, pod komunikací 100cm. Před zahájením výkopových prací je třeba vytyčit inženýrské sítě. Rozvody v SO 01 budou vedeny v  instalačních trubkách po povrchu, v zázemí pro obsluhu pod omítkou.

3.1 – OCHRANA PROTI ZKRATU A PŘETÍŽENÍ, NEBEZPEČNÉMU DOTYKOVÉMU

NAPĚTÍ, PŘEPĚTÍ A POŽÁRU

Je navržena jističi tak, aby bylo zajištěno automatické odpojení vadné části od zdroje.

Zvýšená ochrana pospojováním bude zřízena pomocí hlavní ochranné přípojnice (HOP),

na kterou budou připojeny všechny větší kovové hmoty, včetně potrubí vody,  kovová konstrukce objektu, elektrická vrata, a pod. (včetně sběrnice  PE rozvaděče RH). HOP bude umístěna v SO 01  pod rozvaděčem RH.

HOP bude spojena s obvodovou zemnící soustavou drátem FeZn prům. 8mm.

Na vnější stěně koupelny bude instalována svorkovnice doplňujícího ochranného pospojování koupelny, budou pospojeny kovové části v koupelně a kolík zásuvky.

Bude provedena ochrana proti přepětí pomocí přepěťových ochran v rozvaděči RH   (stupeň B+C).

Zásuvky 230V/16A, 400V/16A  a 400V/32A budou chráněny proudovým chráničem s Id 30mA.

Na hořlavém podkladu bude u všech elektroinstalačních prvků použito tepelně izolačních, nehořlavých, nevodivých  podložek (např. z Lignátu) nebo bude použito prvků vhodných na (do) hořlavý podklad. Krytí el. instalačních prvků ve venkovním prostředí bude min. IP44.

V Eco skládku bude instalováno svítidlo do výbušného prostředí z důvodu možného skladování zbytků těkavých látek (např. benzínu), spínače osvětlení nebudou v tomto skládku instalovány a ani v jeho blízkosti, budou z bezpečnostních důvodů vně objektu.

  - – OSVĚTLENÍ

Osvětlení  v hale SO 01 bude pomocí svítidel 2x58W, IP65 s elektronickým předřadníkem  zavěšených na příčných lanových převěsech ve výšce 5,5 m.

V prostoru zázemí budou svítidla zářivková s IP 40s elektronickým předřadníkem přisazena na stropě. V koupelně bude zářivkové svítidlo s IP 44 přisazené na boční stěně u stropu v zóně 3.

Typy a příkony svítidel viz legenda svítidel na výkrese č. E.02.

Ovládání svítidel skladové  bude spínači na povrch s krytímIP44. Osvětlení v zázemí obsluhy bude spínači pod omítku. V koupelně bude ze spínače osvětlení napájen a ovládán elektrický ventilátorek.

Všechny spínače  budou instalovány  ve výšce 120 cm nad podlahou, pohybové čidlo s úhlem pokrytí 180° ve výšce 150cm.

Venkovní osvětlení

Venkovní osvětlení bude provedeno pomocí sodíkových výbojkových svítidel  150W/IP44

na sadových sloupech typu SB6 výšky 6m.. Ovládání svítidel bude soumrakovým spínačem  instalovaným v rozvaděči RH, foto čidlo bude umístěno na vnější stěně

objektu SO 01 ve výšce 3 m.

5.1 – ZÁSUVKOVÁ INSTALACE

Zásuvkový rozvod  v SO 01bude proveden pomocí zásuvkových  skříní typu IP44 (2x) napájených přes proudový chránič s Id 30mA.

Zásuvkové skříně budou instalovány ve výšce 130cm. V zázemí obsluhy budou zásuvky 230/16A instalovány ve výšce 30cm, pouze v kuchyňské lince a v koupelně budou zásuvky ve výšce 120cm. Všechny zásuvky budou chráněny proudovým chráničem

Id 30mA. Zásuvky 400V/16A u elektrických vrat SO 01 jsou určeny pro napájení pohonu el. vrat.

6.1 – TECHNOLOGIE

Elektrická vrata v SO 01 budou napájena z rozvaděče RH kabely vedenými v plastových instalačních trubkách.

Venkovní el. brány, el. váha a eco sklad budou napájeny kabely vedenými v plastových chráničkách KOPOFELEX v zemi. Elektrické přímotopy v zázemí budou napájeny pevným přívodem z instalačních krabic a spínány systémem HDO.

7.1 – UZEMNĚNÍ + HROMOSVOD

Uzemnění objektu SO 01 bude tvořit obvodový zemnící pásek FeZn 30x4 uložený v betonových základech objektu. Zároveň bude zemnící pásek tažen v kabelovém výkopu pro napájení SO 02, SO 03 a VO, bude provedo připojení těchto objektů a sloupu VO na zemnící soustavu. Všechny spoje uzemnění budou ošetřeny asfaltovým nátěrem.

Hromosvodovou jímací soustavu (náhodný jímač) bude tvořit kovové oplechování střechy.

Jímací soustava bude přes svody a zkušební svorky spojena s obvodovou zemnící soustavou

Všechny svody budou opatřeny výstražnou tabulkou kat.č. 480 699 dle

ČSN EN 62305.

Objekt spadá do LPS III dle ČSN 62305, tj. na každých započatých 15m obvodu bude jeden svod. Maximální odpor svodu bude 10 Ohmů.

Vnitřní systém ochrany před úderem blesku bude pomocí hlavního pospojování a přepěťových ochran (B+C).

8. - ZÁVĚR

Po dokončení montáže elektroinstalace bude provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-

6 a výchozí revize hromosvodu dle ČSN 62305. Tyto revizní zprávy musí být archivovány po celou dobu životnosti el. instalace a  ochrany před úderem blesku.

Uživatel bude seznámen se způsobem používání všech částí elektroinstalace.

U všech elektroinstalačních prvků je nutné doložit ES prohlášení o shodě.

V Týně nad Vltavou dne 28. 06. 2013