Praha – 17.7.2014

Projekt pro provedení stavby

Investor: SPŠ Na Třebešíně 2299, Praha 10

Modernizace přednáškového sálu

Na Třebešíně 2299, Praha 10

Technická zpráva

D.1.4. d_ELE - zařízení silnoproudé elektrotechniky

D.1.4. d_ELE - zařízení slaboproudé elektrotechniky

Technická zpráva

zak. č. 14/20-20/14

Obsah:

Technická zpráva

Výkresová část

výkres č. D.1.4.d_ELE.01	-    půdorys sálu - zásuvky, vývody

výkres č. D.1.4.d_ELE.02	-    půdorys sálu - osvětlení

výkres č. D.1.4.d_ELE.03.a	-    pohledy na stěny sálu – osvětlení

výkres č. D.1.4.d_ELE.03.b	-    pohledy na stěny sálu – osvětlení

výkres č. D.1.4.d_ELE.04	-    schéma rozvaděče

výkres č. D.1.4.d_ELE.05	-    schéma slaboproudu

- D.1.1.a.1 Identifikační údaje stavby:

Název stavby:		Modernizace přednáškového sálu

Místo stavby:		Na Třebešíně 2299, Praha 10

Charakter stavby:	Stavební úprava

- D.2 Identifikační údaje objednatele:

Název:			Střední průmyslová škola Třebešín

Sídlo:			Na Třebešíně 2299, Praha 10

- D.3 Investor, provozovatel:

Název:			Střední průmyslová škola Třebešín

Sídlo:			Na Třebešíně 2299, Praha 10

- D.4 Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace:

Název:			IO Studio, s.r.o., IČ 28180275

Sídlo:			Kamýcká 933, Praha 6

www.iostudio.cz

Architekti a inženýři:	Ing. Arch. Luka Križek, tel. 777 351 882

Ing. Radek Bláha, tel. 604 784 898

Ing. Jan Jíra ČKAIT 0011736 - Pozemní stavby

Projektant ELE: 	Ing. Pavel Znamenáček (autorizace ČKAIT 9302 obor technika prostředí)

Bohdan Sobotka, DiS.

- Tel.: 777 589 986

- E-mail : projekce.tzb@centrum.cz

- Mojmírova 11, Praha 4

- IČ: 87497514

- DIČ: CZ7802011492

Účel a rozsah projektu

Tato část projektové dokumentace řeší modernizovaný přednáškový sál v prostorách Střední průmyslové školy v Praze 10, Na Třebešíně 2299. Jedná se o rekonstrukci stávajícího sálu, včetně jeho zázemí, kde budou nově rekonstruované rozvody profesí zdravotechniky (kanalizace), vytápění, vzduchotechniky (včetně zřízení klimatizace) a elektroinstalace.

V tomto stupni projektové dokumentace je zpracována dokumentace pro realizaci stavby. Projekt bude sloužit i jako podklad pro nacenění stavby. Podkladem pro vypracování projektu byly stavební podklady (stavební výkresy M 1:50), rozpracovaný projekt ostatních profesí, konzultace s projektanty jednotlivých profesí a požadavky investora, architekta projektu stavební části a podklady správců inženýrských sítí a projektu zasíťování lokality výstavby.

Veškerá zařízení uvedená v dokumentaci určují minimální technický standard. Volba konkrétních zařízení při realizaci, včetně odpovědnosti za jejich shodu s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a podléhá schválení investora.

Při realizaci projektu a při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, výkresové dokumentace, katalogů výrobců a specifikace materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu ve specifikaci není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce.

Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Dodavatel se spojí s ostatními subjekty (dodavatelé stavební části, dodavatelé ostatních profesí), kterých se provádění prací na jeho dodávce dotýká, za účelem společné dohody a koordinace pracovních postupů a realizace dodávky, která povede k dobré spolupráci na staveništi.

Dodavatelovi zaměstnanci budou kvalifikováni a způsobilí (včetně potřebných osvědčení) k výkonu jím svěřených prací.

Vnější vlivy

Vnější vlivy stanoveny úvahou zpracovatele PD elektroinstalace a provozovatele dle předpokládaných technologických procesů. V souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3:

Působící vlivy:

AA 5	teplota okolí +10 až + 25 °C

AB 5	prostory chráněné před atmosférickými vlivy s regulací teploty

AC 1	nadmořská výška do 2000 m

AD 1	pravděpodobnost výskytu vody je zanedbatelná

AE 1	množství a povaha prachu nebo cizích těles není významná

AG 1	mírné mechanické namáhání

AH 1	mírné vibrace, účinky zanedbatelné

BA 1	schopnost lidí běžná, nepoučené osoby, laici

BD1	snadné podmínky pro únik

Neuvedené vlivy jsou pro uvedené prostory bez významu.

Posouzení z hlediska úrazu el. proudem - Podle přílohy NA uvedené normy ČSN jsou tyto místnosti zařazeny jako prostory normální.

Konstrukce nehořlavé.

Instalace jsou provedeny ve smyslu určených prostorů a podle ČSN 33 2000-5-51 v odpovídajícím krytí a podle podmínek o technických požadavcích ze zákona č. 22/97 Sb.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

Ochrana neživých částí při poruše je provedena podle ČSN 332000-4-41 ed. 2 a ČSN 61140 ed. 2 - síť TN-C-S

Normální  -  	automatickým odpojením od zdroje části 411.3.2 ČSN 332000 - 4 - 41 ed.2 a hlavním ochranným pospojováním dle čl. 411.3.1.2 ČSN 332000-4-41 ed. 2

Doplněná  - 	automatickým odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním dle čl. 415.2 ČSN 332000-4-41 ed. 2 proudovými chrániči reziduálního proudu 30 mA dle čl. 411.3.3 ČSN 332000-4-41 ed. 2

Pracovní uzemnění: zemnící odpor menší nebo roven max. 2 Ohmy

Vodiče pospojení v souladu s ČSN 332000-5-54 ed. 3

Ochrana živých částí

Izolací - podle čl. A1 ČSN 332000 - 4 - 41 ed. 2

Krytím - podle čl. A2 ČSN 332000 - 4 - 41 ed. 2

Přepážkami - podle čl. A2 ČSN 332000 - 4 - 41 ed. 2

Základní technické údaje

Síť TN-S. 3 x 400 V / 230 V, 50 Hz. Místem rozdělení PEN je rozvaděč v rozvodně v 1.NP. Stávající jištění vývodu v rozvodně je 3x32A a bude zachováno.

Silnoproud

Z rozvodny je přiveden kabel do rozvaděče RS15.1, který je umístěn v promítací místnosti sálu. Z tohoto rozvaděče je připojena elektroinstalace sálu i promítací místnosti. Rozvaděč bude demontován, stávající kabel bude lisovacími spojkami se smršťovací izolací naspojkován a přiveden do dispozice nového rozvaděče. Ten bude umístěn za předstěnou v rohu u schodiště.

Rozvody se v zásadě provedou třívodičové – 3x1,5 mm2 a 3x2,5 mm2 a pětivodičové – 5x1,5 a 5x2,5 mm2 kabely CYKY. Rozvody budou vedeny převážně po povrchu za předstěnami nebo nad podhledem, trasy v podlaze budou uloženy v trubkách.

V rozvaděči bude osazena přepěťová ochrana stupně T1+T2 v trojpólovém provedení. Zásuvkové vývody určené k napájení elektroniky budou osazeny integrovanou přepěťovou ochranou T3.

Pod podhledem budou umístěny světelné lišty, na kterých budou LED reflektory. Před podiem bude na lištách 5 RGB svítidel. Svítidla i lišty budou v bílé barvě.

V každém schodišťovém stupni budou LED pásky připojené z vývodů. Předstěny a podhledy budou prosvětleny.

Ovládání osvětlení je navrženo přenosnými ovladači, ovládací moduly budou umístěny v rozvaděči. Na schodišti bude tlačítkový ovladač, který rozsvítí všechna lištová svítidla, např. při úklidu.

Nouzové osvětlení je navrženo lištovými svítidly, resp. svítidly připojenými na jednu fázi. Ta bude napájena záložním zdrojem umístěným v rozvaděči nebo racku. Záložní zdroj bude dimenzován na zálohu 500W po dobu 1 hodina. Svítidla budou rozmístěna tak, aby bylo dosaženo rovnoměrné osvětlenosti v sále.

Na všech oknech budou rolety s elektrickým pohonem. Za promítacím plátnem bude roleta, aby bylo zajištěno tmavé pozadí pro komfort diváků. Rolety budou ovládané stejným systémem jako osvětlení.

V boku schodů pod sedadly budou umístěny zásuvky 230V+data umístěné ve společných rámečcích. Na podiu bude zásuvková krabice se silnoproudými a slaboproudými zásuvkami. Ostatní zásuvky budou umístěny na stěnách, případně předstěnách.

V horní části sálu bude na stěně vývod pro projektor. Nad podiem bude z podhledu proveden vývod pro připojení promítacího plátna. Ovládání systémem slaboproudu.

V sálu budou čtyři podlahové konvektory. Ovládání je navrženo prostorovým termostatem umístěným na stěně u schodiště.

Kamery budou připojeny kabely 230V+DAT.

Slaboproud

V tomto projektu je navržena příprava pro připojení slaboproudých systémů. Návrh ovládání, racku a technologie je součástí samostatného projektu. V racku jsou umístěny aktivní prvky a ústředny všech slaboproudých systémů včetně systému pro ovládání osvětlení, rolet atd.

Audio – na bočních stěnách bude po třech reproduktorech, na podium subwoofer a nad podiem jeden reproduktor v podhledu. Výška vývodů nástěnných vývodů je uvedena na výkrese. Reproduktory budou paprskově připojeny audiokabely z racku.

Data, audio, VGA, audio/video, hdmi – z racku budou vedeny kabely uvedených technologií do dispozic zařízení a zásuvek. Zásuvky budou umístěny ve společných rámečcích.

Kamerový systému – na světelných lištách budou umístěny tři kamery připojené datovým kabelem. Jedna kamera bude umístěna mimo půdorys sálu a její přesná pozice bude upřesněna po dohodě s investorem. Záznamové zařízení je umístěné v racku.

Dokovací zařízení – na stěně budou umístěna dvě dokovací zařízení pro ovládací dotykový panel. Zařízení bude připojeno kabely 12V vedenými z racku. Transformátor 230V/12V je součástí racku.

Závěr

Veškeré elektroinstalační práce smí provádět pouze firma nebo fyzická osoba mající pro tuto činnost veškerá potřebná oprávnění. Všechny práce spojené s elektrickou instalací budou prováděny dle požadavků ČSN a platných legislativních předpisů ČR. Před uvedením zařízení do provozu musí být vypracována jeho řádná výchozí revize dle požadavků ČSN 33 2000-6. Pro zajištění bezpečného provozu elektrických instalací je třeba provádět periodické revize dle požadavků ČSN 33 1500. Závady zjištěné při periodické revizi musí být neprodleně odstraněny. Dodavatel rovněž provede poučení o správném a bezpečném užívání elektrické instalace laiky dle ČSN 33 1310 ed. 2. Dodavatel zařízení je povinen vypracovat pro obsluhu zařízení provozní předpisy a zabezpečit, aby s nimi byla obsluha prokazatelně seznámena. Práce na zařízení může provádět pouze osoba s předepsanou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Seznam norem a jiných dokumentů využívaných pro návrh a realizaci stavby

Vyhl. ČÚBP č.20/79 Sb.	O vyhrazených technických zařízeních
Vyhl. č.50/78 Sb. 	O odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vyhláška 23-2008	Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb.

ČSN 33 1310 ed. 2	Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

ČSN 33 2000-1 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění	bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 	Ochrana proti nadproudům
ČSN 33 2000-4-47 	Opatření k zajištění ochrany před úrazem el. proudem
ČSN 33 2000-4-473 	Opatření k ochraně proti nadproudům
ČSN 33 2000-4-481 	Opatření na ochranu před úrazem el. proudem podle vnějších vlivů

ČSN 33 2000-4-482	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím.

ČSN 33 2000-5-523 	Dovolené proudy 
ČSN 33 2000-5-51 ed.3	Výběr a stavba el. zařízení: všeobecné předpisy
ČSN 33 2000-5-52 	Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-523 ed.2	Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech.

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 	Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-5-56	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 56: Napájení zařízení sloužících v případě nouze.

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2	Prostory s vanou a umývací prostory

ČSN 33 2000-7-704 	El. zařízení na staveništích a demolicích
ČSN 33 0165 	Značení vodičů barvami nebo číslicemi
ČSN 33 0600 	Klasifikace elektrických a elektrotechnických zařízení z hlediska ochrany před úrazem

ČSN 33 1500  	Elektrotechnické předpisy - Revize el. zařízení
ČSN 33 1600 ed.2	Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používaní.

ČSN 33 2030 ed.2	Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny.

ČSN 33 2130 	Vnitřní el. rozvody

ČSN 33 2180	Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů.

ČSN 33 2312 	El. zařízení v hořlavých látkách a na nich

ČSN 34 0350 ed.2	Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení.

ČSN 34 1090	Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení.

ČSN 34 2300	Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení.

ČSN 34 2710	Elektrická požární signalizace - Část 14: Návody pro plánování, projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržbu.

ČSN 34 3100 	Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních

ČSN 36 0011-3	Měření osvětlení vnitřních prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení.

ČSN 36 0020	Sdružené osvětlení.

ČSN 36 1559-1	Elektrické ruční nářadí – Část I: Všeobecné specifikace.

ČSN 37 5245	Kladení elektrických vedení do stropů a podlah.

ČSN 73 0810	Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení.

ČSN 73 0833	Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování.

ČSN 73 0834	Požární bezpečnost staveb – Změny staveb.

ČSN 73 0848	Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody.

ČSN 73 0875	Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení.

ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

ČSN EN 60529 	Stupně ochrany krytem el. proudem a zásady ochrany
ČSN EN 12464-1	Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory.

ČSN EN 1838	Světlo a osvětlení – nouzové osvětlení

ČSN EN 50110-1 ed.2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

ČSN EN 50144-1	Bezpečnost elektrického ručního nářadí – Část 1: Všeobecné požadavky.

ČSN EN 50172	Systémy nouzového osvětlení

ČSN EN 60073 ed.2	Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů.

ČSN EN 60446 ed.2	Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi.

ČSN EN 61140 ed.2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení.

ČSN EN 62305-1	Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy.

ČSN EN 62305-2	Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika.

ČSN EN 62305-3	Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života.

ČSN EN 62305-4	Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách.

ČSN EN 62305-5	Ochrana před bleskem – Část 5: Inženýrské sítě.

ČSN ISO 3864	Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky.