##### Modernizace přednáškového sálu

##### SPŠ Třebešín

##### Praha 10, Na Třebešíně 2299

- Investor :  SPŠ Třebešín , Praha 10

- Číslo zakázky  :  14 016

- Datum :  9.7.2014  2014

- Část :  D.1.4.c  VZDUCHOTECHNIKA

- Stupeň :  DPS- 1.fáze

###### Technická zpráva

- Přílohy dokumentace:

A. Technická zpráva

B. Specifikace zařízení

- Půdorys 1.NP

Vypracoval:                                                         Kaucký Michal

Atelier Vyšehrad s.r.o.	                                                                                                                        Mikuláše z Husi 12, Praha 4

IČO 24689661, DIČ CZ24689661

tel. 608161248, kauckym@atlas.cz

- PODKLADY

Obsahem projektu je modernizace a revitalizace přednáškového sálu tak, aby prostor odpovídal současným požadavkům na plnohodnotný provoz a funkci. V prostoru se navrhují nové povrchy a akustická opláštění, podhledy, vybavení mobiliáře a zázemí pro přednášející. Nově se upravuje již nevyhovující způsob projekce a zvukového sdělení.

2. POPIS OBJEKTU

3. PROVOZNÍ POMÍNKY

2.1 Energetické parametry médií

Topné medium …… ………………………………………………………… voda 80/60

Chladící médium – přímé chlazení   ………………………………………………R410A

Elektrická soustava ………………………………………………….3 x 400/230 V 50Hz

- KLIMATICKÉ POMĚRY

zimní výpočtová teplota vzduchu …………………………….tez. - 13°C

letní výpočtová teplota vzduchu …………………………….  tel.  + 32°C

vnitřní výpočtová teplota vzduchu …………………………   t il/z. + 20°C/24°C + 2°C

tlak vzduchu ………………………………………………….  97,72 kPa

měrná hmotnost vzduchu ……………………………………. 1,2 kg/m3

4.1  Výchozí předpisy, normy a směrnice

Návrh vzduchotechnického zařízení odpovídá svou koncepcí základním

platným českým normám ‚ předpisům a směrnicím.

- Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví

zaměstnanců při práci.

- Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky

hluku a vibrací.

5 . KONCEPCE  ŘEŠENÍ

5.1 Přednáškový sál  – zařízení č. 1

Pro přívod upraveného hygienického vzduchu do prostoru kinosálu bude strojovně VZT v 1.NP využita stávající vzduchotechnická jednotka. Minimální hygienické množství přiváděného vzduchu je 30 m3/hod/os. Celkové přiváděné/odváděné množství vzduchu bude zregulováno na 3.600 m3/hod. Stávající trasy přívodu i odtahu budou napojeny na nové rozvody ve 2.NP, přívodní trasy budou tepelně izolovány. Distribuce vzduchu jsou pomocí štěrbin (bez typové komory), odtah je pomocí podlahových mřížek, počet a umístění bude řešeno ve stavební části s požadavkem na minimální odvodní plochu 0,6m2.

- 6. ROZVODY POTRUBÍ

Rozvody jsou z ocelového pozinkovaného čtyřhranného a kruhového potrubí skupiny I., všechny odbočky a rozbočky čtyřhranného potrubí budou vybaveny naváděcími plechy pro zaregulování nebo regulačními klapkami. Trasy upraveného a neupraveného vzduchu v interiéru budou tepelně izolovány, včetně stávajícíh rozvodů.

Tepelné izolace

Budou použity všude tam  kde je třeba snížit tepelné ztráty stěnami potrubí, popř. zabránit kondenzaci vodních par na vnitřním či vnějším povrchu potrubí.

Izolováno bude veškeré přívodní potrubí od hranice strojoven po napojení distribučních elementů, odvodní potrubí od hranice větraných místností po větrací jednotky.

- 7. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Nové vzduchotechnické rozvody jsou napojeny na stávající stoupačky a trasy VZT, nebudou realizována dodatečná požární opatření.

- 8. HLUK

Jednotky budou uloženy na pásech z rýhované gumy tl.30mm, ventilátory uchyceny na odpružené konzole, od distribučního zařízení bude jednotka oddělena pružnými manžetami. Sací i výtlačné vzduchovody budou opatřeny deskovými tlumiči hluku. Budou dodrženy limity podle sbírky zákonů nařízení vlády ČR, zákon č.27/2011Sb a  316/2007Sb.

- 9. ROZSAH A PLATNOST DOKUMENTACE

Tato dokumentace je zpracovaná pro výběr dodavatele v úrovni prováděcího projektu.

- 10. ZÁVĚR

Po montáži bude zařízení zaregulováno. Nejdříve bude nastaveno celkové množství vzduchu, potom polohy naváděcích a regulačních elementů v rozbočkách. O zaregulování bude zhotoven protokol. Bude provedeno měření hluku, o jehož výsledku bude proveden zápis. Jakékoliv změny budou prováděny pouze formou zápisu do stavebního deníku.