Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technické podmínky

1. NAS

- komplexní síťové úložiště s vysokým výkonem s propustností minimálně 2000MB/s a 400000 IOPS.

- alespoň čtyřjádrový procesor s minimální frekvencí 3.3GHz, 8GB RAM DDR3 (lze rozšířit až na 32GB), a redundantními zdroji s min. výkonem (2x400W+)

- podpora standardu hardwarového šifrování AES-NI s probuzením přes LAN/WAN

- požadovaná rozhraní: alespoň 4x gigabit LAN, alespoň 4x USB2.0, alespoň 2x SAS

- alespoň 1x LAN rozhraní o rychlosti 10Gb/s

- pozice pro alespoň 22ks HDD SATA/SAS 2.5" nebo 3,5" s možností rozšíření pomocí expanzních jednotek až na 106 pevných disků s minimální propustností 6Gbps

- podpora alespoň následujících síťových protokolů: CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN)

- minimální rozsah podporovaných souborových systémů: EXT4, EXT3, FAT, NTFS

- podpora standardů RAID alespoň v rozsahu: Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

- podpora standardu Hot Spare pro alespoň RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

- podpora alespoň následujících virtualizací: WMware vSphere 5, Microsoft® Hyper-V, Citrix Ready

- součástí dodávky musí být montážní kit do racku

- záruka alespoň 5 let

2. UPS

- On-line UPS s dvojí konverzí, racková verze velikost maximálně 3U

- výkon alespoň 4500W/5000VA

- zkreslení výstupního napětí méně než 3%, účiník (power factor) 0,9, výstupní kmitočet 50/60 Hz +/- 3 Hz

- LCD display

- automatická správa baterie

- minimální přepěťová ochrana a filtrace pro energie rázu 480J

- podpora vzdálené správy webovým rozhraním

- minimální počet výstupních portů: 6x IEC 320 C13 a 4x IEC 320 C19

- součástí dodávky bude montážní kit do racku

- záruka alespoň 3 roky na UPS a 2 roky na baterie

3. Hlavní switch

- stohovatelný L3 switch

- maximální velikost v racku 1U,

- alespoň 32 portů 10Gbps SFP+ a 1x 1Gbps RJ45 komunikační port pro správu a monitoring

- redundantní zdroje (2x hot-plug, N+1) s minimálním výkonem 650W

- výkon přepojovací kapacity alespoň 950Gbps (v módu full duplex)

- minimální rychlost přeposílání 710 Mpps

- velikost MAC tabulky alespoň 32K, Jumbo Frame alespoň 9200 bytů

- alespoň 4000 VLAN sítí

- podpora protokolu IGMP verzí 1, 2 a 3

- možnost připojení dalších alespoň 9 přepínačů s alespoň 400 porty s funkcionalitou virtuálního přepínače, rychlost sběrnice minimálně 120 Gbps

- rozšiřitelnost o alespoň dva 40GbE porty

- podpora alespoň následujících síťových standardů a protokolů: Access Control List (ACL), ARP, BOOTP, Class of Service (CoS), Data Center Bridging (DCB), Data Center Bridging Exchange (DCBX), DHCP relay , DHCP server, DiffServ, DoS attack prevention , Equal-Cost Multipath (ECMP), EZQoS , Front to back airflow , Graceful Route Engine Switchover (GRES), High Availability , IGMP snooping , IPv4, IPv6, Link Aggregation Control Protocol (LACP), LLDP, Loop prevention , Management Information Base (MIB), MPLS, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Non-Stop Routing (NSR), Port mirroring, Priority-based flow control , Quality of Service (QoS), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), RARP, Redundant hot swappable fans , SNTP, Spanning Tree Protocol (STP), STP Root Guard, Strict Priority (SP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP)support, Virtual Chassis technology, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP), VLAN Spanning Tree Protocol (VSTP), VLAN.

- možnost monitoringu prostřednictvím alespoň následujících protokolů: SNMP v1,v2,v3, SSH, Syslog – Security Issues in Network Event Logging

- správa prostřednictvím Command Line Interface, aktivní a „batch“ konfigurace (změny se promítnou do funkce až po potvrzení, časové změny, masivní změny naráz atd.), archivace konfigurace přímo na přepínači, automatická archivace konfigurace na FTP/SCP po každé změně nastavení, S-flow, víceúrovňová uživatelská práva

- podpora autentifikačního serveru Radius/Tacacs+

- autorizační protokoly a kontrola přístupu založena na: IP a typu protokolu, na MAC, na VLAN, na route, v HW (TCAM/CAM), RADIUS, IEEE 802.1x - Network Login, SSL – Secure Sockets Layer

- záruka alespoň 2 roky

- součástí alespoň jednodenní školení na seznámení s operačním systémem daného produktu (konfigurace, seznámení s CLI, základní příkazy, nastavení parametrů síťových rozhraní s příklady konfigurací, konfigurace systémových parametrů a základy monitorování a správy prvků založených na dodávaném OS)

4. Zabezpečení perimetru sítě

- rackový firewall provedení maximálně 1U

- alespoň 12GB RAM a 8x 1Gbps LAN portů

- správa prostřednictvím 1 Gbps portu

- redundantní zdroje (2x hot-plug, N+1) s minimálním výkonem 400W

- minimální propustnost firewallu 3 Gbps, alespoň 400 Mbps u VPN (3DES/AES)

- minimální rychlost připojení 30 tisíc za s.

- minimální propustnost brány firewall a prevence narušení 900 Mbps

- minimální kapacity spojení: 2500 IPSec VPN, 2 SSL VPN

- minimální počet současných relací: 750000, alespoň 300 VLAN

- záruka minimálně 2 roky

5. Diskové pole

- rackové provedení maximálně 4U

- dodání vč. montážních ližin

- osazeno alespoň 20x HDD 4TB NL-SAS 7200ot./min. s funkcionalitou vypínání neaktivních disků, které lze provádět i plánovaně, možnost rozšíření alespoň na 140 HDD

- minimální konektivita: 2x 2portový řadič SAS 6G

- redundantní zdroje (2x hot-plug, N+1, 92% účinnost)

- nutná podpora upgrade firmware a migrace typů RAIDů bez výpadku I/O operací

- nutná podpora výměny komponent za provozu pro: řadiče, ventilátory, zdroje, disky

- cache musí být chráněna vůči výpadku napájení kapacitorem, a v případě výpadku napájení je její obsah přesunut do FLASH paměti

- nezbytná podpora nativního šifrování na úrovni volumů (LUNů) min. 128bit AES

- součástí dodávky je řadič SAS Ctrl 6G 8ext PCIe do separátního serveru + propojovací kabely 2x SAS Cable 6Gb v délce 2m

- minimální záruka 5let typu NBD Onsite (následující pracovní den na místě)

6. Switch

- L2 switch, maximální velikosti v racku 1U

- minimálně 48x 1Gbps RJ45 port + alespoň 2x 10Gbps uplink SFP+ (vč. modulů SFP+)

- nutná možnost správy a monitoring prostřednictvím 1Gbps RJ45 komunikačního portu

- výkon přepojovací kapacity alespoň 210 Gbps (v módu full duplex)

- minimální rychlost přeposílání:130 Mpps

- kapacita - Virtuální rozhraní (VLAN): min. 1020 / Jumbo Frame min. 9200 bajtů

- minimální parametr MTBF 445000 h

- záruka alespoň 3 roky

7. HDD s kapacitou 4TB

- 36ks HDD s kapacitou min. 4TB, rozhraní SATA 6Gbps, 7200 RPM, 64MB cache

- MTBF: 1200000 hodin, Životnost: 600.000 přepisovacích cyklů

- minimální záruka 5 let

8. Optické karty do serverů

- 7ks

- serverový síťový adaptér s min. 2x 10Gbps SFP+ rozhraním vč. 2x SFP+ modulů, připojení PCIe v3.0 (8.0GT/s)

- podpora alespoň následujících síťových standardů a protokolů:

- SLB, LACP and generic trunking, DCB, Storage over Ethernet (iSCSI using OS-based software initiators),PXE 2.0, EEE, IPv6, PCI-SIG® single root input/output virtualization (SR-IOV)

- podpora síťové komunikace pro virtuální prostředí: NVGRE, VXLAN, VLAN, jumbo framů o minimální velikosti 1,500 bajtů

- podpora alespoň následujících standardních OS: VMware, Microsoft, Linux

- součástí dodávky je 14 ks optických kabelů o délce 2 m s konektory LC

- záruka minimálně 5 let

9. UPS

- Line-interaktivní UPS, racková verze velikost maximálně 2U

- výkon alespoň 2700W/3000VA,

- Výstupní kmitočet 50/60 Hz +/- 3 Hz (autodetekce)

- LCD display

- automatická správa baterie

- minimální přepěťová ochrana a filtrace pro energie rázu 320J

- podpora vzdálené správy webovým rozhraním

- minimální počet výstupních portů: 8x IEC 320 C13 + 1x IEC 320 C19 3x IEC Jumpers

- součástí dodávky montážní kit do racku

- záruka alespoň 3 roky na UPS a 2 roky na baterie

10. Server

- rackový server maximální velikosti 1U, součástí dodávky kit pro montáž do racku

- CPU Quad Core 64bit s podporou virtualizace, 22nm, 8MB cache, max TDP 80W – min. 6800 bodů v PassMark

- 4x RAM DDR3 8GB ECC 1600MHz low voltage 1,35V unbuffered ECC

- minimálně 8x 2.5" HDD SATA 6G 250GB 7.2K HOT PLUG

- DVDRW mechanika

- hw minimálně 8 portový řadič SAS 6G s 512MB cache a podporou RAID 0/1/5/6/10/50/60

- redundantní zdroje 450W (2x hot-plug, N+1, 94% účinnost), vč. nap. kabelů

- integrovaný hw chip pro vzdálenou správu s grafickým prostředím (128bit SSL šifrování) včetně přesměrování grafického výstupu do webového prostředí

- nepřetržitý provoz při okolní teplotě 40 °C – garantováno výrobcem

- maximální příkon 160W

- teplotní zátěž max. 520BTU/h při 100% zatížení

- záruka alespoň 3 roky typu NBD Onsite (následující pracovní den na místě) garantovaná výrobcem

11. Server DNS

- rackový server maximální velikosti 1U, součástí dodávky kit pro montáž do racku

- CPU Quad Core 64bit s podporou virtualizace, 22nm, 8MB cache, max TDP 80W – min. 6800 bodů v PassMark

- 2x RAM DDR3 4GB ECC 1600MHz low voltage 1,35V unbuffered ECC

- pozice minimálně pro 4x Hot-plug 2,5" HDD + optickou mechaniku s možností rozšíření na 8x 2.5" HDD Hot-plug

- minimálně 2x 2.5" HDD SATA 6G 250GB 7.2K HOT PLUG

- DVDRW mechanika

- redundantní zdroje 450W (2x hot-plug, N+1, 94% účinnost), vč. nap. kabelů

- integrovaný hw chip pro vzdálenou správu s grafickým prostředím (128bit SSL šifrování) včetně přesměrování grafického výstupu do webového prostředí

- nepřetržitý provoz při okolní teplotě 40° C – garantováno výrobcem

- maximální příkon 110W

- teplotní zátěž max 375BTU/h při 100% zatížení

- záruka alespoň 3 roky typu NBD Onsite (následující pracovní den na místě) garantovaná výrobcem

12. Router

- rackový router maximální velikosti 1U

- procesor s minimální frekvencí 1,2GHz a 36ti jádry s propustností minimálně 26Gbps, RAM min. 16GB

- stavový LCD display

- alespoň 2x 10Gbps SFP+ rozhraní a 8x 1Gbps RJ45,

- minimálně 1 x microUSB a 1 x sériový port (konzole) pro správu a monitoring

- součástí dodávky jsou dva 10Gbps SFP+ moduly

- součástí dodávky zařízení je zajištění dvoudenního certifikačního školení (praxe i teorie) pro dvě osoby – seznámení s OS, instalací a upgrade systému, ISO/OSI model, licencování, přechod na routovanou síť, základní nastavení routované sítě (Firewall, Queue, AP, klient), DNS, přiřazování IP Address, Default Route, záložní Gateway, Masquerade, VRRP, tunely – EoIP, PPtP, PPPoE, příklad dynamického routování RIP

- záruka alespoň 2 roky