## Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Zpětné využití odpadního tepla, úprava větrání prostoru sklářské pece, galvanovny a truhlářské dílny | [7 empty] | JKSO
| Název objektu | [10 empty] | EČO
Místo
[12 empty] | IČ |  | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
29.06.2015
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Jiné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15 | 0 |  | 0
[10 empty] | základní |  | 21 | 0 |  | 0
[10 empty] | Cena s DPH |  |  |  |  | 0
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
[10 empty] | Dodá zadavatel |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Zvýhodnění |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace rozpočtu
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Zpětné využití odpadního tepla, úprava větrání prostoru sklářské pece, galvanovny a truhlářské dílny
Objekt: | 03a
Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:
Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
PSV | PSV | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné | 0 | 0 | 0
713.01 | Izolace tepelné - zařízení č.1 - Větrání + redistribuce tepla - sklárna pec | 0 | 0 | 0
713.03 | Izolace tepelné - zařízení č.3 - Větrání sklárny pec - odvod unikajícího prachu a tepla | 0 | 0 | 0
751 | Vzduchotechnika | 0 | 0 | 0
751.01 | Vzduchotechnika - zařízení č.1 - Větrání + redistribuce tepla - sklárna pec | 0 | 0 | 0
751.02 | Vzduchotechnika - zařízení č.2 - Větrání sklárny pec - přívod letní dochlazování | 0 | 0 | 0
751.03 | Vzduchotechnika - zařízení č.3 - Větrání sklárny pec - odvod unikajícího prachu a tepla | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0

## Zadání
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Zpětné využití odpadního tepla, úprava větrání prostoru sklářské pece, galvanovny a truhlářské dílny
Objekt: | 03a
Objednatel:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval:
Místo: | [5 empty] | Datum: 29.6.2015
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PSV | PSV |  |  |  | 0
|  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
|  | 713.01 | Izolace tepelné - zařízení č.1 - Větrání + redistribuce tepla - sklárna pec |  |  |  | 0
1 | 713 | 713381510R.01 | Montáž izolace tepelné vzduchotechnických kanálů deskami nebo pásy z vláknitých materiálů s AL polepem připevněnými na trny, přelepení spojů AL páskou | m2 | 195 |  | 0
|  |  | 180,0+15,0 |  | 195
2 | 631 | 631535811R.01 | rohož izolační z minerálních vláken na vyztužené AL fólii tl. 40 mm | m2 | 15 |  | 0
3 | 631 | 631535821R.01 | rohož izolační z minerálních vláken na vyztužené AL fólii tl. 50 mm | m2 | 180 |  | 0
4 | 713 | 998713102.01 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 0.64 |  | 0
|  | 713.03 | Izolace tepelné - zařízení č.3 - Větrání sklárny pec - odvod unikajícího prachu a tepla |  |  |  | 0
5 | 713 | 713381510R.03 | Montáž izolace tepelné vzduchotechnických kanálů deskami nebo pásy z vláknitých materiálů s AL polepem připevněnými na trny, přelepení spojů AL páskou | m2 | 178 |  | 0
|  |  | 40+14+(60+12)+52 |  | 178
6 | 631 | 631535791R.03 | rohož izolační z minerálních vláken na vyztužené AL fólii tl. 20 mm | m2 | 40 |  | 0
7 | 631 | 631535811R.03 | rohož izolační z minerálních vláken na vyztužené AL fólii tl. 40 mm | m2 | 14 |  | 0
8 | 631 | 631535821R.03 | rohož izolační z minerálních vláken na vyztužené AL fólii tl. 50 mm | m2 | 72 |  | 0
|  |  | 60+12 |  | 72
9 | 631 | 631535825R.03 | pás lamelový skružovaný izolační protipožární z minerálních vláken na vyztužené AL fólii tl. 50 mm, požární odolnost 30 min | m2 | 52 |  | 0
10 | 713 | 998713102.03 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 0.558 |  | 0
|  | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0
11 | R | 75175101R | Montážní, těsnící a spojovací materiál | soubor | 1 |  | 0
12 | R | 75175102R | IKČ, zaregulování zařízení | soubor | 1 |  | 0
13 | R | 75175103R | Doprava, přesuny, montážní plošina 2x, (stížená montáž za provozu + montáž ve vysokých výškách) | soubor | 1 |  | 0
|  | 751.01 | Vzduchotechnika - zařízení č.1 - Větrání + redistribuce tepla - sklárna pec |  |  |  | 0
14 | 751 | 751311093 | Mtž vyústi čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 | kus | 6 |  | 0
15 | 429 | 42973005R | dvouřadá vyústka průmyslová do hranatého potrubí VP2-0-R3-425x225 | kus | 6 |  | 0
16 | 751 | 751311094 | Mtž vyústi čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,200 m2 | kus | 4 |  | 0
17 | 429 | 42973003R | dvouřadá vyústka průmyslová do hranatého potrubí VP2-0-R3-825x225 | kus | 4 |  | 0
18 | 751 | 751311095 | Mtž vyústi čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,250 m2 | kus | 6 |  | 0
19 | 429 | 42973004R | dvouřadá vyústka průmyslová do hranatého potrubí VP2-0-R3-625x325 | kus | 6 |  | 0
20 | 751 | 751311096 | Mtž vyústi čtyřhranné na čtyřhranné potrubí přes 0,250 m2 | kus | 13 |  | 0
21 | 429 | 42973001R | dvouřadá vyústka průmyslová do hranatého potrubí VP2-0-R3-825x425 | kus | 8 |  | 0
22 | 429 | 42973002R | dvouřadá vyústka průmyslová do hranatého potrubí VP2-0-R3-825x325 | kus | 3 |  | 0
23 | 429 | 42975001R | jednořadá vyústka odvodní průmyslová VP1-0-R1 - 1025x825 | kus | 1 |  | 0
24 | 429 | 42975002R | jednořadá vyústka odvodní průmyslová VP1-0-R1 - 825x425 | kus | 1 |  | 0
25 | 751 | 751344125.01 | Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,600 m2 | kus | 4 |  | 0
26 | 429 | 42971501R | tlumič hluku XSA300-200-3-PF / 1500x1000x1500 | kus | 4 |  | 0
27 | 751 | 751398056 | Mtž protidešťové žaluzie potrubí přes 0,750 m2 | kus | 2 |  | 0
28 | 429 | 42972901R | protidešťová žaluzie pozinkovaná se sítem - 900 x 900 mm | kus | 1 |  | 0
29 | 429 | 42972902R | protidešťová žaluzie pozinkovaná se sítem - 1250 x 1600 mm | kus | 1 |  | 0
přesný rozměr nutno přeměřit přímo na stavbě!
30 | 751 | 751511024 | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 | m | 48 |  | 0
31 | 429 | 42982101R | ocelové potrubí čtyřhranné sk. I do obvodu 2630 mm / 40 % tvar. dílů | m | 48 |  | 0
32 | 751 | 751511025 | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 1,13 m2 | m | 55 |  | 0
33 | 429 | 42982102R | ocelové potrubí čtyřhranné sk. I do obvodu 3500 / 40 % tvar. dílů | m | 55 |  | 0
34 | 751 | 751511026.01 | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 1,54 m2 | m | 20 |  | 0
35 | 429 | 42982103R.01 | ocelové potrubí čtyřhranné sk. I do obvodu 4000 / 40 % tvar. dílů | m | 20 |  | 0
36 | 751 | 751511028 | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 2,01 m2 | m | 60 |  | 0
37 | 429 | 42982104R | ocelové potrubí čtyřhranné sk. I do obvodu 5600 / 30 % tvar. dílů | m | 60 |  | 0
38 | 751 | 751514815 | Mtž regulační a měřící clony do plech potrubí s přírubou do 0,280 m2 | kus | 1 |  | 0
39 | 429 | 42971701R | regulační klapka těsná 500x560 + servo (24V) | kus | 1 |  | 0
40 | 751 | 751514816 | Mtž regulační a měřící clony do plech potrubí s přírubou do 0,350 m2 | kus | 1 |  | 0
41 | 429 | 42971702R | regulační klapka těsná 800x400 + servo (24V) | kus | 1 |  | 0
42 | 751 | 751514820 | Mtž regulační a měřící clony do plech potrubí s přírubou do 0,630 m2 | kus | 1 |  | 0
43 | 429 | 42971703R | regulační klapka těsná 900x630 + servo (24V) | kus | 1 |  | 0
44 | 751 | 751514822 | Mtž regulační a měřící clony do plech potrubí s přírubou do 0,770 m2 | kus | 1 |  | 0
45 | 429 | 42971704R | regulační klapka těsná 900x800 + servo (24V) | kus | 1 |  | 0
46 | 751 | 751514823 | Mtž regulační a měřící clony do plech potrubí s přírubou do 0,840 m2 | kus | 2 |  | 0
47 | 429 | 42971705R | regulační klapka těsná 900x900 + servo (24V) | kus | 1 |  | 0
48 | 429 | 42971706R | regulační klapka těsná 1000x800 + servo (24V) | kus | 1 |  | 0
49 | 751 | 751514826 | Mtž regulační a měřící clony do plech potrubí s přírubou do 1,050 m2 | kus | 1 |  | 0
50 | 429 | 42971707R | regulační klapka těsná 1000x1000 + servo se zpětnou pružinou (24V) se zvýšenou teplotní odolností! | kus | 1 |  | 0
51 | 751 | 751514830 | Mtž regulační a měřící clony do plech potrubí s přírubou přes 1,260 m2 | kus | 1 |  | 0
52 | 429 | 42971708R | regulační klapka těsná 1400x1200 + servo (24V) | kus | 1 |  | 0
53 | R | 751515828R | Síto 1400x1200 - odvod - dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0
54 | R | 75172120R | Montáž kompletu klimatizační jednotky a systému MaR | soubor | 1 |  | 0
55 | 429 | 42956001R | klimatizační jednotka ve složení: přívodní, odvodní ventilátor,frekvenční měnič, filtry G4 a G3 (dva stupně filtrace na odvodu), regulační klapky, vodní ohřívač, deskový rekuperátor, vnitřní provedení na stojato | kus | 1 |  | 0
parametry klimatizační jednotky: - přívod : V= 20000m3/h, N=7,5kW, p=400Pa, Qt.v. = 154kW - odvod : V= 20000m3/h, N=11kW, p=500Pa - vodní ohřívač: Qt=154kW
56 | 405 | 40510010R | systém měření a regulace (MaR) + protimrazová ochrana | kpl | 1 |  | 0
(cena bude upřesněna v rámci dodávky s ohledem na požadavky na propojení na stávající systém a zařízení popř. požární zprávu)
57 | 751 | 998751101.01 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | t | 12.444 |  | 0
|  | 751.02 | Vzduchotechnika - zařízení č.2 - Větrání sklárny pec - přívod letní dochlazování |  |  |  | 0
58 | R | 0R | POUZE REZERVA ! |  | 0 |  | 0
|  | 751.03 | Vzduchotechnika - zařízení č.3 - Větrání sklárny pec - odvod unikajícího prachu a tepla |  |  |  | 0
59 | 751 | 751122156 | Mtž vent rad ntl potrubního protipožárního D do 700 mm | kus | 1 |  | 0
60 | 429 | 42917006R | požární radiální ventilátor odolný proti prachu s odolností 120°C - CKST/4-631-7,5kW - V=10000m3/h, 600Pa | kus | 1 |  | 0
61 | 429 | 42917007R | kryt na ventilátor celoplášťový | kus | 1 |  | 0
62 | 751 | 751344125.03 | Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,600 m2 | kus | 4 |  | 0
63 | 429 | 42971502R | tlumič hluku XSA200-100-3-PF / 900x900x1500 | kus | 4 |  | 0
64 | 751 | 751511026.03 | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 1,54 m2 | m | 3 |  | 0
65 | 429 | 42982103R.03 | ocelové potrubí čtyřhranné sk. I do obvodu 4000 / 40 % tvar. dílů | m | 3 |  | 0
66 | 751 | 751511143 | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm D do 800 mm | m | 15 |  | 0
67 | 429 | 429810272R | ocelové potrubí kruhové sk. I do průměru 630 mm / 10 % tvar. dílů | m | 15 |  | 0
68 | 751 | 751511183 | Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm | m | 25 |  | 0
69 | 429 | 429810172R | Spiro potrubí 250 mm, falcované potrubí vyrobené z pozinkovaného plechu | m | 25 |  | 0
70 | 751 | 751514581 | Mtž spojky do plech potrubí pružné kruhové s přírubou D do 700 mm | kus | 2 |  | 0
71 | 429 | 42976106R | pružná spojka ACOP 630 z ocel. pozinkovaného plechu | kus | 2 |  | 0
72 | 751 | 751514781 | Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové bez příruby D do 700 mm | kus | 1 |  | 0
73 | 429 | 429721252R | střešní ventilační hlavice VH 630 | kus | 1 |  | 0
74 | 751 | 751514823.03 | Mtž regulační a měřící clony do plech potrubí s přírubou do 0,840 m2 | kus | 1 |  | 0
75 | 429 | 42971709R | regulační klapka těsná 900x900 + servo (24V) - zvýšená teplotní odolnost | kus | 1 |  | 0
76 | R | 751515823R | Síto 900x900 - dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0
77 | 751 | 998751101.03 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | t | 0.834 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0