Technická specifikace

Rekonstrukce areálu společnosti Novaservis spol. s r.o.

Dílo obj.2 - Rekonstrukce kotelny

Požadavky "Zadavatele":

- Instalované plynové kondenzační kotle a modulární víceokruhový kaskádový ekvitermní regulátor od stejnojmenného výrobce

- Instalovaný ekvitermní regulátor s možností připojení zařízení pro vzdálenou zprávu topného systému a hlášením poruchových stavů

- Instalovaný ekvitermní regulátor s možností napojení zónových regulátorů

- Dodavatel předá Zadavateli seznam místního autorizovaného servisu instalovaného zařízení

Dílo obj.3 - Zpětné využití odpadního tepla, úprava větrání prostoru sklářské pece, galvanovny a truhlářské dílny

Požadavky "Zadavatele":

Požadované parametry energetické účinnosti:

- požadovaná třída energetické účinnosti vyhodnocovaná dle metodiky EUROVENT: B (2014)

- teplotní účinnost deskového výměníku ZZT při zimních návrhových podmínkách (- 15°C/95%; 21°C/40%, rovnotlak): min. 74%

- rychlost vzduchu ve volném průřezu jednotky: max. 1,9 m/s

- jednotka je navržena v souladu s Nařízením komise (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek a splňují požadavky ErP 2016

Požadavky na výrobce VZT jednotky:

- jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti ISO 9001:2001

- výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotek validován nezávislou autoritou, která tyto validace provádí dlouhodobě a je schopna zajistit jejich opakovatelnost, např. Eurovent Certita Certification

Popis požadovaného provedení VZT jednotky:

Konstrukční řešení:

- izolaci pláště tvoří nehořlavá minerální vlna tloušťky min. 50 mm

- plášť s vysokou mechanickou tuhostí, plošnou stabilitou, s možností vysokého bodového zatížením a vynikající akustickou izolací

Vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886*:

- Mechanická stabilita: D2 (M)

- Netěsnost pláště: L2 (M)

- Netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5%(F9))

- Termická izolace: T3

- Faktor tepelných mostů: TB3

*Výše uvedené parametry pláště jsou minimální požadované. Hodnoty musí být naměřeny a potvrzeny třetí nezávislou osobou, která dlouhodobě provádí daná měření a je schopna zajistit opakovatelnost měření a garantovat výsledky – například Eurovent Certita Certification

Materiálové provedení:

- povrchová úprava plechu panelů pláště VZT jednotek: ocelový pozinkovaný plech kontinuálně žárově zinkován ČSN EN 10 346 Z275 g/m2, korozní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713

- materiál lamel deskového rekuperátoru ZZT – hliník

- vany pro odvod kondenzátu provedeny min. z nerezu X5CrNi18-10 dle EN 10088-2, elektrochemicky čištěny s okamžitou pasivací, rychle a šetrně k životnímu prostředí, bez použití prostředků s obsahem toxických látek, bez fluorovodíkových a dusičných kyselin a bez barevných přechodů

- materiál lamel vodního ohřívače – hliník

- materiál trubek vodního ohřívače – CU

- materiál sběračů vodního ohřívače – ocel+ochranný nátěr

Ventilátory:

- ventilátory s volným oběžným kolem (Plug fan) pro provoz bez spirální skříně

- oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami s vysokou účinností v kompozitovém provedení

- oběžné kolo staticky a dynamicky vyváženo dle DIN ISO 1940, max. přípustná tolerance vibrací menší než 2,8 mm / s v souladu s normou ISO 14694

- ventilátory s EC motory

- ventilátorová část pláště je opatřena panelem s panty a uzávěry pro snadný přístup, uzávěry jsou z bezpečnostních důvodů v provedení k otevření speciálním nástrojem

- ventilátor opatřen od výrobce ventilátoru odběrnými místy pro osazení snímače diferenčního tlaku k regulaci průtoku vzduchu na základě měření a vyhodnocování změn statického tlaku v systému, tyto odběrná místa vyvedena na vnější plášť VZT jednotky

- elektroinstalace motoru ventilátoru vyvedena na vnější plášť VZT jednotky do svorkovnice s příslušným krytím pro snadnou instalaci a zprovoznění

- ventilátory dimenzovány pro střední zanesení filtrů dle EN 13053, požadovaný průtok, požadovanou externí tlakovou ztrátu, ani při tomto stavu nesmí dosahovat svých max. povolených otáček, ale stále musí mít rezervu výkonu min. 6%

Uzavírací klapky:

- klapka je opatřena čtyřhranem pro montáž servopohonu

- klapky jsou dimenzovány s mechanickou stabilitou pro tlakovou diferenci min. 1 000 Pa

- na klapkách od výrobce VZT osazeny servopohony s bezpečnostní pružinou pro uzavření klapky v případě výpadku elektrického proudu

Filtr vzduchu:

- použity kapsové filtry

- filtr druhý stupeň třídy F7 v přívodu, M5 v odvodu

- minimální odlučivost filtrů dle ČSN EN 779:2012 v závislosti na požadované třídě filtrace

Deskový rekuperátor zpětného zisku tepla:

- rozteč lamel je vymezena tvarovou úpravou lamely (žlábky, profilování apod.)

- spojení lamel je provedeno několikanásobným zahnutím, což poskytuje dobrou těsnost i tuhost lamelového bloku

- lamelový blok je zatěsněn tmelem bez použití silikonu

- EATR = 0,00%, OACF = 1,00

- rozsah pracovních teplot -40°C až +80°C

- deskový rekuperátor je vybaven bočním bypassem pro obtok vzduchu a bypassovou klapkou, pomocí bypassové klapky je možno regulovat výkon výměníku, od výrobce na bypassové klapce osazen servopohon s plynulým ovládáním

- na straně odvodního vzduchu je deskový rekuperátor osazen vanou odvodu kondenzátu

Vodní ohřívač:

-        ohřívač dimenzován tak, že je zahrnut vliv zamrzání výměníku ZZT součástí dodávky vodního ohřívače i směšovací uzel ve složení: čerpadlo, servopohon, směšovací ventil, připojovací pružné hadice – vše smontováno do jednoho kompletního celku, čerpadlo směšovacího uzlu pak v souladu s ErP 2016