VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Č. 1

Veřejná zakázka

Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Želenice

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Dodávky |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 2 291 000,- Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-zelenice_2632/ |
| Datum zahájení řízení | 27. 6. 2018 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://ezak.e-tenders.cz/.

| Zadavatel: Obec Želenice Na Návsi 27, Želenice 434 01 Ústecký kraj | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722 |
| --- | --- |
| IČO: 00266205 | IČO: 26262525 |

V Želenicích dne 12. 7. 2018

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti dodavatele, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

# VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## Dotazy

Dotaz č. 1

- V příloze č.2 – výkaz výměr máte čtyři typy svítidel (A,B,C,D), avšak vzorových situací pro výpočet máte třináct. Je možné na podle těchto vzorových situací a počtů svítidel u nich uvedených, navýšit počet typů svítidel v položkovém rozpočtu? Dosáhne se tak mnohem větší úspory elektrické energie, protože silné svítidlo A není nutné dávat do všech úseků, které jste zadali. Stejně tak i svítidla B, C, D do ostatních úseků.

Dotaz č. 2

- Počet výložníků ve výkazu a výměru nesouhlasí s počtem výložníků který je uveden v příloze č.1 Želenice – tabulka SM a úseků akt. V soupisu SM je uveden počet 84 (respektive 73 kusů, jelikož u některých je uvedeno k výměně 0) výložníků různých délek. Mohl bych Vás tedy poprosit o korektní počet výložníků jednotlivých délek ? Například u nových SM není buňka v excelu vyplněna vůbec.

- Dle zadávací dokumentace je požadavek na uvedení max. spotřeby. Jedná se o spotřebu při provozu veřejného osvětlení na nominální příkon nebo se jedná o spotřebu při použití určitého režimu stmívání (případně blíže specifikujte požadované časy spínání a velikosti příkonů pro korektní výpočet spotřeby).

Dotaz č. 3

- Ve výkazu výměr je uveden celkový počet svítidel 174 ks. Tomu odpovídá tabulka v souboru „Želenice – tabulka SM a úseků akt.“, kde je tento celkový počet světelných míst rozdělen na stávající ( 114 ) a nová světelná místa ( 60 ). V dokumentaci k novým světelným místům kromě přibližného zakreslení polohy není uvedeno nic bližšího, tj. typ podpěrného bodu (stožár, konzola ), způsob napojení na stávající vedení, atd. Bez těchto údajů, které jsou obvykle součástí projektové dokumentace nelze ani přibližně vyčíslit náklady na zhotovení těchto nových světelných bodů. Je třeba také garantovat ošetření vlastnických vztahů v případě, že světelná místa budou umístěna na pozemcích nebo budovách, které nejsou ve vlastnictví obce.

- Ve výkazu výměr je uvedeno:
- ukončení do 3x2,5 - 114 ks
- výložník - 122 ks
- sloup 8 m + výložník - 1 ks
Především pokud jde o výložníky, není zřejmé o jaký druh se jedná ( typ, rozměry ) a zda se to týká stávajících světelných míst, případně kterých.

- V pasportu světelných míst jsou drobné nesrovnalosti – nelze nalézt SM č. 632 – 635, č. SM 631 je v Liběšicích i Želenicích, č. SM 614 rovněž není k nalezení, atd.

- Ve specifikaci pro rozvaděče je uveden požadavek na řízení : stmívání a astrohodiny. S ohledem na skutečnost, že svítidla mají být s autonomním stmíváním, je opodstatněný pouze požadavek astrohodin.

## Odpovědi zadavatele

## Dotaz č. 1

## Zadavatel připouští použití více variant svítidla (jednoho typu) pro jednotlivé situace. Je ale nutné pro všechna svítidla dodržet požadované parametry a dodržet ČSN 13 201-4 (před převzetím díla bude ověřeno měřením osvětlenosti). Této možnosti byla přizpůsobena nově aktualizovaná Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Výkaz výměr.

## Dotaz č. 2

## Počet výložníků byl aktualizován jak v Příloze č. 2 zadávací dokumentace – Výkaz výměr, tak i rozměrově specifikován v tabulce SM "Želenice - tabulka SM a úseků  aktual." v příloze č. 1 zadávací dokumentace

## Dle technického minima je příkon specifikován jako nominální maximální příkon, podle zvoleného příkonu je pak pro výpočet spotřeby současně platné schéma autonomního řízení (zapnuto do 22h 100% / 22-00h 50% / 00-03h 30% / 03-04h 50%/ 04-vypnuto 100%).

## Dotaz č. 3

- Zadavatel přikládá aktualizovanou dokumentaci v Příloze č. 1 – Technické podmínky „Želenice - tabulka SM a úseků  aktual."

- Viz „Želenice - tabulka SM a úseků  aktual."

- Zadavatel přikládá aktualizovanou dokumentaci v Příloze č. 1 – Technické podmínky "Pasport SM aktual"

- Řízení stmíváním znamená, že rozvaděč má být schopen spínání pomocí čidla osvitu, tudíž se setměním i pomocí hodin.

# LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na § 54 odst. 5 ZZVZ, Zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek a prodlužuje ji o 2 dny.

Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace, v souladu s výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace skončí

dne 19. 7. 2018 v 10.00 hodin.

| Zadavatel: Obec Želenice Na Návsi 27, Želenice 434 01 Ústecký kraj | Podpis: Mgr. Veronika Kučerová, QCM, s.r.o. |
| --- | --- |