1. ÚVOD

PD řeší doplnění areálových rozvodů nn a areálového osvětlení při novostavbě objektu zázemí v areálu tenisových kurtů v Náměšti nad Oslavou.

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění – rozsah dokumentace je přizpůsoben druhu a významu stavby.

2. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Soustava napětí dle ČSN 33 2000-1, ČSN EN 61 293:

3 PEN AC 50 Hz, 230 V/400 V/TN-C – hlavní přívod nn

Energetická bilance novostavby zázemí:

soudobý příkon	23 kW

výpočtový proud	33 A

Předpokládaná roční spotřeba el. energie:  15 MWh/rok

Stupeň důležitosti dodávky el. energie:	III

Fakturační měření odběru el. energie:

stávající 3fáz. jednosazbový elektroměr umístěn v rozvaděči RE na hranici areálu

Hlavní jistič před elektroměrem: stávající 3x32 A, char. B

navýšení na 3x63 A, char. B

Vnější vlivy:

Prostředí venkovních prostorů dle ČSN 33 2000-5-51, ed. 3:

a) vnější vlivy: AB8, AE5, AN2, AQ3

Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem jsou venkovní prostory považovány za prostory zvlášť nebezpečné.

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 3

Prostředí z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem

Z hlediska velikosti nebezpečí úrazu el. proudem, které se může vyskytnout při provozu el. zařízení, jsou dané prostory stanoveny jako normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

Způsob ochrany před úrazem el. proudem

a) normální

- automatickým odpojením od zdroje

b) doplněná

- ochranným pospojováním

- 3. AREÁLOVÉ ROZVODY NN

- Jedná se o napojení novostavby objektu zázemí, které bude provedeno ze stávající rozpojovací skříně RS1 (SR476) umístěné u objektu soc. zázemí a restaurace. Z volného pojistkového vývodu bude proveden kabelový vývod 1x CYKYJ 4x25, uložený v chráničce Kopoflex v zemi a ukončený v hlavním rozvaděči RHZ novostavby.

- Z důvodu navýšení příkonu areálu bude zvýšena rezervovaná kapacita z 3x32 A na 3x63 A jističe před fakturačním elektroměrem.

- 4. AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ

- Jedná se osvětlení nové přístupové cesty k objektu zázemí. Instalovány budou zahradní sloupková svítidla s LED zdroji. Napojeny budou z hlavního rozvaděče RHZ zázemí objektu kabelem CYKYJ 3x1,5 v chráničce Kopoflex 40 uloženým v zemi ve volném terénu. Ovládání bude provedeno soumrakovým spínačem s časovým programem.

5. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA KABELOVÉ ROZVODY

Střet s jinými inženýrskými sítěmi

Pokud při výkopu rýhy nového kabelového vedení nn dojde ke střetu se stávajícími inženýrskými sítěmi, budou tyto ručně obnaženy a dodatečně uloženy do dělených chrániček KOPOHALF 110 s přesahem 1 m na každou stranu rýhy. Jedná se především o kabelové sítě. Při křížení s plynovodem nebo vodovodním řádem bude nové kabelové vedení uloženo v místě křížení bezpodmínečně v chráničce kopoflex.

Způsob uložení, případně typ chráničky, bude upřesněn s provozovatelem distribuční sítě v dostatečném předstihu před zahájením výkopových prací a dále při realizaci samotné.

Kladení kabelů v zemi

Bude provedeno v souladu s ČSN 33 2000-5-52. Ve volném terénu se uloží kabel s min. krytím 120 cm, v chodníku a pod vjezdy s krytím 100 cm. Uložení kabelů v trubkách KPF, do pískového lože tloušťky min s přesahem 4 cm vespod i nad chráničkami. Trasu výkopu označit výstražnou fólii š. 33 cm, uložení 20-30 cm nad chráničkou.

- Kabelové rozvody nn budou uloženy do trasy tak, aby bylo dodrženo ochranné pásmo kabelů dle zákona č.458/2001 Sb. (1m na obě strany vedení).

- Při výkopových pracích postupovat opatrně a dodržet vzdálenosti od inženýrských sítí, stromů a zeleně dle vyjádření jednotlivých vlastníků.

6. SOUBĚHY A KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ

Souběh a křížení s ostatními inženýrskými sítěmi a zařízeními bude prováděno v souladu s ČSN 73 6005 tab. A.1, A.2.

a) vzdálenosti mezi souběžnými vedeními - tab.A.1

- mezi kabely 1 kV	5 cm

- mezi kabely 1 kV a 22 kV	20 cm

- kabel 1 kV a sdělovací kabel	30 cm

- kabel 1 kV a veřejné osvětlení	5 cm

- kabel 1 kV a NTL plynovod	40 cm

- kabel 1 kV a STL plynovod		60 cm

- kabel 1 kV a vodovod	40 cm

b)  vzdálenosti mezi křižujícími se vedeními - tab.A.2

- mezi kabely 1 kV	5 cm

- mezi kabely 1 kV a 22 kV	20 cm

- kabel 1 kV a sdělovací kabel	30 cm nechráněné

- kabel 1 kV a sdělovací kabel	10 cm chráněné

- kabel 1 kV a veřejné osvětlení	5 cm

- kabel 1 kV a NTL plynovod	10 cm chráněné

- kabel 1 kV a STL plynovod	10 cm chráněné

- kabel 1 kV a vodovod	40 cm

7.  OBSLUHA A BEZPEČNOST PRÁCE

Veškeré montážní práce musí být prováděny dle platných ČSN a bezpečnostních předpisů. Manipulaci s rozvaděči a s el. zařízeními smí provádět pouze osoba přezkoušená ze základních elektrotechnických a bezpečnostních předpisů v souladu s vyhláškou 50/1978 ČUBP a ČBU o odborné způsobilosti v elektrotechnice – min. osoba poučená. Manipulovat s přístroji uvnitř rozváděče po otevření dveří může pouze osoba s kvalifikací nejméně osoba znalá.

8.  ZÁVĚR

Během prací je nutno dodržovat veškerá zákonná opatření, která stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Sbírka zákonů č.523/2002). Dále je nutno dodržovat vyhlášku Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) – Sbírka zákonů č.246/2001.

Povinností stavbyvedoucího a mistra je proškolení všech pracovníků, provádění zápisů do stavebního deníku a průběžná kontrola dodržování zásad BOZ. Na pracovišti musí být k dispozici prostředky k poskytování první pomoci.

Investor předá dodavateli staveniště a skladovací prostory pro materiál.

Před uvedením zařízení do stavu trvalého provozu musí být provedena výchozí revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61 a vydána revizní zpráva.

Periodické revize zařízení musí být prováděna dle ČSN 33 1500 „Revize elektrických zařízení“ v intervalech v této normě určených.