## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2024/055 | ČOV Opatov - intenzifikace
| Zadavatel |  | VODOVODY A KANALIZACE |  |  |  | IČO: | 60418885
|  |  | Kubišova 1172/11 |  |  |  | DIČ: | CZ60418885
|  |  | 67401 | Třebíč - Horka-Domky
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | SO 01 | Příprava území |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DSO 01.1 | Příprava území |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 02+SO 03+SO 04 | Mechanická část ČOV+Biologická část ČOV+Kalové hospodářství |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DSO 02.1+03.2+04.1 | DSO 02.1 Vstupní čerpací stanice + DSO 03.2 Aktivační nádrže + DSO 04.1 Uskladňovací nádrže |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DSO 03.3 | Dosazovací nádrž - nová |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DSO 03.4 | Čerpací stanice kalu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DSO 03.5. | Srážení fosforu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DSO 03.6 | Měrný objekt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 05 | Provozní objekt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DSO 05 | Provozní objekt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 06 | Propojovací potrubí a drobné objekty |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DSO 06.1 | Propojovací potrubí a drobné objekty |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 07 | Kabelové trasy a VO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DSO 07.1. | Kabelové trasy a VO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 08 | Komunikace a zpevněné plochy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DSO 08.1 | Komunikace a zpevněné plochy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 09 | Terénní, sadové úpravy a oplocení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DSO 09.1 | Terénní, sadové úpravy a oplocení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 2024/055 - ČOV Opatov - intenzifikace
| 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Preambule | [8 empty] | Preambule
| Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [8 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
| Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb. | [8 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.
| Vymezení některých pojmů | [8 empty] | Vymezení některých pojmů
| Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: | [8 empty] | Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
| Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
| Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny. | [8 empty] | Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
| Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. | [8 empty] | Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
| Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
| Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. | [8 empty] | Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
| Cenová soustava | [8 empty] | Cenová soustava
| Použitá cenová soustava | [8 empty] | Použitá cenová soustava
| Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. | [8 empty] | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
| Technické podmínky | [8 empty] | Technické podmínky
| Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz | [8 empty] | Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
| Individuální položky | [8 empty] | Individuální položky
| Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. | [8 empty] | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
| Závaznost a změna soupisu | [8 empty] | Závaznost a změna soupisu
| Závaznost soupisu | [8 empty] | Závaznost soupisu
| Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. | [8 empty] | Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
| Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny | [8 empty] | Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
| Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy | [8 empty] | Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
| Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
| Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
| Příplatky za ztížené podmínky prací | [8 empty] | Příplatky za ztížené podmínky prací
| Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. | [8 empty] | Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
| Vedlejší a ostatní náklady | [8 empty] | Vedlejší a ostatní náklady
| Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. | [8 empty] | Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
| 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky. | [8 empty] | Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.
| 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU | [8 empty] | 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
| Elektronická podoba soupisu | [8 empty] | Elektronická podoba soupisu
| V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. | [8 empty] | V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
| Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: | [8 empty] | Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
| www.stavebnionline.cz/soupis | [8 empty] | www.stavebnionline.cz/soupis
| Zpracování elektronické podoby soupisu | [8 empty] | Zpracování elektronické podoby soupisu
| Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru. | [8 empty] | Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.
| Jiný formát soupisu | [8 empty] | Jiný formát soupisu
| Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR. | [8 empty] | Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.
| Závěrečné ustanovení | [8 empty] | Závěrečné ustanovení
| Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. | [8 empty] | Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
#POPO | Popis objektu: SO 01 - Příprava území
#POPR | Popis rozpočtu: DSO 01.1 - Příprava území
#POPO | Popis objektu: SO 02+SO 03+SO 04 - Mechanická část ČOV+Biologická část ČOV+Kalové hospodářství
#POPR | Popis rozpočtu: DSO 02.1+03.2+04.1 - DSO 02.1 Vstupní čerpací stanice + DSO 03.2 Aktivační nádrže + DSO 04.1 Uskladňovací nádrže
#POPR | Popis rozpočtu: DSO 03.3 - Dosazovací nádrž - nová
#POPR | Popis rozpočtu: DSO 03.4 - Čerpací stanice kalu
#POPR | Popis rozpočtu: DSO 03.5. - Srážení fosforu
#POPR | Popis rozpočtu: DSO 03.6 - Měrný objekt
#POPO | Popis objektu: SO 05 - Provozní objekt
#POPR | Popis rozpočtu: DSO 05 - Provozní objekt
#POPO | Popis objektu: SO 06 - Propojovací potrubí a drobné objekty
#POPR | Popis rozpočtu: DSO 06.1 - Propojovací potrubí a drobné objekty
#POPO | Popis objektu: SO 07 - Kabelové trasy a VO
#POPR | Popis rozpočtu: DSO 07.1. - Kabelové trasy a VO
#POPO | Popis objektu: SO 08 - Komunikace a zpevněné plochy
#POPR | Popis rozpočtu: DSO 08.1 - Komunikace a zpevněné plochy
#POPO | Popis objektu: SO 09 - Terénní, sadové úpravy a oplocení
#POPR | Popis rozpočtu: DSO 09.1 - Terénní, sadové úpravy a oplocení
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 38 | Kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 76P | Plastové výrobky |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 DSO 01.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024/055 | ČOV Opatov - intenzifikace | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | Příprava území | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | DSO 01.1 | Příprava území | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 119.03 | [6 empty] | DIL
1 | 121101103R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m | m3 | 68.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.01 | 0.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením | [25 empty] | SPI |  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | 685*0,1 |  | 68.5 | [23 empty] | VV | 0
2 | 139600012RAA | Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m | m3 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 4.792 | 47.92 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | Provedení ručně kopaných sond – je uvažováno s realizací ručně kopaných sond pro ověření průběhu stávajících | [25 empty] | POP |  | Provedení ručně kopaných sond – je uvažováno s realizací ručně kopaných sond pro ověření průběhu stávajících
|  | trubních a kabelových tras: | [25 empty] | POP
|  | - 6.2 Odtok z dosazovací nádrže DN – sondou ověřit hloubku uložení, profil a materiál stávajícího potrubí, na | [25 empty] | POP |  | - 6.2 Odtok z dosazovací nádrže DN – sondou ověřit hloubku uložení, profil a materiál stávajícího potrubí, na
|  | které se nové potrubí napojí | [25 empty] | POP
|  | - 6.7.2 Vnitřní kanalizace - sondou ověřit hloubku uložení, profil a materiál stávajícího potrubí, na které se nové | [25 empty] | POP |  | - 6.7.2 Vnitřní kanalizace - sondou ověřit hloubku uložení, profil a materiál stávajícího potrubí, na které se nové
|  | potrubí napojí | [25 empty] | POP
|  | - 6.11 Rozvod pitné vody – sondou ověřit hloubku uložení, profil a materiál stávajícího potrubí, na které se nové | [25 empty] | POP |  | - 6.11 Rozvod pitné vody – sondou ověřit hloubku uložení, profil a materiál stávajícího potrubí, na které se nové
|  | potrubí napojí | [25 empty] | POP
|  | Skutečný počet sond bude případně upřesněn po vytyčení stávajících inženýrských sítí a nově navrhovaných objektů v | [25 empty] | POP |  | Skutečný počet sond bude případně upřesněn po vytyčení stávajících inženýrských sítí a nově navrhovaných objektů v
|  | zájmovém území výstavby. | [25 empty] | POP
|  | Sondy na stávajících sítích-odhad : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
3 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 68.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.345 | 23.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | Ornice : 685*0,1 |  | 68.5 | [23 empty] | VV | 0
4 | 162401102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | m3 | 137 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.011 | 1.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | Ornice bude uskladněna na vyhrazené mezideponii do vzdálenosti 1 km. Část bude vrácena na pozemky v areálu ČOV a zbytek se dle pokynu obce rozprostře na obecních pozemcích do vzdálenosti 2 km. | [25 empty] | POP |  | Ornice bude uskladněna na vyhrazené mezideponii do vzdálenosti 1 km. Část bude vrácena na pozemky v areálu ČOV a zbytek se dle pokynu obce rozprostře na obecních pozemcích do vzdálenosti 2 km.
|  | Ornice na mezideponii a zpět : 685*0,1*2 |  | 137 | [23 empty] | VV | 0
5 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 68.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.652 | 44.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | Nakládání ornice : 685*0,1 |  | 68.5 | [23 empty] | VV | 0
6 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 68.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.009 | 0.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | Uložení ornice na mezideponii : 685*0,1 |  | 68.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 294.86 |  |  |  |  | 120.9 | [6 empty] | DIL
7 | 113106121R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 10.07 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.16 | 11.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | Plocha stávajících chodníků : 63 |  | 63 | [23 empty] | VV | 0
|  | Okapový chodník : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
8 | 113106231R00 | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 2.25 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.14 | 1.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | Kolem trafostanice : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
9 | 113107315R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 27.39 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.3135 | 26.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | Plocha kolem trafostanice : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | Plocha stávajících chodníků : 63 |  | 63 | [23 empty] | VV | 0
|  | Polcoha okapového chodníku : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
10 | 113107416R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 160 mm | m2 | 183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 64.42 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.042 | 7.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | Pod asfaltovou plochou : 183 |  | 183 | [23 empty] | VV | 0
11 | 113107418R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm | m2 | 183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 72.47 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.045 | 8.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | Pod asfaltovou plochou : 183 |  | 183 | [23 empty] | VV | 0
12 | 113151114R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm | m2 | 342 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 37.62 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.08 | 27.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | [25 empty] | SPI |  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | Plocha asfaltové komunikace : 183 |  | 183 | [23 empty] | VV | 0
|  | Stávající zbývající komunikace : 159 |  | 159 | [23 empty] | VV | 0
13 | 113151150R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 150 mm | m2 | 183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 60.39 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.16 | 29.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | [25 empty] | SPI |  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | Obalované kamenivo : 183 |  | 183 | [23 empty] | VV | 0
14 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 20.25 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.123 | 9.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | Odstranění stávajících silničních obrubníku v místě zpevněné asfaltové plochy pro kontejnery. Obrubníky budou rozebrány a odvezeny k likvidaci. Celková délka silničních obrubníků je 21 m. | [25 empty] | POP |  | Odstranění stávajících silničních obrubníku v místě zpevněné asfaltové plochy pro kontejnery. Obrubníky budou rozebrány a odvezeny k likvidaci. Celková délka silničních obrubníků je 21 m.
|  | 48+27 |  | 75 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.43 |  |  |  |  | 16.56 | [6 empty] | DIL
15 | 767900040RA0 | Demontáž oplocení rámového | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.01184 | 0.43 | AP-PSV | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.46 | 16.56 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | Odstranění stávajícího oplocení v celém rozsahu včetně ocelových sloupků. | [25 empty] | POP
|  | Celková délka oplocení je 36 m, | [25 empty] | POP
|  | Stávající oplocení je provedeno z drátěného pletiva na ocelových sloupcích. | [25 empty] | POP
|  | Vše se odveze k likvidaci. | [25 empty] | POP
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
16 | 97577147R | Očištění dlažby a obrub, odvoz na mezideponii a uložení na mezideponii, zpětný odvoz zpět na stavbu | m2 | 61.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | Plocha kolem trafostanice : 10*0,5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Plocha stávajících chodníků : 63*0,7 |  | 44.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Plocha okapového chodníku : 10*0,8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | Plocha obrubníků : 48*0,2*0,5 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  |  |  |  | 33.25 | [6 empty] | DIL
17 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 6 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 13.3 | 33.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech | [25 empty] | SPI
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | Odhad : 2,5 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
18 | 9790811RR | Doprava a likvidace nekontaminovaných odpadů - beton kód odpadu 17 01 01 | t | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | "Poznámka k položce: | [25 empty] | POP
|  | OBSAH | [25 empty] | POP
|  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu.
|  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu.
POP
|  | ZPŮSOB MĚŘENÍ | [25 empty] | POP
|  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění. | [25 empty] | POP |  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění.
|  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci ""suť - celkem"" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů. | [25 empty] | POP |  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci ""suť - celkem"" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů.
POP
|  | " | [25 empty] | POP
19 | 9790812RR | Doprava a likvidace nekontaminovaných odpadů - asfaltové směsy bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 98.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | "Poznámka k položce: | [25 empty] | POP
|  | OBSAH | [25 empty] | POP
|  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu.
|  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu.
POP
|  | ZPŮSOB MĚŘENÍ | [25 empty] | POP
|  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění. | [25 empty] | POP |  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění.
|  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci ""suť - celkem"" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů. | [25 empty] | POP |  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci ""suť - celkem"" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů.
POP
|  | " | [25 empty] | POP
20 | 9790813RR | Doprava a likvidace nekontaminovaných odpadů - zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 164.274 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | "Poznámka k položce: | [25 empty] | POP
|  | OBSAH | [25 empty] | POP
|  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu.
|  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu.
POP
|  | ZPŮSOB MĚŘENÍ | [25 empty] | POP
|  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění. | [25 empty] | POP |  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění.
|  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci ""suť - celkem"" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů. | [25 empty] | POP |  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci ""suť - celkem"" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů.
POP
|  | " | [25 empty] | POP
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
21 | M21 | Odstranění lamp VO | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | v rámci přípravy území se uvažuje s odstraněním stávajících lamp venkovního osvětlení, včetně všech dalších | [25 empty] | POP |  | v rámci přípravy území se uvažuje s odstraněním stávajících lamp venkovního osvětlení, včetně všech dalších
|  | nezbytných prací – např. odstranění betonového základu, kabeláže, zabezpečení a odpojení kabeláže od zdroje napájení | [25 empty] | POP |  | nezbytných prací – např. odstranění betonového základu, kabeláže, zabezpečení a odpojení kabeláže od zdroje napájení
|  | atd. | [25 empty] | POP
|  | Rozsah: | [25 empty] | POP
|  | ? 3 ks lamp VO | [25 empty] | POP
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02+SO 03+SO 04 DSO 02.1+03.2
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024/055 | ČOV Opatov - intenzifikace | [25 empty] | STA
O: | SO 02+SO 03+SO 04 | Mechanická část ČOV+Biologická část ČOV+Kalové hospodářství | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | DSO 02.1+03.2+04.1 | DSO 02.1 Vstupní čerpací stanice + DSO 03.2 Aktivační nádrže + DSO 04.1 Uskladňovací nádrže | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25 |  | 0 |  |  |  |  | 150.96 | [6 empty] | DIL
1 | 38001 | Úprava hrany vnějšího vrchního líce betonových stěn | m | 16.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-3 | [25 empty] | POP
|  | Viditelné hrany betonu budou provedeny jako zkosené min.30x30mm. | [25 empty] | POP
|  | 4,5+4,5+3,7+3,7 |  | 16.4 | [23 empty] | VV | 0
2 | 380326142RT4 | Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XF4, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm | m3 | 8.3725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5914 | 21.7 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 4.19 | 35.08 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | D.1-2.1-3 | [25 empty] | POP
|  | Železobetonové konstrukce jsou navrženy z vodonepropustného betonu: | [25 empty] | POP
|  | - stěny C30/37 XC4, XF3, XA2 - Cl 0,40 – Dmax. 16, max. průsak 35 mm dle ČSN EN 12390-8 | [25 empty] | POP
|  | Jímka na dovážení vody : (4,5+4,5+3,7+3,7)*0,3*1,11 |  | 5.4612 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,45*0,45*4,5 |  | 0.91125 | [23 empty] | VV | 0
|  | žlab : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
3 | 380356241R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, zřízení | m2 | 46.408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06535 | 3.03 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.72 | 79.82 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_0
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.1-3 | [25 empty] | POP
|  | Jímka na dovážení vody : (4,5+4,5+3,7+3,7)*2*1,11 |  | 36.408 | [23 empty] | VV | 0
|  | žlab : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
4 | 380356242R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 46.408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.65 | 30.17 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_1
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.1-3 | [25 empty] | POP
|  | Jímka na dovážení vody : (4,5+4,5+3,7+3,7)*2*1,11 |  | 36.408 | [23 empty] | VV | 0
|  | žlab : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
5 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 16,0 mm | t | 0.2668 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0253 | 0.27 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 22.07 | 5.89 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_0
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
|  | D.1-2.1-3 | [25 empty] | POP
|  | v položce dodávka a montáž výztuže včetně prořezu a přeložení, distanční podložky, pomocný materiál a kotvící materiál | [25 empty] | POP |  | v položce dodávka a montáž výztuže včetně prořezu a přeložení, distanční podložky, pomocný materiál a kotvící materiál
6 | 381R | D+M kotvy na propojení stávajícího a nového betonu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-3 | [25 empty] | POP
|  | Jímka na dovážené vody - Provedení vývrtů pr. 14 mm do hl. 150 mm, kotvy vlepit pomocí HIT HY 200 - 148 ks | [25 empty] | POP |  | Jímka na dovážené vody - Provedení vývrtů pr. 14 mm do hl. 150 mm, kotvy vlepit pomocí HIT HY 200 - 148 ks
|  | Kotvy na stávajcíím žlabu - Provedení vývrtů pr. 14 mm do hl. 100 mm, kotvy vlepit pomocí HIT HY 200 - 23 ks | [25 empty] | POP |  | Kotvy na stávajcíím žlabu - Provedení vývrtů pr. 14 mm do hl. 100 mm, kotvy vlepit pomocí HIT HY 200 - 23 ks
7 | 382R | D+M bobtnavý pásek | m | 16.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-3 | [25 empty] | POP
|  | 4,5+4,5+3,7+3,7 |  | 16.4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21.15 |  | 0 |  |  |  |  | 141.5 | [6 empty] | DIL
8 | 612901112R00 | Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn | m2 | 46.408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00337 | 0.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.25 | 11.6 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | do roviny povrchu s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.1-3 | [25 empty] | POP
|  | Jímka na dovážení vody : (4,5+4,5+3,7+3,7)*2*1,11 |  | 36.408 | [23 empty] | VV | 0
|  | žlab : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
9 | 61831163R00 | Vytvar.dna nádrží z C30/37 XF1 s potěr.nad 40 cm | m3 | 6.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.0207 | 20.99 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 18.69 | 129.9 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | v položce beton C30/37 XC4, XF3, XA1, bednění, odbednění konstrukcí | [25 empty] | POP
|  | jsou navrženy z betonu C30/37-XA1 a budou provedeny s hlazeným povrchem. Jedná se o: | [25 empty] | POP
|  | - dobetonování spádového betonu na části stávajícího stropu jímky na dovážené vody (nově USN1) na ploše po | [25 empty] | POP |  | - dobetonování spádového betonu na části stávajícího stropu jímky na dovážené vody (nově USN1) na ploše po
|  | vybouraném žlabu v tl. 90-110 mm – 0,3 m3 výplňového betonu | [25 empty] | POP
|  | - dobetonování výplňového betonu ve stávající jímce na dovážené vody v tl. 0-900 mm – 6,5 m3 výplňového | [25 empty] | POP |  | - dobetonování výplňového betonu ve stávající jímce na dovážené vody v tl. 0-900 mm – 6,5 m3 výplňového
|  | betonu | [25 empty] | POP
|  | - dobetonování rohů mezi stávající a novou stěnou USN1 – 0,15 m3 výplňového betonu | [25 empty] | POP
|  | 0,3+6,5+0,15 |  | 6.95 | [23 empty] | VV | 0
10 | 624R | Nátěr betonu | m2 | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | nátěr bude aplikován na stávající očištěný povrch nádrží v rozsahu 25% (betonové plochy nad hladinami a terénem). Jedná se o jednosložkový (tekutý) akrylát (SB3) – silikonový penetrační nátěr s obsahem pigmentů a modifikujících přísad. Slouží pro bezprašnou úpravu povrchu s mírně hydrofobním účinkem pro snížení špinavosti - | [25 empty] | POP |  | nátěr bude aplikován na stávající očištěný povrch nádrží v rozsahu 25% (betonové plochy nad hladinami a terénem). Jedná se o jednosložkový (tekutý) akrylát (SB3) – silikonový penetrační nátěr s obsahem pigmentů a modifikujících přísad. Slouží pro bezprašnou úpravu povrchu s mírně hydrofobním účinkem pro snížení špinavosti -
|  | bezbarvé provedení. | [25 empty] | POP
|  | 300 |  | 300 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
11 | Z01 | Uložení pororoštů na vstupní ČS D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00641 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | Ohýbaný plech L 60x60x3 mm nerez, včetně montážního a upevňovacího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | OHÝBANÝ PLECH L 60x60x3 NEREZ, DL. 5,50m, | [25 empty] | POP
|  | HMOTNOST 2,88kg/m 15,84kg | [25 empty] | POP
12 | Z02 | Ohýbaný nosník D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0612 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | materiál nerez, vč. montážního a upevňovacího materiálu. Umístění nosníků koordinovat s dodavatelem technologie (dle potřeb dělení pororoštů). | [25 empty] | POP |  | materiál nerez, vč. montážního a upevňovacího materiálu. Umístění nosníků koordinovat s dodavatelem technologie (dle potřeb dělení pororoštů).
|  | 1-KOTEVNÍ PLECH, Pl.6 170x100, HMOTNOST 48kg/m2 0,85kg | [25 empty] | POP
|  | 2-OHÝBANÝ NOSNÍK, Pl.4 U100x60-1500mm, HMOTNOST 32kg/m2 10,56kg | [25 empty] | POP
|  | 3-DISTANČNÍ PLECH, Plo. 30x3-1500mm, HMOTNOST 0,72kg/m 1,08kg | [25 empty] | POP
|  | 4-VÝZTUHA, Plo. 60x4-100, HMOTNOST 1,92kg/m 0,20kg | [25 empty] | POP
|  | 5-KOTEVNÍ DESKA, Pl.10 170x100, HMOTNOST 80kg/m2/ 1,40kg | [25 empty] | POP
|  | 6-KOTEVNÍ PLECH, Pl.8 60x90, HMOTNOST 64kg/m2/ 0,50kg | [25 empty] | POP
|  | CELKEM 14,59kg | [25 empty] | POP
|  | PŘIRÁŽKA (SVARY) 5% 15,32kg | [25 empty] | POP
|  | Celkem 2 ks - 30,64 kg | [25 empty] | POP
13 | Z03 | Zakrytí pochůzné části ČS D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0633 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | pororošt SP330 nerez, dělený. Dělení pororoštů koordinovat s dodavatelem technologie (dle umístění technolog. zařízení). | [25 empty] | POP |  | pororošt SP330 nerez, dělený. Dělení pororoštů koordinovat s dodavatelem technologie (dle umístění technolog. zařízení).
|  | ZAKRYTÍ POCHŮZNÉ ČÁSTI ČS | [25 empty] | POP
|  | NEREZOVÝ POROROŠT SP330, DĚLENÝ, CELK.PLOCHA 3,10m2, HMOTNOST 27,10kg/m2 84,01kg | [25 empty] | POP
14 | Z04 | Prostupy P1, P2 pro potrubí výtlaku ze vstupní ČS - D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.028 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | nerez DN100 stěnou tl. 450 mm – dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN100 + článkové těsnění pro potrubí DN100 + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem | [25 empty] | POP |  | nerez DN100 stěnou tl. 450 mm – dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN100 + článkové těsnění pro potrubí DN100 + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem
|  | (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. | [25 empty] | POP
|  | PROSTUP PRO POTRUBÍ VÝTLAKU ZE VSTUPNÍ ČS-PROSTUPY P1, P2 - OCEL DN100 | [25 empty] | POP
|  | JÁDROVÝ VRT PRO DN100 + ČLÁNKOVÉ TĚSNĚNÍ PRO DN100 - VELIKOST VRTU JE OVLIVNĚNA VÝROBCEM TĚSNĚNÍ | [25 empty] | POP
15 | Z05 | Uložení pororoštů na nátokovém žlabu D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | ohýbaný plech L 35x35x4 mm nerez, včetně montážního a upevňovacího materiálu, osadit při betonáži. | [25 empty] | POP
|  | 1-L35/35/4mm NEREZ, DL. 0,57m, HMOTNOST 2,30kg/m 1,31kg | [25 empty] | POP
|  | 2-PAS 40/3-150mm (3 ks), DL. 0,45m, HMOTNOST 0,96kg/m 0,43kg | [25 empty] | POP
|  | CELKEM 1,74kg | [25 empty] | POP
|  | PŘIRÁŽKA (SVARY) 5% 1,83kg | [25 empty] | POP
16 | Z06 | Zakrytí nátokového žlabu D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | pororošt SP330 nerez, dělený. | [25 empty] | POP
|  | ZAKRYTÍ NÁTOKOVÉHO ŽLABU | [25 empty] | POP
|  | NEREZOVÝ POROROŠT SP330, DĚLENÝ, CELK.PLOCHA 1,00m2, HMOTNOST 27,10kg/m2 27,10kg | [25 empty] | POP
17 | Z07 | Uložení pororoštů na vstupní ČS D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | ohýbaný plech L 60x60x3 mm nerez, včetně montážního a upevňovacího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | 1-OHÝBANÝ PLECH L 60x60x3 NEREZ, DL. 1,65m, | [25 empty] | POP
|  | HMOTNOST 2,88kg/m 4,76kg | [25 empty] | POP
18 | Z08 | Ohýbaný nosník D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | materiál nerez, vč. montážního a upevňovacího materiálu. Umístění nosníku koordinovat s dodavatelem technologie (dle potřeb dělení pororoštů). | [25 empty] | POP |  | materiál nerez, vč. montážního a upevňovacího materiálu. Umístění nosníku koordinovat s dodavatelem technologie (dle potřeb dělení pororoštů).
|  | 1-KOTEVNÍ PLECH, Pl.6 170x100, HMOTNOST 48kg/m2 0,85kg | [25 empty] | POP
|  | 2-OHÝBANÝ NOSNÍK, Pl.4 U100x60-1500mm, HMOTNOST 32kg/m2 10,56kg | [25 empty] | POP
|  | 3-DISTANČNÍ PLECH, Plo. 30x3-1500mm, HMOTNOST 0,72kg/m 1,08kg | [25 empty] | POP
|  | 4-VÝZTUHA, Plo. 60x4-100, HMOTNOST 1,92kg/m 0,20kg | [25 empty] | POP
|  | 5-KOTEVNÍ DESKA, Pl.10 170x100, HMOTNOST 80kg/m2/ 1,40kg | [25 empty] | POP
|  | 6-KOTEVNÍ PLECH, Pl.8 60x90, HMOTNOST 64kg/m2/ 0,50kg | [25 empty] | POP
|  | CELKEM 14,59kg | [25 empty] | POP
|  | PŘIRÁŽKA (SVARY) 5% 15,32kg | [25 empty] | POP
19 | Z09 | Zakrytí selektoru D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | pororošt SP330 nerez, dělený. | [25 empty] | POP
|  | ZAKRYTÍ SELEKTORU | [25 empty] | POP
|  | NEREZOVÝ POROROŠT SP330, DĚLENÝ, CELK.PLOCHA 2,64m2, HMOTNOST 27,10kg/m2 71,55kg | [25 empty] | POP
20 | Z10 | Prostup P3+P18+P19- D+M | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | nerez DN250 stěnou tl. 450 mm - dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN250 + článkové těsnění pro potrubí DN250 + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem | [25 empty] | POP |  | nerez DN250 stěnou tl. 450 mm - dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN250 + článkové těsnění pro potrubí DN250 + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem
|  | (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. | [25 empty] | POP
|  | PROSTUP P3 PRO POTRUBÍ NÁTOKU ZE SELEKTORU DO RO1 A P16, P17 PRO POTRUBÍ ODTOKU Z AN 1.2 A 2.2 - OCEL DN250 | [25 empty] | POP |  | PROSTUP P3 PRO POTRUBÍ NÁTOKU ZE SELEKTORU DO RO1 A P16, P17 PRO POTRUBÍ ODTOKU Z AN 1.2 A 2.2 - OCEL DN250
|  | JÁDROVÝ VRT PRO DN250 + ČLÁNKOVÉ TĚSNĚNÍ PRO DN250 - VELIKOST VRTU JE OVLIVNĚNA VÝROBCEM TĚSNĚNÍ | [25 empty] | POP
POP
|  | prostupy P18 a P19 (Z/10) pro potrubí odtoku z AN 1.2 a AN 2.2 do DN – nerez DN250 stěnou tl. 450 mm - | [25 empty] | POP |  | prostupy P18 a P19 (Z/10) pro potrubí odtoku z AN 1.2 a AN 2.2 do DN – nerez DN250 stěnou tl. 450 mm -
|  | dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN250 + článkové těsnění pro potrubí DN250 + utěsnění otvorů trvale | [25 empty] | POP |  | dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN250 + článkové těsnění pro potrubí DN250 + utěsnění otvorů trvale
|  | pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. | [25 empty] | POP
21 | Z11 | Uložení pororoštů na regeneraci D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | ohýbaný plech L 60x60x3 mm nerez, včetně montážního a upevňovacího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | 1-OHÝBANÝ PLECH L 60x60x3 NEREZ, DL. 5,40m, | [25 empty] | POP
|  | HMOTNOST 2,88kg/m 15,55kg | [25 empty] | POP
22 | Z12 | Ohýbaný nosník D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | materiál nerez, vč. montážního a upevňovacího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | 1-KOTEVNÍ PLECH, Pl.10 160x220, HMOTNOST 82,5kg/m2 2,90kg | [25 empty] | POP
|  | 2-OHÝBANÝ NOSNÍK, Pl.4 U120x60-3220mm, HMOTNOST 32kg/m2 24,73kg | [25 empty] | POP
|  | 3-DISTANČNÍ PLECH, Plo. 30x3-3220mm, HMOTNOST 0,72kg/m 2,32kg | [25 empty] | POP
|  | 4-VÝZTUHA, Plo. 60x4-120, 3ks (V MÍSTĚ NAPOJENÍ Z/13), | [25 empty] | POP
|  | HMOTNOST 1,92kg/m 0,69kg | [25 empty] | POP
|  | 5-KOTEVNÍ PLECH, Pl.10 160x220, HMOTNOST 82,5kg/m2/ 2,90kg | [25 empty] | POP
|  | 6-KOTEVNÍ DESKA, Pl.8 60x90, HMOTNOST 64kg/m2/ 0,50kg | [25 empty] | POP
|  | CELKEM 34,04kg | [25 empty] | POP
|  | PŘIRÁŽKA (SVARY) 5% 35,74kg | [25 empty] | POP
23 | Z13 | Ohýbaný nosník pro uložení pororoštů- D+M | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | ohýbaný nosník pro uložení pororoštů- materiál nerez, vč. montážního a upevňovacího materiálu. Umístění nosníků koordinovat s dodavatelem technologie (dle potřeb dělení pororoštů). | [25 empty] | POP |  | ohýbaný nosník pro uložení pororoštů- materiál nerez, vč. montážního a upevňovacího materiálu. Umístění nosníků koordinovat s dodavatelem technologie (dle potřeb dělení pororoštů).
|  | 1-KOTEVNÍ PLECH, Pl.10 170x100, HMOTNOST 80kg/m2 1,40kg | [25 empty] | POP
|  | 2-OHÝBANÝ NOSNÍK, Pl.4 U100x60-1090mm, HMOTNOST 32kg/m2 7,67kg | [25 empty] | POP
|  | 3-DISTANČNÍ PLECH, Plo. 30x3-1090mm, HMOTNOST 0,72kg/m 0,79kg | [25 empty] | POP
|  | CELKEM 9,86kg | [25 empty] | POP
|  | PŘIRÁŽKA (SVARY) 5% 10,35kg | [25 empty] | POP
|  | Celkem 3 ks - 31,06 kg | [25 empty] | POP
24 | Z14 | Zakrytí regenerace D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | pororošt SP330 nerez, dělený. Dělení pororoštů koordinovat s dodavatelem technologie (dle umístění technolog. zařízení). | [25 empty] | POP |  | pororošt SP330 nerez, dělený. Dělení pororoštů koordinovat s dodavatelem technologie (dle umístění technolog. zařízení).
|  | ZAKRYTÍ REGENERACE | [25 empty] | POP
|  | NEREZOVÝ POROROŠT SP330, DĚLENÝ, CELK.PLOCHA 3,70m2, HMOTNOST 27,10kg/m2 100,27kg | [25 empty] | POP
25 | Z15 | Prostupy Z15- D+M | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | Prostupy P4 a P5 pro potrubí nátoku z RO1 do AN1.1 a AN2.1 - nerez DN200 stěnou tl. 450 mm - dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN200 + článkové těsnění pro potrubí DN200 + utěsnění otvorů trvale | [25 empty] | POP |  | Prostupy P4 a P5 pro potrubí nátoku z RO1 do AN1.1 a AN2.1 - nerez DN200 stěnou tl. 450 mm - dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN200 + článkové těsnění pro potrubí DN200 + utěsnění otvorů trvale
|  | pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. | [25 empty] | POP
|  | PROSTUP PRO POTRUBÍ NÁTOKU Z RO1 DO AN1.1 A AN2.1- PROSTUP P4, P5, P13, P14, P16, P17 - OCEL DN200 | [25 empty] | POP
|  | JÁDROVÝ VRT PRO DN200 + ČLÁNKOVÉ TĚSNĚNÍ PRO DN200 - VELIKOST VRTU JE OVLIVNĚNA VÝROBCEM TĚSNĚNÍ | [25 empty] | POP
POP
|  | Prostupy P13 a P14 (Z/15) pro potrubí nátoku z RO1 do AN1.1 a AN2.1 – nerez DN200 stěnou tl. 450 mm - | [25 empty] | POP |  | Prostupy P13 a P14 (Z/15) pro potrubí nátoku z RO1 do AN1.1 a AN2.1 – nerez DN200 stěnou tl. 450 mm -
|  | dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN200 + článkové těsnění pro potrubí DN200 + utěsnění otvorů trvale | [25 empty] | POP |  | dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN200 + článkové těsnění pro potrubí DN200 + utěsnění otvorů trvale
|  | pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. | [25 empty] | POP
POP
|  | prostupy P16 a P17 (Z/15) pro potrubí nátoku z RO1 do AN2.1 – nerez DN200 stěnou tl. 450 mm mezi AN 1.1 | [25 empty] | POP |  | prostupy P16 a P17 (Z/15) pro potrubí nátoku z RO1 do AN2.1 – nerez DN200 stěnou tl. 450 mm mezi AN 1.1
|  | a AN 2.1 - dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN200 + článkové těsnění pro potrubí DN200 + utěsnění otvorů | [25 empty] | POP |  | a AN 2.1 - dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN200 + článkové těsnění pro potrubí DN200 + utěsnění otvorů
|  | trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. | [25 empty] | POP
26 | Z16 | Prostupy Z16- D+M | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | Prostup P6 pro potrubí kalu z regenerace - nerez DN80 stěnou tl. 450 mm - dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN80 + článkové těsnění pro potrubí DN80 + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) | [25 empty] | POP |  | Prostup P6 pro potrubí kalu z regenerace - nerez DN80 stěnou tl. 450 mm - dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN80 + článkové těsnění pro potrubí DN80 + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel)
|  | a výplňovým materiálem. | [25 empty] | POP
|  | PROSTUPY P6,P15,P21,P23,P24 PRO POTRUBÍ KALU Z REGENERACE, PROSTUPY P31,P32 PRO POTRUBÍ VZDUCHU DO AN1.2, PROSTUPY P37,P38,P39,P40 PRO POTRUBÍ PŘEČERPÁVÁNÍ KALU MEZI USN2 A USN3-OCEL DN80 | [25 empty] | POP |  | PROSTUPY P6,P15,P21,P23,P24 PRO POTRUBÍ KALU Z REGENERACE, PROSTUPY P31,P32 PRO POTRUBÍ VZDUCHU DO AN1.2, PROSTUPY P37,P38,P39,P40 PRO POTRUBÍ PŘEČERPÁVÁNÍ KALU MEZI USN2 A USN3-OCEL DN80
|  | JÁDROVÝ VRT PRO DN80 + ČLÁNKOVÉ TĚSNĚNÍ PRO DN80 - VELIKOST VRTU JE OVLIVNĚNA VÝROBCEM TĚSNĚNÍ | [25 empty] | POP
POP
|  | prostup P15 (Z/16) pro potrubí kalu z regenerace – nerez DN80 stěnou tl. 450 mm - dodatečný jádrový vrt pro | [25 empty] | POP |  | prostup P15 (Z/16) pro potrubí kalu z regenerace – nerez DN80 stěnou tl. 450 mm - dodatečný jádrový vrt pro
|  | potrubí DN80 + článkové těsnění pro potrubí DN80 + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) | [25 empty] | POP |  | potrubí DN80 + článkové těsnění pro potrubí DN80 + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel)
|  | a výplňovým materiálem. | [25 empty] | POP
POP
|  | prostupy P21, P23, P24 (Z/16) pro potrubí výtlaku kalu z regenerace do USN1 a prostupy P31, P32 (Z/16) pro | [25 empty] | POP |  | prostupy P21, P23, P24 (Z/16) pro potrubí výtlaku kalu z regenerace do USN1 a prostupy P31, P32 (Z/16) pro
|  | potrubí vzduchu do AN 1.2 – nerez DN80 stěnou tl. 450 mm - dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN80 + | [25 empty] | POP
|  | článkové těsnění pro potrubí DN80 + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým | [25 empty] | POP |  | článkové těsnění pro potrubí DN80 + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým
|  | materiálem. | [25 empty] | POP
POP
|  | Prostupy P37, P38 (Z/16) pro potrubí přečerpávání kalu z USN2 do USN3 a P39, P40 (Z/16) pro potrubí | [25 empty] | POP
|  | přečerpávání kalu z USN3 do USN2 – nerez DN80 stěnou 450 mm - dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN80 + | [25 empty] | POP |  | přečerpávání kalu z USN3 do USN2 – nerez DN80 stěnou 450 mm - dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN80 +
|  | článkové těsnění pro potrubí DN80 + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým | [25 empty] | POP |  | článkové těsnění pro potrubí DN80 + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým
|  | materiálem. | [25 empty] | POP
27 | Z17 | Prostupy Z17- D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | Prostup P7 pro potrubí vratného kalu - nerez DN150 stěnou tl. 450 mm - dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN150 + článkové těsnění pro potrubí DN150 + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem (rozpínavý | [25 empty] | POP |  | Prostup P7 pro potrubí vratného kalu - nerez DN150 stěnou tl. 450 mm - dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN150 + článkové těsnění pro potrubí DN150 + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem (rozpínavý
|  | tmel) a výplňovým materiálem. | [25 empty] | POP
|  | PROSTUP P7 PRO POTRUBÍ VRATNÉHO KALU A P8 PRO POTRUBÍ PŘEBYTEČNÉHO KALU - OCEL DN150 | [25 empty] | POP
|  | JÁDROVÝ VRT PRO DN150 + ČLÁNKOVÉ TĚSNĚNÍ PRO DN150 - VELIKOST VRTU JE OVLIVNĚNA VÝROBCEM TĚSNĚNÍ | [25 empty] | POP
POP
|  | prostup P8 (Z/17) pro potrubí přebytečného kalu – nerez DN150 stěnou tl. 450 mm - dodatečný jádrový vrt pro | [25 empty] | POP |  | prostup P8 (Z/17) pro potrubí přebytečného kalu – nerez DN150 stěnou tl. 450 mm - dodatečný jádrový vrt pro
|  | potrubí DN150 + článkové těsnění pro potrubí DN150 + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem (rozpínavý | [25 empty] | POP |  | potrubí DN150 + článkové těsnění pro potrubí DN150 + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem (rozpínavý
|  | tmel) a výplňovým materiálem | [25 empty] | POP
28 | Z17a | prostup P8 (Z/17) pro potrubí přebytečného kalu D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | nerez DN150 stěnou tl. 450 mm - dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN150 + článkové těsnění pro potrubí DN150 + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem (rozpínavý | [25 empty] | POP |  | nerez DN150 stěnou tl. 450 mm - dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN150 + článkové těsnění pro potrubí DN150 + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem (rozpínavý
|  | tmel) a výplňovým materiálem | [25 empty] | POP
29 | Z18 | Prostupy Z18- D+M | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | nerez DN100 stěnou tl. 300 mm – dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN100 + článkové těsnění pro potrubí DN100 + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem (rozpínavý | [25 empty] | POP |  | nerez DN100 stěnou tl. 300 mm – dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN100 + článkové těsnění pro potrubí DN100 + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem (rozpínavý
|  | tmel) a výplňovým materiálem. | [25 empty] | POP
|  | PROSTUP P9 PRO POTRUBÍ ODTAHU KALU Z USN1 A PROSTUPY P35, P36 PRO POTRUBÍ ODTAHU KALU Z USN3 - OCEL DN100 | [25 empty] | POP |  | PROSTUP P9 PRO POTRUBÍ ODTAHU KALU Z USN1 A PROSTUPY P35, P36 PRO POTRUBÍ ODTAHU KALU Z USN3 - OCEL DN100
|  | JÁDROVÝ VRT PRO DN100 + ČLÁNKOVÉ TĚSNĚNÍ PRO DN100 - VELIKOST VRTU JE OVLIVNĚNA VÝROBCEM TĚSNĚNÍ | [25 empty] | POP
POP
|  | prostupy P35, P36 (Z/18) pro potrubí odtahu kalu z USN3 – nerez DN100 - stěnou tl. 450 mm - dodatečný | [25 empty] | POP |  | prostupy P35, P36 (Z/18) pro potrubí odtahu kalu z USN3 – nerez DN100 - stěnou tl. 450 mm - dodatečný
|  | jádrový vrt pro potrubí DN100 + článkové těsnění pro potrubí DN100 + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem | [25 empty] | POP |  | jádrový vrt pro potrubí DN100 + článkové těsnění pro potrubí DN100 + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem
|  | (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. | [25 empty] | POP
30 | Z19 | Prostupy Z19- D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | nerez DN65 stěnou tl. 300 mm - dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN65 + článkové těsnění pro potrubí DN65 + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem (rozpínavý | [25 empty] | POP |  | nerez DN65 stěnou tl. 300 mm - dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN65 + článkové těsnění pro potrubí DN65 + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem (rozpínavý
|  | tmel) a výplňovým materiálem. | [25 empty] | POP
|  | PROSTUP PRO POTRUBÍ VÝTLAKU KALU Z USN1-PROSTUPY P10 - OCEL DN65 | [25 empty] | POP
|  | JÁDROVÝ VRT PRO DN65 + ČLÁNKOVÉ TĚSNĚNÍ PRO DN65 - VELIKOST VRTU JE OVLIVNĚNA VÝROBCEM TĚSNĚNÍ | [25 empty] | POP
POP
|  | Prostup P12 (Z/19) pro potrubí vzduchu do USN1 – nerez DN65 stěnou tl. 300 mm - dodatečný jádrový vrt pro | [25 empty] | POP |  | Prostup P12 (Z/19) pro potrubí vzduchu do USN1 – nerez DN65 stěnou tl. 300 mm - dodatečný jádrový vrt pro
|  | potrubí DN65 + článkové těsnění pro potrubí DN65 + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) | [25 empty] | POP |  | potrubí DN65 + článkové těsnění pro potrubí DN65 + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel)
|  | a výplňovým materiálem. | [25 empty] | POP
31 | Z20 | Prostup P11 pro potrubí výtlaku kalu z regenerace do USN1 D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | nerez DN80 stěnou tl. 300 mm - dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN80 + článkové těsnění pro potrubí DN80 + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem | [25 empty] | POP |  | nerez DN80 stěnou tl. 300 mm - dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN80 + článkové těsnění pro potrubí DN80 + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem
|  | (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. | [25 empty] | POP
|  | PROSTUP PRO POTRUBÍ VÝTLAKU KALU Z REGENERACE DO USN1-PROSTUPY P11 - OCEL DN80 | [25 empty] | POP
|  | JÁDROVÝ VRT PRO DN80 + ČLÁNKOVÉ TĚSNĚNÍ PRO DN80 - VELIKOST VRTU JE OVLIVNĚNA VÝROBCEM TĚSNĚNÍ | [25 empty] | POP
32 | Z20a | Prostup P12 (Z/19) pro potrubí vzduchu do USN1 D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | nerez DN65 stěnou tl. 300 mm - dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN65 + článkové těsnění pro potrubí DN65 + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) | [25 empty] | POP |  | nerez DN65 stěnou tl. 300 mm - dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN65 + článkové těsnění pro potrubí DN65 + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel)
|  | a výplňovým materiálem. | [25 empty] | POP
33 | Z21 | Žebřík na selektor – provedení nerez D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | Dle výkresu Z21 - celkem 18,7 kg | [25 empty] | POP
34 | Z22 | Zábradlí kolem pochůzné části na stávajících objektech D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | rovedení nerez. Včetně montážního a upevňovacího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | Celkem 431,34 kg. | [25 empty] | POP
35 | Z23 | Prostup P20-P30 pro aktivační nádrže a kalové hospodářství D+M | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | PROSTUP P20,P25,P26,P27,P28,P29 PRO POTRUBÍ VÝTLAKU KALU Z USN1, PROSTUP P22,P29,P30 PRO POTRUBÍ VZDUCHU DO USN1-OCEL DN65 | [25 empty] | POP |  | PROSTUP P20,P25,P26,P27,P28,P29 PRO POTRUBÍ VÝTLAKU KALU Z USN1, PROSTUP P22,P29,P30 PRO POTRUBÍ VZDUCHU DO USN1-OCEL DN65
|  | JÁDROVÝ VRT PRO DN65 + ČLÁNKOVÉ TĚSNĚNÍ PRO DN65 | [25 empty] | POP
|  | -VELIKOST VRTU JE OVLIVNĚNA VÝROBCEM TĚSNĚNÍ | [25 empty] | POP
POP
|  | Z/23 – prostupy P20, P25, P26, P27, P28 pro potrubí výtlaku přebytečného kalu z USN1 do USN2, USN3 a | [25 empty] | POP
|  | prostupy P22, P29, P30 pro potrubí vzduchu do USN1 a prostupy P33, P34 pro potrubí vzduchu do USN3 – | [25 empty] | POP
|  | nerez DN65 stěnou tl. 450 mm - dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN65 + článkové těsnění pro potrubí DN65 | [25 empty] | POP |  | nerez DN65 stěnou tl. 450 mm - dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN65 + článkové těsnění pro potrubí DN65
|  | + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. | [25 empty] | POP
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 560.83 | [6 empty] | DIL
36 | 938902122R00 | Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou | m2 | 1151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.21 | 241.71 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | Vyčištění nádrží – před zahájením prací budou nádrže dočištěny a zbaveny případných nánosů materiálu. | [25 empty] | POP |  | Vyčištění nádrží – před zahájením prací budou nádrže dočištěny a zbaveny případných nánosů materiálu.
|  | Vstupní ČS : 50 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
|  | Nátokový žlab : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Lapák písku : 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | Jímka dovážených vod : 80 |  | 80 | [23 empty] | VV | 0
|  | Uskladňovací nádrž : 100 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
|  | stávající AN1 (nově AN 1.1) : 177 |  | 177 | [23 empty] | VV | 0
|  | stávající AN2 (nově AN 2.1) : 182 |  | 182 | [23 empty] | VV | 0
|  | stávající DN1 (nově USN2) : 100 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
|  | stávající DN2 (nově USN3) : 100 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
|  | stávající USN1 (nově AN 1.2) : 157 |  | 157 | [23 empty] | VV | 0
|  | stávající USN2 (nově AN 2.2) : 170 |  | 170 | [23 empty] | VV | 0
37 | 938902123R00 | Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči | m2 | 345.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.703 | 242.75 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Vstupní ČS : 50 |  | 50 | [23 empty] | VV | 2
|  | Nátokový žlab : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 2
|  | Lapák písku : 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 2
|  | Jímka dovážených vod : 80 |  | 80 | [23 empty] | VV | 2
|  | Uskladňovací nádrž : 100 |  | 100 | [23 empty] | VV | 2
|  | stávající AN1 (nově AN 1.1) : 177 |  | 177 | [23 empty] | VV | 2
|  | stávající AN2 (nově AN 2.1) : 182 |  | 182 | [23 empty] | VV | 2
|  | stávající DN1 (nově USN2) : 100 |  | 100 | [23 empty] | VV | 2
|  | stávající DN2 (nově USN3) : 100 |  | 100 | [23 empty] | VV | 2
|  | stávající USN1 (nově AN 1.2) : 157 |  | 157 | [23 empty] | VV | 2
|  | stávající USN2 (nově AN 2.2) : 170 |  | 170 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 1
|  | celkem 30% : 1151*0,3 |  | 345.3 | [23 empty] | VV | 0
38 | 952903112R00 | Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů | m2 | 293.725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.17 | 49.93 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_1
|  | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | 21,55*11,5 |  | 247.825 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,5*10,2 |  | 45.9 | [23 empty] | VV | 0
39 | 952903119R00 | Vyčištění objektů příplatek k ceně za vyčištění prostorů jakékoliv výšky přes 3,5 m | m2 | 293.725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.06 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.09 | 26.44 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_1
|  | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | 21,55*11,5 |  | 247.825 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,5*10,2 |  | 45.9 | [23 empty] | VV | 0
40 | 953657R | Zaslepení otvorů po stávajících propojovacích potrubí | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | otvory ve stávajících stěnách pro stávající potrubí, které se neupotřebí, se po obvodu otvoru utěsní bobtnavým páskem a zabetonují se. | [25 empty] | POP |  | otvory ve stávajících stěnách pro stávající potrubí, které se neupotřebí, se po obvodu otvoru utěsní bobtnavým páskem a zabetonují se.
41 | 95468R | Úprava povrchu betonů | m2 | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-3 | [25 empty] | POP
|  | po vyčištění objektu budou stěny nad hladinou stávající provozní vody mechanicky očištěny, nefunkční otvory zabetonovány, případné praskliny opraveny. | [25 empty] | POP |  | po vyčištění objektu budou stěny nad hladinou stávající provozní vody mechanicky očištěny, nefunkční otvory zabetonovány, případné praskliny opraveny.
|  | 30+90 |  | 120 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31.66 |  | 0 |  |  |  |  | 473.26 | [6 empty] | DIL
42 | 941941051R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m | m2 | 955.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02426 | 23.18 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.16 | 152.9 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_1
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | lešení pro bednění, armování, odbednění nádrže, čištění, dobetonávky, bourací práce atd... | [25 empty] | POP
|  | Vnitřní nádrže : | [25 empty] | VV | 0
|  | USN3 : 4,5*4*6 |  | 108 | [23 empty] | VV | 0
|  | AN2.1 : (4,5+4,5+8+8)*6 |  | 150 | [23 empty] | VV | 0
|  | AN2.2 : 4,5*4*6 |  | 108 | [23 empty] | VV | 0
|  | USN2 : 4,5*4*6 |  | 108 | [23 empty] | VV | 0
|  | AN1.1 : (4,5+4,5+8+8)*6 |  | 150 | [23 empty] | VV | 0
|  | AN1.2 : 4,5*4*6 |  | 108 | [23 empty] | VV | 0
|  | Regenerace : (3,2+3,2+3,6+3,6)*6 |  | 81.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Selektor : (1,5+1,5+4,5+4,5)*6 |  | 72 | [23 empty] | VV | 0
|  | USN1 : (3,1+3,1+3,9+3,9)*5 |  | 70 | [23 empty] | VV | 0
43 | 941941391R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m | m2 | 5733.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00109 | 6.25 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.01 | 57.34 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_1
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | 955,6*6 |  | 5733.6 | [23 empty] | VV | 0
44 | 941941851R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m | m2 | 955.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.14 | 133.78 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_1
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | Vnitřní nádrže : | [25 empty] | VV | 0
|  | USN3 : 4,5*4*6 |  | 108 | [23 empty] | VV | 0
|  | AN2.1 : (4,5+4,5+8+8)*6 |  | 150 | [23 empty] | VV | 0
|  | AN2.2 : 4,5*4*6 |  | 108 | [23 empty] | VV | 0
|  | USN2 : 4,5*4*6 |  | 108 | [23 empty] | VV | 0
|  | AN1.1 : (4,5+4,5+8+8)*6 |  | 150 | [23 empty] | VV | 0
|  | AN1.2 : 4,5*4*6 |  | 108 | [23 empty] | VV | 0
|  | Regenerace : (3,2+3,2+3,6+3,6)*6 |  | 81.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Selektor : (1,5+1,5+4,5+4,5)*6 |  | 72 | [23 empty] | VV | 0
|  | USN1 : (3,1+3,1+3,9+3,9)*5 |  | 70 | [23 empty] | VV | 0
45 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 293.725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.36 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.18 | 52.87 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | 21,55*11,5 |  | 247.825 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,5*10,2 |  | 45.9 | [23 empty] | VV | 0
46 | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 293.725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 1.87 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.26 | 76.37 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | 21,55*11,5 |  | 247.825 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,5*10,2 |  | 45.9 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.06 |  |  |  |  | 176.72 | [6 empty] | DIL
47 | 960321271R00 | Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze železobetonu | m3 | 5.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 16.1 | 832-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 17.607 | 99.48 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m | [25 empty] | SPI |  | s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | Zaříznutí a vybourání části nátokového žlabu – část stávajícího ŽB žlabu v délce 2,45 m se vybourá, beton se zařízne. | [25 empty] | POP |  | Zaříznutí a vybourání části nátokového žlabu – část stávajícího ŽB žlabu v délce 2,45 m se vybourá, beton se zařízne.
|  | Součástí je i vybourání části výplňového betonu – části vnitřního žlábku v místě provádění nové stěny žlabu.. | [25 empty] | POP |  | Součástí je i vybourání části výplňového betonu – části vnitřního žlábku v místě provádění nové stěny žlabu..
|  | Nátokový žlab : 2,45 |  | 2.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | Zastropení stávající jímky : 3,2 |  | 3.2 | [23 empty] | VV | 0
48 | 970051160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm | m | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05024 | 0.05 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 4.6 | 4.14 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | otvor DN150 ve stěně mezi AN1, AN2 (nově AN 1.1, AN 2.1) a DN1, DN2 (nově USN2, USN3) – bezpečnostní přepad – dl. 0,45 m – 2x | [25 empty] | POP |  | otvor DN150 ve stěně mezi AN1, AN2 (nově AN 1.1, AN 2.1) a DN1, DN2 (nově USN2, USN3) – bezpečnostní přepad – dl. 0,45 m – 2x
|  | 2*0,45 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
49 | 97005130R00 | Vrtání jádrové do ŽB do DN 600 mm | m | 2.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.17663 | 0.47 |  | Vlastní | Indiv | 7.9 | 21.17 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | otvor DN600 u dna nádrže ve stávajících stěnách mezi AN1 (nově AN 1.1) a USN1 (nově AN 1.2) – dl. 0,89 m –2x | [25 empty] | POP |  | otvor DN600 u dna nádrže ve stávajících stěnách mezi AN1 (nově AN 1.1) a USN1 (nově AN 1.2) – dl. 0,89 m –2x
|  | otvor DN600 u dna nádrže ve stávající stěně mezi AN2 (nově AN 2.1) a USN2 (nově AN 2.2) – dl. 0,45 m – 2x | [25 empty] | POP |  | otvor DN600 u dna nádrže ve stávající stěně mezi AN2 (nově AN 2.1) a USN2 (nově AN 2.2) – dl. 0,45 m – 2x
|  | 0,89*2 |  | 1.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,45*2 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
50 | 97005306R00 | Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB do D 600 mm | m | 2.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00134 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ II | 0.48 | 1.29 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | 0,89*2 |  | 1.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,45*2 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
51 | 970053160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 160 mm | m | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00089 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.93 | 0.84 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | 2*0,45 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
52 | 970251400R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 400 mm | m | 12.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 4 | 49.8 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | Nátokový žlab : 2,45 |  | 2.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | Ostatní : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
53 | 970R01 | Demontáž pororoštu včetně rámu a příčných nosníků | m2 | 8.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | Včetně likvidace materiálu zákonným způsobem | [25 empty] | POP
|  | Vstupní čerpací stanice : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Nátokový žlab : 2,1 |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Lapák písku(selektor) : 2,5 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Jímka na dovážení vody : 0,8 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
54 | 970R02 | Demontáž stávajícího žebříku | m | 6.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.13 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | Včetně likvidace materiálu zákonným způsobem | [25 empty] | POP
|  | Lapák písku(selektor) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | UN1 : 1,4+4,2 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
55 | 970R03 | Demontáž stávajícího zábradlí výšky 1,1 m | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.2 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | Včetně likvidace materiálu zákonným způsobem | [25 empty] | POP
|  | Lapák písku(selektor) : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | UN1 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
56 | 970R04 | Přečerpání kalu ze stávajících nádrží | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.1-0 | [25 empty] | POP
|  | Přečerpání obsahu nádrží – po ukončení provozu stávající linky bude její obsah postupně přečerpán do čistícího procesu. | [25 empty] | POP |  | Přečerpání obsahu nádrží – po ukončení provozu stávající linky bude její obsah postupně přečerpán do čistícího procesu.
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 32.39 | [6 empty] | DIL
57 | 998142251R00 | Přesun hmot pro nádrže a jímky pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), nádrže pozemní mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) vodorovně 50 m výšky do 25 mm | t | 77.8718 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.416 | 32.39 |  | Přesun hmot | Důležitá |  |  |  | POL7_
|  | na novostavbách a změnách objektů | [25 empty] | SPI
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
58 | 9790811RR | Doprava a likvidace nekontaminovaných odpadů - beton kód odpadu 17 01 01 | t | 17.0808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | "Poznámka k položce: | [25 empty] | POP
|  | OBSAH | [25 empty] | POP
|  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu.
|  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu.
POP
|  | ZPŮSOB MĚŘENÍ | [25 empty] | POP
|  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění. | [25 empty] | POP |  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění.
|  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci ""suť - celkem"" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů. | [25 empty] | POP |  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci ""suť - celkem"" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů.
POP
|  | " | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02+SO 03+SO 04 DSO 03.3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024/055 | ČOV Opatov - intenzifikace | [25 empty] | STA
O: | SO 02+SO 03+SO 04 | Mechanická část ČOV+Biologická část ČOV+Kalové hospodářství | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | DSO 03.3 | Dosazovací nádrž - nová | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 280 |  | 0 |  |  |  |  | 586.27 | [6 empty] | DIL
1 | 131201112R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.106 | 58.51 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | celková kubatura výkopu - tř.3 60% : 920*0,6 |  | 552 | [23 empty] | VV | 0
2 | 131201119R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.0431 | 23.79 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
3 | 131301112R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.155 | 57.04 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | celková kubatura výkopu - tř.4 40% : 920*0,4 |  | 368 | [23 empty] | VV | 0
4 | 131301119R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 | 368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.1024 | 37.68 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
5 | 155 | Čerpání vody po dobu výstavby | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
6 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m | m3 | 304.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.626 | 190.8 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | celková kubatura výkopu : 920 |  | 920 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | svislé přemístění 24% : 1270*0,24 |  | 304.8 | [23 empty] | VV | 0
7 | 162401102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | m3 | 1290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.011 | 14.19 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | celková kubatura výkopu na mezideponii : 920 |  | 920 | [23 empty] | VV | 0
|  | vhodný výkopek pro zpětný zásyp : 370 |  | 370 | [23 empty] | VV | 0
8 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 920 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.053 | 48.76 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | nakládání na mezideponii : 920 |  | 920 | [23 empty] | VV | 0
9 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 1470 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.009 | 13.23 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | uložení na mezideponii : 920 |  | 920 | [23 empty] | VV | 0
|  | uložení na trvalé skládce : 920-370 |  | 550 | [23 empty] | VV | 0
10 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.202 | 103.02 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | zpětný zásyp : 140+370 |  | 510 | [23 empty] | VV | 0
11 | 182101101R00 | Svahování v zářezech v hornině 1 až 4 | m2 | 306.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.128 | 39.25 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | 920/3 |  | 306.6667 | [23 empty] | VV | 0
12 | 199000RR | Doprava a likvidace nekontaminovaných odpadů - zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 990 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | OBSAH | [25 empty] | POP
|  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu.
|  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu.
POP
|  | ZPŮSOB MĚŘENÍ | [25 empty] | POP
|  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění. | [25 empty] | POP |  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění.
|  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci "suť - celkem" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů. | [25 empty] | POP |  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci "suť - celkem" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů.
|  | (920-370)*1,8 |  | 990 | [23 empty] | VV | 0
13 | 58344197R | štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A | t | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 280 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Červená |  |  |  | POL12_0
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | v položce pořízení, naložení, doprava na stavbu, složení na stavbě | [25 empty] | POP
|  | zpětný zásyp štěrkem : 140*2 |  | 280 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 192.6 |  | 0 |  |  |  |  | 198.21 | [6 empty] | DIL
14 | 212810010RAC | Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.43651 | 52.38 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.78386 | 94.06 |  | Agregovaná položka | Červená |  |  |  | POL2_
|  | Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. | [25 empty] | SPI |  | Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | DR - obvodová drenáž z flexibilního potrubí DN100 připojená na čerpací jímku, cel. dl. 120 m, potrubí výtlaku studny PE DN100 dl. 50,0 m | [25 empty] | POP |  | DR - obvodová drenáž z flexibilního potrubí DN100 připojená na čerpací jímku, cel. dl. 120 m, potrubí výtlaku studny PE DN100 dl. 50,0 m
|  | Součástí odvodnění je čerpací jímka ČS1 umístěná v místě hydrovrtů – studniční skruž 100/500/12 – 1 ks a obvodová drenáž z flexibilního potrubí DN100 vyústěná do čerpací jímky celkové délky 120 m. | [25 empty] | POP |  | Součástí odvodnění je čerpací jímka ČS1 umístěná v místě hydrovrtů – studniční skruž 100/500/12 – 1 ks a obvodová drenáž z flexibilního potrubí DN100 vyústěná do čerpací jímky celkové délky 120 m.
15 | 242111113R00 | Osazení pláště studny ze skruží studna z betonových skruží celých, DN 1000 mm, | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02464 | 0.01 | 0 | 0 | 825-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.19 | 1.1 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10, celokruhových, dílcových příplatek za každý další i započatý 1 m hloubky studny přes 4 m, | [25 empty] | SPI |  | vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10, celokruhových, dílcových příplatek za každý další i započatý 1 m hloubky studny přes 4 m,
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | čerpací jímka : 0,5 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
16 | 242791112R00 | Zapuštění zárubnice z trub z plastů hloubka do 50 m, DN přes 200 do 250 mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.17 | 8.19 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | nebo z tvrzené překlížky do studnového vrtu, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | Kompletní provedení hydrovrtu vč. výtlačného potrubí PE DN100 délky cca 50m | [25 empty] | POP
|  | Odvodnění stavební jámy – vzhledem k zakládání pod hladinou podzemní vody je nutno zabezpečit trvalé odvodnění, | [25 empty] | POP |  | Odvodnění stavební jámy – vzhledem k zakládání pod hladinou podzemní vody je nutno zabezpečit trvalé odvodnění,
|  | zejména z pohledu stability svahů výkopů. Z úrovně terénu bude proveden hydrovrt HV1, umístěný do středu plánované | [25 empty] | POP |  | zejména z pohledu stability svahů výkopů. Z úrovně terénu bude proveden hydrovrt HV1, umístěný do středu plánované
|  | skružové čerpací jímky (X = 1149112.39, Y = 666531.52). Vrt se vyhloubí do 7 m, vystrojení bude následující: | [25 empty] | POP |  | skružové čerpací jímky (X = 1149112.39, Y = 666531.52). Vrt se vyhloubí do 7 m, vystrojení bude následující:
|  | ode dna vrtu: | [25 empty] | POP
|  | 0-1 m plná zárubnice DN200mm | [25 empty] | POP
|  | 1-4 m perforovaná zárubnice | [25 empty] | POP
|  | 4-6 m plná zárubnice | [25 empty] | POP
|  | Perforace bude štěrbinová šířky 1mm, zárubnice bude ode dna do úrovně 2 m pod terénem opatřena filtračním osypem | [25 empty] | POP |  | Perforace bude štěrbinová šířky 1mm, zárubnice bude ode dna do úrovně 2 m pod terénem opatřena filtračním osypem
|  | zrna 2-4 mm. | [25 empty] | POP
|  | Součástí odvodnění je čerpací jímka ČS1 umístěná v místě hydrovrtů – studniční skruž 100/500/12 – 1 ks a obvodová | [25 empty] | POP |  | Součástí odvodnění je čerpací jímka ČS1 umístěná v místě hydrovrtů – studniční skruž 100/500/12 – 1 ks a obvodová
|  | drenáž z flexibilního potrubí DN100 vyústěná do čerpací jímky celkové délky 120 m. | [25 empty] | POP
|  | Předpokládaná vydatnost 2-3 l/s. | [25 empty] | POP
|  | Podzemní voda se bude čerpat do odtoku stávajícího měrného objektu provizorním výtlačným potrubím PE DN100 délky cca 50 m uloženým na terénu. | [25 empty] | POP |  | Podzemní voda se bude čerpat do odtoku stávajícího měrného objektu provizorním výtlačným potrubím PE DN100 délky cca 50 m uloženým na terénu.
|  | hydrovrt : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
17 | 271531112R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 32 - 63 mm | m3 | 43.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.818 | 78.54 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.085 | 46.87 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | Podsypové vrstvy - nad drenážní systém provedený z trativodek bude doplněna vyrovnávací vrstva z kamenné drti 16-32 mm, min. tl. 300 mm se zaválcovanou povrchovou jemnou frakcí 4-8 mm tl.50 mm, Edef,02=min 15 MPa. Tato podsypová vrstva tvoří jak vlastní roznášecí vrstvu pod nádržemi, tak plošný drén, který navazuje na filtrační obsyp níže položené drenáže. | [25 empty] | POP |  | Podsypové vrstvy - nad drenážní systém provedený z trativodek bude doplněna vyrovnávací vrstva z kamenné drti 16-32 mm, min. tl. 300 mm se zaválcovanou povrchovou jemnou frakcí 4-8 mm tl.50 mm, Edef,02=min 15 MPa. Tato podsypová vrstva tvoří jak vlastní roznášecí vrstvu pod nádržemi, tak plošný drén, který navazuje na filtrační obsyp níže položené drenáže.
|  | hutněná štěrkodrť : 49,8-6,6 |  | 43.2 | [23 empty] | VV | 0
18 | 271531114R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm | m3 | 6.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 14.26 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.085 | 7.16 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | kamenivo frakce 0-16 mm | [25 empty] | POP
|  | hutněná štěrkodrť fr. 0-16 tl. 50mm zaválcovaná do spodní vrstvy kameniva : 6,6 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 0
19 | 273 | Bednění a odbednění prostupů pro poklopy | m2 | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | jímka plovoucích nečistot : (0,9+0,6)*2*0,2 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
20 | 273314117R00 | Základové desky z betonu prostého beton C 30/37, XA3 | m3 | 14.2661 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5856 | 36.89 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.529 | 7.55 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | beton C30/37 XA1 | [25 empty] | POP
|  | podkladní beton S1 : (3,14*2,1*2,1)*0,15 |  | 2.0771 | [23 empty] | VV | 0
|  | (3,14*5,35*5,35)*0,15 |  | 13.4812 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(3,14*1,95*1,95)*0,15 |  | -1.791 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka plovoucích nečistot : 1,75*1,9*0,15 |  | 0.49875 | [23 empty] | VV | 0
21 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 10.4372 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.41 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.6 | 16.7 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | podkladní beton S1 : (3,14*4,2)*0,2 |  | 2.6376 | [23 empty] | VV | 0
|  | (3,14*10,7)*0,2 |  | 6.7196 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka plovoucích nečistot : (1,75+1,9+1,75)*0,2 |  | 1.08 | [23 empty] | VV | 0
22 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 10.4372 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.32 | 3.34 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | podkladní beton S1 : (3,14*4,2)*0,2 |  | 2.6376 | [23 empty] | VV | 0
|  | (3,14*10,7)*0,2 |  | 6.7196 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka plovoucích nečistot : (1,75+1,9+1,75)*0,2 |  | 1.08 | [23 empty] | VV | 0
23 | 273361921RT1 | Ubroušení výstupků betonu po odbednění ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.11831 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0563 | 0.12 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 15.231 | 1.8 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | do roviny povrchu s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | síť Kari 4/150x4/150 mm | [25 empty] | POP
|  | výplňový beton S1 : 90*0,6573*2/1000 |  | 0.11831 | [23 empty] | VV | 0
24 | 286111911R | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - PVC-U - PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; s = 6,6 mm; SN 12 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0071 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
25 | 286111912R | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - PVC-U - PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; s = 6,6 mm; SN 12 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0213 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
26 | 311112130RT4 | Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C25/30 | m2 | 12.246 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.77123 | 9.44 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.934 | 11.44 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | 3,14*3,9*1,0 |  | 12.246 | [23 empty] | VV | 0
27 | 59224359.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 255.35 |  | 0 |  |  |  |  | 1229.55 | [6 empty] | DIL
28 | 273361921RT8 | Ubroušení výstupků betonu po odbednění ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.18941 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0544 | 0.2 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 15.231 | 2.88 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | do roviny povrchu s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | 3,946*2*24/1000 |  | 0.18941 | [23 empty] | VV | 0
29 | 380 | Bobtnavý pásek dodávka a osazení | bm | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
30 | 38001 | Úprava hrany vnějšího vrchního líce betonové stěny | m | 59.032 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | Viditelné hrany betonu budou provedeny jako zkosené min.30x30mm. | [25 empty] | POP
|  | vnitřní hrana : 3,14*9 |  | 28.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | vnější hrany : 3,14*9,8 |  | 30.772 | [23 empty] | VV | 0
31 | 380326142RT4 | Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XF4, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm | m3 | 2.936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5914 | 7.61 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 4.193 | 12.31 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | v položce beton C30/37-XC4, XF1, XA1 - CL 0,40 – Dmax. 16, max. průsak 35mm dle ČSN EN 12390-8 | [25 empty] | POP
|  | jímka plovoucích nečistot : 1,6*1,6*0,25 |  | 0.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,6+1,6+1,2)*2,15*0,2 |  | 1.892 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,6*1,6*0,2 |  | 0.512 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,9*0,2 |  | -0.108 | [23 empty] | VV | 0
32 | 380326143RT4 | Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XF4, tloušťky konstrukce přes 300 mm | m3 | 87.6825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5772 | 225.98 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.455 | 215.26 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | Stěny - v položce beton C30/37-XC4, XF1, XA1 - CL 0,40 – Dmax. 16, max. průsak 35mm dle ČSN EN 12390-8 | [25 empty] | POP |  | Stěny - v položce beton C30/37-XC4, XF1, XA1 - CL 0,40 – Dmax. 16, max. průsak 35mm dle ČSN EN 12390-8
|  | Dno - v položce beton C30/37-XC2, XA1- CL 0,40 – Dmax. 16, max. průsak 35mm dle ČSN EN 12390-8 | [25 empty] | POP
|  | Veškeré betonové konstrukce budou provedeny jako pohledové se zaslepenými otvory po spojovacích tyčích. | [25 empty] | POP |  | Veškeré betonové konstrukce budou provedeny jako pohledové se zaslepenými otvory po spojovacích tyčích.
|  | dno S1 : (3,14*1,65*1,65)*0,55 |  | 4.7018 | [23 empty] | VV | 0
|  | (3,14*4,5*4,5)*0,4 |  | 25.434 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(3,14*1,25*1,25)*0,4 |  | -1.9625 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : 3,14*3,3*0,4*0,4 |  | 1.6579 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,14*9,8*4,7*0,4 |  | 57.8514 | [23 empty] | VV | 0
33 | 380356221R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch zaoblených, zřízení | m2 | 318.4431 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03931 | 12.52 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.98 | 630.52 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | stěny : 3,14*9,8*4,7*2 |  | 289.2568 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,14*3,3*0,4 |  | 4.1448 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,14*2,5*0,8 |  | 6.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | dno : 3,14*3,3*0,55 |  | 5.6991 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,14*10,4*0,4 |  | 13.0624 | [23 empty] | VV | 0
34 | 380356222R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch zaoblených, odbednění | m2 | 318.4431 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.466 | 148.39 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | stěny : 3,14*9,8*4,7*2 |  | 289.2568 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,14*3,3*0,4 |  | 4.1448 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,14*2,5*0,8 |  | 6.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | dno : 3,14*3,3*0,55 |  | 5.6991 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,14*10,4*0,4 |  | 13.0624 | [23 empty] | VV | 0
35 | 380356241R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, zřízení | m2 | 26.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06535 | 1.74 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.72 | 45.82 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_0
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | jímka plovoucích nečistot : 1,6*3*2,6*2 |  | 24.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,4*1,2 |  | 1.68 | [23 empty] | VV | 0
36 | 380356242R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 26.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.65 | 17.32 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | jímka plovoucích nečistot : 1,6*3*2,6*2 |  | 24.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,4*1,2 |  | 1.68 | [23 empty] | VV | 0
37 | 380361001R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10216 | t | 0.0178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0253 | 0.02 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 22.07 | 0.39 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | 17,8/1000 |  | 0.0178 | [23 empty] | VV | 0
38 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 | t | 7.0984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0253 | 7.28 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 22.07 | 156.66 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | 7,0984 |  | 7.0984 | [23 empty] | VV | 0
39 | 381 | Rozpínavý pásek dodávka a osazení | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | v položce dodávka a montáž rozpínavého pásku | [25 empty] | POP
40 | 382 | ABS křížový těsnící plech BK ABS 200 dodávka a osazení | m | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | v položce dodávka materiálu se ztratným a montáž těsnícího plechu s bitumenovým potahem vodotěsně svařeného | [25 empty] | POP |  | v položce dodávka materiálu se ztratným a montáž těsnícího plechu s bitumenovým potahem vodotěsně svařeného
|  | Betonáže dna a stěn nádrže mohou být prováděny plynule s vytvářením řízených trhlin pomocí vkládaných křížových plechů mezi výztuž, nad výztuží bude uložena dřevěná lišta. Po proběhnutí smrštění bude lišta odstraněna a drážka opatřena epoxidovým adhezním můstkem a do zavadlého můstku vyplněna rozpínavou maltou. Maximální délka úseku mezi pracovními spárami bude ve dně 7,50 m a ve stěnách 6,3 m /výztuž nepřerušena/, poloha spár je v dokumentaci naznačena, po dohodě může být stavebním dodavatelem upravena. | [25 empty] | POP |  | Betonáže dna a stěn nádrže mohou být prováděny plynule s vytvářením řízených trhlin pomocí vkládaných křížových plechů mezi výztuž, nad výztuží bude uložena dřevěná lišta. Po proběhnutí smrštění bude lišta odstraněna a drážka opatřena epoxidovým adhezním můstkem a do zavadlého můstku vyplněna rozpínavou maltou. Maximální délka úseku mezi pracovními spárami bude ve dně 7,50 m a ve stěnách 6,3 m /výztuž nepřerušena/, poloha spár je v dokumentaci naznačena, po dohodě může být stavebním dodavatelem upravena.
|  | Těsnost pracovních spár mezi dnem a stěnou je zajištěna těsnícím plechem s bitumenovým potahem vodotěsně svařeným popř. slepeným. | [25 empty] | POP |  | Těsnost pracovních spár mezi dnem a stěnou je zajištěna těsnícím plechem s bitumenovým potahem vodotěsně svařeným popř. slepeným.
|  | Těsnící plech je veden ve středu stěny s na něj jsou vodotěsně napojeny těsnící plochy křížových plechů. | [25 empty] | POP |  | Těsnící plech je veden ve středu stěny s na něj jsou vodotěsně napojeny těsnící plochy křížových plechů.
|  | 37,5+21,5 |  | 59 | [23 empty] | VV | 0
41 | 383 | Těsnící pás BK S 125/1 dodávka a osazení | m | 34.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | v položce dodávka materiálu se ztratným a montáž těsnícího plechu s bitumenovým potahem vodotěsně svařeného. | [25 empty] | POP |  | v položce dodávka materiálu se ztratným a montáž těsnícího plechu s bitumenovým potahem vodotěsně svařeného.
|  | Provedení řízených trhlin pomocí vkládaných křížových plechů mezi výztuž, nad výztuží bude uložena dřevěná lišta. Po proběhnutí smrštění bude lišta odstraněna a drážka | [25 empty] | POP |  | Provedení řízených trhlin pomocí vkládaných křížových plechů mezi výztuž, nad výztuží bude uložena dřevěná lišta. Po proběhnutí smrštění bude lišta odstraněna a drážka
|  | opatřena epoxidovým adhezním můstkem a do zavadlého můstku vyplněna rozpínavou maltou. | [25 empty] | POP
|  | Maximální délka úseku mezi pracovními spárami bude ve dně 7,50 m a ve stěnách 6,3 m /výztuž nepřerušena/, poloha spár je v dokumentaci naznačena, po dohodě může být stavebním dodavatelem upravena. | [25 empty] | POP |  | Maximální délka úseku mezi pracovními spárami bude ve dně 7,50 m a ve stěnách 6,3 m /výztuž nepřerušena/, poloha spár je v dokumentaci naznačena, po dohodě může být stavebním dodavatelem upravena.
|  | Těsnost pracovních spár mezi dnem a stěnou je zajištěna těsnícím plechem s bitumenovým potahem vodotěsně svařeným popř. slepeným. | [25 empty] | POP |  | Těsnost pracovních spár mezi dnem a stěnou je zajištěna těsnícím plechem s bitumenovým potahem vodotěsně svařeným popř. slepeným.
|  | Těsnící plech je veden ve středu stěny s na něj jsou vodotěsně napojeny těsnící plochy křížových plechů. | [25 empty] | POP |  | Těsnící plech je veden ve středu stěny s na něj jsou vodotěsně napojeny těsnící plochy křížových plechů.
|  | 30+4,5 |  | 34.5 | [23 empty] | VV | 0
42 | 384 | Vytrhávací lišty STA16B1020 dodávka a osazení | m | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | 6*6,5 |  | 39 | [23 empty] | VV | 0
43 | 385 | Vytrhávací lišty STA19B1020 dodávka a osazení | m | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | 2*1,6 |  | 3.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.53 | [6 empty] | DIL
44 | 411354177R00 | Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 20 do 30 kPa, zřízení | m2 | 1.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00754 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.676 | 1.14 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. | [25 empty] | SPI |  | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | podchycení stropu nádrže | [25 empty] | POP
|  | jímka plovoucích nečistot : 1,4*1,2 |  | 1.68 | [23 empty] | VV | 0
45 | 411354178R00 | Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 20 do 30 kPa, odstranění | m2 | 1.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.23 | 0.39 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. | [25 empty] | SPI |  | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | podchycení stropu nádrže | [25 empty] | POP
|  | jímka plovoucích nečistot : 1,4*1,2 |  | 1.68 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 53.67 |  | 0 |  |  |  |  | 498.22 | [6 empty] | DIL
46 | 611901111R00 | Ubroušení výstupků betonu po odbednění stropů | m2 | 1.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00371 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.422 | 0.48 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | do roviny povrchu s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | jímka plovoucích nečistot : 1,4*1,2-0,9*0,6 |  | 1.14 | [23 empty] | VV | 0
47 | 612901112R00 | Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn | m2 | 298.5304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00217 | 0.65 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.251 | 74.93 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | do roviny povrchu s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | nádrž stěna vně : 3,14*9,8*4,7 |  | 144.6284 | [23 empty] | VV | 0
|  | nádrž stěna uvnitř : 3,14*9*4,7 |  | 132.822 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka plovoucích nečistot : (1,4*2+1,2)*2,15 |  | 8.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,6*3)*2,6 |  | 12.48 | [23 empty] | VV | 0
48 | 618311634R00 | Vytvarování dna z betonu prostého vodostavebního s bedněním betonem třídy C 25/30, vliv prostředí XF1, s potěrem z cementové malty ocelovým hladítkem hlazeným nádrží, o poloměru zakřivení přes 400 mm | m3 | 16.7554 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.0207 | 50.61 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 18.692 | 313.19 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | Výplňové betony - jsou navrženy z betonu C30/37-XA1 + KARI 4/150x4/150 (plocha cca 90 m2 včetně překrytí). Tvar | [25 empty] | POP |  | Výplňové betony - jsou navrženy z betonu C30/37-XA1 + KARI 4/150x4/150 (plocha cca 90 m2 včetně překrytí). Tvar
|  | betonů je patrný z výkresové dokumentace. | [25 empty] | POP
|  | Úroveň ŽB konstrukce kónického dna i zahloubení je navržená o 100 mm níž než požadovaná technologická úroveň. | [25 empty] | POP |  | Úroveň ŽB konstrukce kónického dna i zahloubení je navržená o 100 mm níž než požadovaná technologická úroveň.
|  | Čisté úrovně budou dosaženy kvalitním cementovým potěrem. | [25 empty] | POP
|  | Přesného povrchu kónického kužele dna nádrže lze dosáhnout při použití technologického mostu při stahování | [25 empty] | POP |  | Přesného povrchu kónického kužele dna nádrže lze dosáhnout při použití technologického mostu při stahování
|  | výplňového betonu, kdy stahovací hrana bude nahrazena latí. Pozor - technologický most není konstruován na tuto | [25 empty] | POP |  | výplňového betonu, kdy stahovací hrana bude nahrazena latí. Pozor - technologický most není konstruován na tuto
|  | operaci a jeho použití jako míry musí být dohodnuto s technologickým zhotovitelem. | [25 empty] | POP
|  | S1 : (3,14*0,75*0,75)*0,1 |  | 0.17663 | [23 empty] | VV | 0
|  | (3,14*1,25*1,25)*0,75 |  | 3.6797 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2,24 |  | -2.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | (3,14*4,5*4,5)*0,1 |  | 6.3585 | [23 empty] | VV | 0
|  | -3,14*1,183*1,183*0,1 |  | -0.43944 | [23 empty] | VV | 0
|  | nátok OV : 5,5*0,6*0,6+2 |  | 3.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | odtok kalu : 9*0,6*0,6+2 |  | 5.24 | [23 empty] | VV | 0
49 | 622 | Sjednocení a pohledovost povrchu betonových konstrukcí | m2 | 299.6704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00671 | 2.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.098 | 29.37 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | v položce zapravení otvorů vodotěsnou maltou, lokální vyrovnávky apod. | [25 empty] | POP
|  | nádrž stěna vně : 3,14*9,8*4,7 |  | 144.6284 | [23 empty] | VV | 0
|  | nádrž stěna uvnitř : 3,14*9*4,7 |  | 132.822 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka plovoucích nečistot : (1,4*2+1,2)*2,15 |  | 8.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,4*1,2-0,9*0,6 |  | 1.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,6*3)*2,6 |  | 12.48 | [23 empty] | VV | 0
50 | 622901112R00 | Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn | m2 | 157.1084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00251 | 0.39 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.301 | 47.29 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | do roviny povrchu, s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | stěny : 3,14*9,8*4,7 |  | 144.6284 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka plovoucích nečistot : (1,6*3)*2,6 |  | 12.48 | [23 empty] | VV | 0
51 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 299.6704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.11 | 32.96 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | omytí viditelných ploch nádrží | [25 empty] | POP
|  | nádrž stěna vně : 3,14*9,8*4,7 |  | 144.6284 | [23 empty] | VV | 0
|  | nádrž stěna uvnitř : 3,14*9*4,7 |  | 132.822 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka plovoucích nečistot : (1,4*2+1,2)*2,15 |  | 8.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,4*1,2-0,9*0,6 |  | 1.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,6*3)*2,6 |  | 12.48 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14.13 | [6 empty] | DIL
52 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 201.9208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.07 | 14.13 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | S1 : (3,14*2,1*2,1) |  | 13.8474 | [23 empty] | VV | 2
|  | (3,14*5,35*5,35) |  | 89.8747 | [23 empty] | VV | 2
|  | -(3,14*1,95*1,95) |  | -11.9398 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 91.7822 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 91,7822*1,1*2 |  | 201.9208 | [23 empty] | VV | 0
53 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.00202 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.74 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.84 |  | 0 |  |  |  |  | 6.1 | [6 empty] | DIL
54 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 1.8346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 3.327 | 6.1 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
55 | Z01 | Zakrytí čerpací studny D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.19228 | 0.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | Z1 zakrytí čerpací studny - zámečnický výrobek osazen před betonáží mezi výztuž. Počet kusů 1. | [25 empty] | POP
|  | v položce dodávka, osazení při vázání výztuže a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava | [25 empty] | POP |  | v položce dodávka, osazení při vázání výztuže a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava
|  | Potrubí DN300 dl.0,99 m s pevnou přírubou a víčkem a dále s krycím plechem tl.10 mm, průměr 1200 mm. | [25 empty] | POP
|  | provedení dle výkresu D.1-2-2-5 | [25 empty] | POP
POP
|  | celková hmotnost 192,28 kg | [25 empty] | POP
56 | Z02 | Nátok odpadní vody z AN D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.3258 | 0.33 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | Z2 nátok odpadní vody z AN – nerez potrubí DN250 - zámečnický výrobek osazen před betonáží mezi výztuž. Počet kusů 1. | [25 empty] | POP |  | Z2 nátok odpadní vody z AN – nerez potrubí DN250 - zámečnický výrobek osazen před betonáží mezi výztuž. Počet kusů 1.
|  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava | [25 empty] | POP |  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava
|  | Jedná se o zámečnický výrobek složený ze dvou částí, svislá část – nerez DN400 se spodním pevným lemem bude osazena na podkladní beton na kótě 567,20 m n.m., vodorovná část – potrubí nerez DN250 - bude navařena na svislou část. Potrubí bude provedeno před vlastní betonáží nádrže. Po osazení obetonovat. | [25 empty] | POP |  | Jedná se o zámečnický výrobek složený ze dvou částí, svislá část – nerez DN400 se spodním pevným lemem bude osazena na podkladní beton na kótě 567,20 m n.m., vodorovná část – potrubí nerez DN250 - bude navařena na svislou část. Potrubí bude provedeno před vlastní betonáží nádrže. Po osazení obetonovat.
POP
|  | celková hmotnost 325,80 kg | [25 empty] | POP
57 | Z03 | Chránička elektro nerez DN100 D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0603 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | Z3 chránička elektro - nerez DN100 - zámečnický výrobek osazen před betonáží mezi výztuž. Počet kusů 1. | [25 empty] | POP |  | Z3 chránička elektro - nerez DN100 - zámečnický výrobek osazen před betonáží mezi výztuž. Počet kusů 1.
|  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava | [25 empty] | POP |  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava
|  | Jedná se o ocelové potrubí připevněné na potrubí nátoku do DN ukončené za obvodem nádrže na úrovni terénu. Potrubí bude provedeno před vlastní betonáží nádrže společně s potrubím nátoku a bude vybaveno ocelovým lankem pro manipulaci s kabeláží. | [25 empty] | POP |  | Jedná se o ocelové potrubí připevněné na potrubí nátoku do DN ukončené za obvodem nádrže na úrovni terénu. Potrubí bude provedeno před vlastní betonáží nádrže společně s potrubím nátoku a bude vybaveno ocelovým lankem pro manipulaci s kabeláží.
POP
|  | celková hmotnost 60,30kg | [25 empty] | POP
58 | Z04 | Odtah kalu nerez DN200 D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15432 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | Z4 odtah kalu - nerez DN200 - zámečnický výrobek osazen před betonáží mezi výztuž. Počet kusů 1. | [25 empty] | POP
|  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava | [25 empty] | POP |  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava
|  | Potrubí bude provedeno před vlastní betonáží dosazovací nádrže i čerpací stanice kalu, kde je potrubí ukončeno. Po osazení se potrubí obetonuje. | [25 empty] | POP |  | Potrubí bude provedeno před vlastní betonáží dosazovací nádrže i čerpací stanice kalu, kde je potrubí ukončeno. Po osazení se potrubí obetonuje.
POP
|  | celková hmotnost 154,32 kg | [25 empty] | POP
59 | Z05 | Prostupy P1 pro potrubí odtoku vyčištěné vody nerez DN250 D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05035 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | Z5 prostupy P1 pro potrubí odtoku vyčištěné vody - nerez DN250 - zámečnický výrobek osazen před betonáží mezi výztuž. Počet kusů 1. | [25 empty] | POP |  | Z5 prostupy P1 pro potrubí odtoku vyčištěné vody - nerez DN250 - zámečnický výrobek osazen před betonáží mezi výztuž. Počet kusů 1.
|  | v položce dodávka, osazení při vázání výztuže svár vodotěsný a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava | [25 empty] | POP |  | v položce dodávka, osazení při vázání výztuže svár vodotěsný a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava
|  | Skládá se ze dvou krycích plechů čtvercového tvaru ocel tř.17 tl. 4 mm, plech navařen na čelo potrubí 377x6,3 mm a v polovině délky prostupu navařen límec. Po provedení zkoušky těsnosti betonového objektu se v zámečníku z čelních stran propálí otvory pro potrubí, které je součástí technologie. Při betonáži klást důraz na provibrování betonu okolo zámečnického výrobku. | [25 empty] | POP |  | Skládá se ze dvou krycích plechů čtvercového tvaru ocel tř.17 tl. 4 mm, plech navařen na čelo potrubí 377x6,3 mm a v polovině délky prostupu navařen límec. Po provedení zkoušky těsnosti betonového objektu se v zámečníku z čelních stran propálí otvory pro potrubí, které je součástí technologie. Při betonáži klást důraz na provibrování betonu okolo zámečnického výrobku.
|  | provedení dle výkresu D.1-2-2-5 | [25 empty] | POP
POP
|  | celková hmotnost 50,35 kg | [25 empty] | POP
60 | Z06 | Prostupy P2 pro potrubí plovoucích nečistot přes stěnu DN nerez DN150 D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0364 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | Z6 prostupy P2 pro potrubí plovoucích nečistot přes stěnu DN - nerez DN150 - zámečnický výrobek osazen před betonáží mezi výztuž. Počet kusů 1. | [25 empty] | POP |  | Z6 prostupy P2 pro potrubí plovoucích nečistot přes stěnu DN - nerez DN150 - zámečnický výrobek osazen před betonáží mezi výztuž. Počet kusů 1.
|  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava | [25 empty] | POP |  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava
|  | Skládá se ze dvou krycích plechů čtvercového tvaru ocel tř.17 tl. 4 mm, plech navařen na čelo potrubí 273x7 mm a v polovině délky prostupu navařen límec. Po provedení zkoušky těsnosti betonového objektu se v zámečníku z čelních stran propálí otvory pro potrubí, které je součástí technologie. Při betonáži klást důraz na provibrování betonu okolo zámečnického výrobku. | [25 empty] | POP |  | Skládá se ze dvou krycích plechů čtvercového tvaru ocel tř.17 tl. 4 mm, plech navařen na čelo potrubí 273x7 mm a v polovině délky prostupu navařen límec. Po provedení zkoušky těsnosti betonového objektu se v zámečníku z čelních stran propálí otvory pro potrubí, které je součástí technologie. Při betonáži klást důraz na provibrování betonu okolo zámečnického výrobku.
|  | provedení dle výkresu D.1-2-2-5 | [25 empty] | POP
POP
|  | celková hmotnost 36,40 kg | [25 empty] | POP
61 | Z07 | Prostupy P3 pro potrubí plovoucích nečistot přes stěnu šachty plovoucího kalu nerez DN150 D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0268 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | Z7 prostupy P3 pro potrubí plovoucích nečistot přes stěnu šachty plovoucího kalu - nerez DN150 - zámečnický výrobek osazen před betonáží mezi výztuž. Počet kusů 1. | [25 empty] | POP |  | Z7 prostupy P3 pro potrubí plovoucích nečistot přes stěnu šachty plovoucího kalu - nerez DN150 - zámečnický výrobek osazen před betonáží mezi výztuž. Počet kusů 1.
|  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava | [25 empty] | POP |  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava
|  | Skládá se ze dvou krycích plechů čtvercového tvaru ocel tř.17 tl. 4 mm, plech navařen na čelo potrubí 273x7 mm a v polovině délky prostupu navařen límec. Po provedení zkoušky těsnosti betonového objektu se v zámečníku z čelních stran propálí otvory pro potrubí, které je součástí technologie. Při betonáži klást důraz na provibrování betonu okolo zámečnického výrobku. | [25 empty] | POP |  | Skládá se ze dvou krycích plechů čtvercového tvaru ocel tř.17 tl. 4 mm, plech navařen na čelo potrubí 273x7 mm a v polovině délky prostupu navařen límec. Po provedení zkoušky těsnosti betonového objektu se v zámečníku z čelních stran propálí otvory pro potrubí, které je součástí technologie. Při betonáži klást důraz na provibrování betonu okolo zámečnického výrobku.
|  | provedení dle výkresu D.1-2-2-5 | [25 empty] | POP
POP
|  | celková hmotnost 26,80 kg | [25 empty] | POP
62 | Z08 | Prostupy P4 pro potrubí vzduchu do šachty plovoucího kalu – nerez DN32 D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | Z8 prostupy P4 pro potrubí vzduchu do šachty plovoucího kalu – nerez DN32. Počet kusů 1. | [25 empty] | POP
|  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava | [25 empty] | POP |  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava
|  | dodatečné vyvrtání prostupů pro potrubí DN32 + utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. | [25 empty] | POP |  | dodatečné vyvrtání prostupů pro potrubí DN32 + utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem.
|  | provedení dle výkresu D.1-2-2-5 | [25 empty] | POP
63 | Z09 | Šachtová stupadla do šachty plovoucího kalu D+M | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | Z9 šachtová stupadla do šachty plovoucího kalu – standardní s povlakem PE. Poček kusů 7. | [25 empty] | POP
|  | ocel s polyethylénovým povlakem | [25 empty] | POP
|  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava | [25 empty] | POP |  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava
|  | provedení dle výkresu D.1-2-2-5 | [25 empty] | POP
64 | Z10 | Šachtový vstupní poklop vodotěsný, se zateplením a madlem pro otvor 600x900 mm s rámem D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.028 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | Z10 šachtový vstupní poklop vodotěsný, se zateplením a madlem pro otvor 600x900 mm s rámem. Poček kusů 1. | [25 empty] | POP |  | Z10 šachtový vstupní poklop vodotěsný, se zateplením a madlem pro otvor 600x900 mm s rámem. Poček kusů 1.
|  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava | [25 empty] | POP |  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava
|  | Poklop uzamykatelný. Provedení nerez. | [25 empty] | POP
|  | provedení dle výkresu D.1-2-2-5 | [25 empty] | POP
POP
|  | celková hmotnost 28,00 kg | [25 empty] | POP
65 | Z11 | Objímka pro vstupní madlo D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0066 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | Z11 objímka pro vstupní madlo umístěná v ose stupadel. Počet kusů 1. | [25 empty] | POP
|  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava | [25 empty] | POP |  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava
|  | Provedení nerez. | [25 empty] | POP
|  | provedení dle výkresu D.1-2-2-5 | [25 empty] | POP
POP
|  | celková hmotnost 0,90 kg | [25 empty] | POP
66 | Z12 | Prostupy P5 pro chráničku elektro pro kabel NN a P6 pro chráničku elektro pro vývod zemnící soupravy, plast DN50 D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.4769 | 0.95 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | Z12 prostupy P5 pro chráničku elektro pro kabel NN a P6 pro chráničku elektro pro vývod zemnící soupravy – plast DN50 stěnou tl. 200 mm. Počet kusů 2. | [25 empty] | POP |  | Z12 prostupy P5 pro chráničku elektro pro kabel NN a P6 pro chráničku elektro pro vývod zemnící soupravy – plast DN50 stěnou tl. 200 mm. Počet kusů 2.
|  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava | [25 empty] | POP |  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava
|  | dodatečné vyvrtání prostupů pro potrubí DN50 + utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. Přesné umístění vrtů určí dodavatel elektro. | [25 empty] | POP |  | dodatečné vyvrtání prostupů pro potrubí DN50 + utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. Přesné umístění vrtů určí dodavatel elektro.
|  | provedení dle výkresu D.1-2-2-5 | [25 empty] | POP
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 7.61 |  |  |  |  | 94.14 | [6 empty] | DIL
67 | 08211320R | vodné pro vodu pitnou | m3 | 142.3215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_1
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
68 | 933901111R00 | Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3 | m3 | 142.3215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.114 | 16.22 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | - | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | nádrž : 3,14*9*4,7 |  | 132.822 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,14*2,5*0,75 |  | 5.8875 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka plovoucích nečistot : 1,4*1,2*2,15 |  | 3.612 | [23 empty] | VV | 0
69 | 933901311R00 | Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací), o obsahu do 1000 m3 | m3 | 142.3215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.035 | 4.98 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | - | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
70 | 952903112R00 | Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů | m2 | 65.265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.171 | 11.16 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | 3,14*4,5*4,5 |  | 63.585 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,4*1,2 |  | 1.68 | [23 empty] | VV | 0
71 | 952903119R00 | Vyčištění objektů příplatek k ceně za vyčištění prostorů jakékoliv výšky přes 3,5 m | m2 | 65.265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.086 | 5.61 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
72 | 960321271R00 | Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze železobetonu | m3 | 1.8569 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 5.29 | 832-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 17.607 | 32.69 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m | [25 empty] | SPI |  | s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | Vybourání potrubí a šachty – stávající potrubí přívodní stoky kamenina DN300 v délce 24 m a stávající šachta Š0 DN1000 hloubky cca 4,4 m budu odstraněny. | [25 empty] | POP |  | Vybourání potrubí a šachty – stávající potrubí přívodní stoky kamenina DN300 v délce 24 m a stávající šachta Š0 DN1000 hloubky cca 4,4 m budu odstraněny.
|  | Vzhledem k tomu, že potrubí je v provozu, je možno demontáž provádět až po provedení příslušných opatření na přítoku do ČOV (přeložka přívodní stoky). | [25 empty] | POP |  | Vzhledem k tomu, že potrubí je v provozu, je možno demontáž provádět až po provedení příslušných opatření na přítoku do ČOV (přeložka přívodní stoky).
|  | Materiál bude likvidován zákonným způsobem. | [25 empty] | POP
|  | stávající šachta DN1000, v. 4,4m : 3,14*0,62*0,62*4,4 |  | 5.3109 | [23 empty] | VV | 0
|  | -3,14*0,5*0,5*4,4 |  | -3.454 | [23 empty] | VV | 0
73 | 969021131R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0.01 | 0.093 | 2.23 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.643 | 15.43 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | Vybourání potrubí a šachty – stávající potrubí přívodní stoky kamenina DN300 v délce 24 m a stávající šachta Š0 DN1000 hloubky cca 4,4 m budu odstraněny. | [25 empty] | POP |  | Vybourání potrubí a šachty – stávající potrubí přívodní stoky kamenina DN300 v délce 24 m a stávající šachta Š0 DN1000 hloubky cca 4,4 m budu odstraněny.
|  | Vzhledem k tomu, že potrubí je v provozu, je možno demontáž provádět až po provedení příslušných opatření na přítoku do ČOV (přeložka přívodní stoky). | [25 empty] | POP |  | Vzhledem k tomu, že potrubí je v provozu, je možno demontáž provádět až po provedení příslušných opatření na přítoku do ČOV (přeložka přívodní stoky).
|  | Materiál bude likvidován zákonným způsobem. | [25 empty] | POP
|  | stávající potrubí kamenina DN300 : 24 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
74 | 970051060R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm | m | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00707 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.55 | 1.53 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | prostup pro potrubí DN32 : 0,2 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | prostup pro potrubí DN50 : 0,2*2 |  | 0.4 | [23 empty] | VV | 0
75 | 970051160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm | m | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05024 | 0.04 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 4.6 | 3.68 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | prostup pro potrubí DN150 : 0,4*2 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
76 | 970051250R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm | m | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.12266 | 0.05 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 7.1 | 2.84 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | prostup pro potrubí DN250 : 0,4 |  | 0.4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.18 |  | 0 |  |  |  |  | 108.18 | [6 empty] | DIL
77 | 941941051R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m | m2 | 307.575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02426 | 7.46 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.155 | 47.67 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | nádrž vně a uvnitř : 3,14*9*4,7 |  | 132.822 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,14*9,8*5,25 |  | 161.553 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,6*3)*2,75 |  | 13.2 | [23 empty] | VV | 0
78 | 941941391R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m | m2 | 307.575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00109 | 0.34 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.007 | 2.15 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
79 | 941941851R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m | m2 | 307.575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.136 | 41.83 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
80 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 63.585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.38 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.26 | 16.53 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | vnitřní lešení | [25 empty] | POP
|  | 3,14*4,5*4,5 |  | 63.585 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 306.78 | [6 empty] | DIL
81 | 998142251R00 | Přesun hmot pro nádrže a jímky pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), nádrže pozemní mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) vodorovně 50 m výšky do 25 mm | t | 737.4539 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.416 | 306.78 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | na novostavbách a změnách objektů | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.73 | [6 empty] | DIL
82 | 9790811RR | Doprava a likvidace nekontaminovaných odpadů - beton kód odpadu 17 01 01 | t | 7.6176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 0.49 | 3.73 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | OBSAH | [25 empty] | POP
|  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu.
|  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu.
POP
|  | ZPŮSOB MĚŘENÍ | [25 empty] | POP
|  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění. | [25 empty] | POP |  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění.
|  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci "suť - celkem" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů. | [25 empty] | POP |  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci "suť - celkem" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů.
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 5.98 | [6 empty] | DIL
83 | 210220021RT1 | Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru | m | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.05 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.13 | 5.98 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | včetně montáže a dodávky svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu | [25 empty] | POP
POP
|  | Zemnící pásky - v rámci prací na objektu bude do podkladního betonu uložen zemnící pásek FeZn 30x4 mm napojený na zemnící soustavu prováděnou v rámci objektů elektro. | [25 empty] | POP |  | Zemnící pásky - v rámci prací na objektu bude do podkladního betonu uložen zemnící pásek FeZn 30x4 mm napojený na zemnící soustavu prováděnou v rámci objektů elektro.
|  | Pásek bude vytažen na 4 místech cca 1 m nad úroveň upraveného terénu (označeno Z.S.1, 2, 3, 5). | [25 empty] | POP
|  | Vývod zemnící soupravy Z.S.3 bude přiveden dovnitř objektu šachty na plovoucí nečistoty (prostup P6). Vodivé propojení kovových součástí (zábradlí, pororošty, schodiště,…) a strojněelektrotechnických zařízení na tuto zemnící soustavu bude součástí prací technologie-elektro. | [25 empty] | POP |  | Vývod zemnící soupravy Z.S.3 bude přiveden dovnitř objektu šachty na plovoucí nečistoty (prostup P6). Vodivé propojení kovových součástí (zábradlí, pororošty, schodiště,…) a strojněelektrotechnických zařízení na tuto zemnící soustavu bude součástí prací technologie-elektro.
|  | 46 |  | 46 | [23 empty] | VV | 0
84 | M21R | D+M kulatina pr. 10 V4A nerez | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | včetně montáže a dodávky svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu | [25 empty] | POP
85 | TEMPPC01 | Temperace pojezdové dráhy D+M | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | Temperace pojezdové dráhy | [25 empty] | POP
|  | Pojezdová dráha dosazovací nádrže bude vybavena temperací. Ohřev bude realizován topným kabelem instalovaným na výztuži. | [25 empty] | POP |  | Pojezdová dráha dosazovací nádrže bude vybavena temperací. Ohřev bude realizován topným kabelem instalovaným na výztuži.
|  | Spínání temperace bude pomocí snímání venkovní teploty. | [25 empty] | POP
|  | Stavebník musí koordinovat práce s dodavatelem temperace a brát zřetel na topné kabely, aby nebyly při betonáži poškozeny. | [25 empty] | POP |  | Stavebník musí koordinovat práce s dodavatelem temperace a brát zřetel na topné kabely, aby nebyly při betonáži poškozeny.
POP
|  | Dodávka a montáž: | [25 empty] | POP
|  | Řídicí a napájecí rozvaděč, včetně snímání venkovní teploty. Topný kabel. Konzoly a stříšky z nerezavějící oceli. Montáž, zprovoznění, doprava, reviní zpráva, koordinační činnost. | [25 empty] | POP |  | Řídicí a napájecí rozvaděč, včetně snímání venkovní teploty. Topný kabel. Konzoly a stříšky z nerezavějící oceli. Montáž, zprovoznění, doprava, reviní zpráva, koordinační činnost.
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02+SO 03+SO 04 DSO 03.4 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024/055 | ČOV Opatov - intenzifikace | [25 empty] | STA
O: | SO 02+SO 03+SO 04 | Mechanická část ČOV+Biologická část ČOV+Kalové hospodářství | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | DSO 03.4 | Čerpací stanice kalu | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.64 |  | 0 |  |  |  |  | 10.73 | [6 empty] | DIL
1 | 273 | Bednění a odbednění prostupů pro poklopy | m2 | 2.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | 0,6*4*3*0,2 |  | 1.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,9+0,6)*2*0,2 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
2 | 273314811R00 | Beton základových desek prostý, odolný proti chemicky agresivnímu prostředí třídy C 30/37 XA3 | m3 | 4.5375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 11.46 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.477 | 2.16 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | Podkladní beton - na provedené podsypové vrstvy bude vybetonována vrstva podkladního betonu C 30/37-XA1, tl. 15 cm. | [25 empty] | POP |  | Podkladní beton - na provedené podsypové vrstvy bude vybetonována vrstva podkladního betonu C 30/37-XA1, tl. 15 cm.
|  | Podkladní beton bude proveden ve výškové toleranci budoucího dna objektu. | [25 empty] | POP
|  | podkladní beton S2 : 5,5*5,5*0,15 |  | 4.5375 | [23 empty] | VV | 0
3 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 4.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.17 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.6 | 7.04 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | podkladní beton S2 : 5,5*4*0,2 |  | 4.4 | [23 empty] | VV | 0
4 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 4.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.32 | 1.41 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | podkladní beton S2 : 5,5*4*0,2 |  | 4.4 | [23 empty] | VV | 0
5 | 273361921RT8 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.00789 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0544 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 15.231 | 0.12 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | síť Kari /100x8/100 mm | [25 empty] | POP
|  | 3,946*2/1000*1,0*1,0 |  | 0.00789 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 101.27 |  | 0 |  |  |  |  | 611.19 | [6 empty] | DIL
6 | 38001 | Úprava hrany vnějšího vrchního líce betonových stěn | m | 35.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | Viditelné hrany betonu budou provedeny jako zkosené min.30x30mm. | [25 empty] | POP
|  | 2,8+4,6+2,8+4,6*2+1,8*3+1,2*5+2,5*2 |  | 35.8 | [23 empty] | VV | 0
7 | 380326142RT4 | Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XF4, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm | m3 | 33.518 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5914 | 86.86 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 4.193 | 140.54 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | Železobetonové konstrukce - jsou navrženy | [25 empty] | POP
|  | ? C30/37-XA1, XC2 - CL 0,40 – Dmax. 16, max. průsak 35mm dle ČSN EN 12390-8 (dno) | [25 empty] | POP
|  | ? C30/37-XA1, XC4, XF1 - CL 0,40 – Dmax. 16, max. průsak 35mm dle ČSN EN 12390-8 (stěny) | [25 empty] | POP
|  | ? C30/37-XA1, XC4, XF3 - CL 0,40 – Dmax. 16, max. průsak 35mm dle ČSN EN 12390-8 (stěny) | [25 empty] | POP
|  | Dělení konstrukce na menší pracovní prvky je provedeno systémem řízených trhlin a pracovních spár. Řízené trhliny | [25 empty] | POP |  | Dělení konstrukce na menší pracovní prvky je provedeno systémem řízených trhlin a pracovních spár. Řízené trhliny
|  | budou vytvořeny pomocí vkládaných křížových plechů mezi výztuž, u stěn bude při povrchu nad výztuží uložena dřevěná | [25 empty] | POP |  | budou vytvořeny pomocí vkládaných křížových plechů mezi výztuž, u stěn bude při povrchu nad výztuží uložena dřevěná
|  | lišta. Po proběhnutí smrštění bude lišta odstraněna a drážka opatřena epoxidovým adhezním můstkem a vyplněna | [25 empty] | POP |  | lišta. Po proběhnutí smrštění bude lišta odstraněna a drážka opatřena epoxidovým adhezním můstkem a vyplněna
|  | rozpínavou maltou. Těsnost pracovních spár mezi dnem a stěnou je zajištěna těsnícím plechem s bitumenovým | [25 empty] | POP |  | rozpínavou maltou. Těsnost pracovních spár mezi dnem a stěnou je zajištěna těsnícím plechem s bitumenovým
|  | potahem vodotěsně svařeným popř. slepeným. | [25 empty] | POP
|  | Veškeré betonové konstrukce budou provedeny jako pohledové se zaslepenými otvory po spojovacích tyčích. | [25 empty] | POP |  | Veškeré betonové konstrukce budou provedeny jako pohledové se zaslepenými otvory po spojovacích tyčích.
|  | Ve stěně budou umístěny zámečnické výrobky, před provedením prostupu bude provedena zkouška vodotěsnosti. | [25 empty] | POP |  | Ve stěně budou umístěny zámečnické výrobky, před provedením prostupu bude provedena zkouška vodotěsnosti.
|  | Vstupy do objektu pro jednotlivé propojovací potrubí jsou navrženy osazením příslušných potrubí do předem | [25 empty] | POP |  | Vstupy do objektu pro jednotlivé propojovací potrubí jsou navrženy osazením příslušných potrubí do předem
|  | připravených oken v rámci betonáže nebo pomocí typových zámečnických výrobků. Tyto otvory budou následně | [25 empty] | POP |  | připravených oken v rámci betonáže nebo pomocí typových zámečnických výrobků. Tyto otvory budou následně
|  | utěsněny rozpínavými betony a tmely. Vnější stěny betonové konstrukce nad úrovní upraveného terénu s rezervou - | [25 empty] | POP |  | utěsněny rozpínavými betony a tmely. Vnější stěny betonové konstrukce nad úrovní upraveného terénu s rezervou -
|  | 20cm, koruny nádrží a vnitřní stěny nad úrovní provozní hladiny s rezervou -20 cm budou provedeny jako pohledové. | [25 empty] | POP |  | 20cm, koruny nádrží a vnitřní stěny nad úrovní provozní hladiny s rezervou -20 cm budou provedeny jako pohledové.
|  | Viditelné hrany betonu budou provedeny jako zkosené min.30x30 mm. | [25 empty] | POP
|  | Veškeré betonové konstrukce budou převzaty po odbednění dozorem investora a na jeho popud případně opraveny | [25 empty] | POP |  | Veškeré betonové konstrukce budou převzaty po odbednění dozorem investora a na jeho popud případně opraveny
|  | vysprávkovou maltou, rozpěrné prvky bednění proinjektovány. Betonové konstrukce objektu kromě vnějších | [25 empty] | POP |  | vysprávkovou maltou, rozpěrné prvky bednění proinjektovány. Betonové konstrukce objektu kromě vnějších
|  | obsypaných částí budou provedeny jako pohledové. | [25 empty] | POP
|  | Ve vně armaturní části je navržena jímka 400x400x300 mm (hloubka jímky v ŽB dně je 100 mm). | [25 empty] | POP
|  | dno : 5,2*5,2*0,3 |  | 8.112 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : (2,8+4+2,8)*2,5*0,3 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | (4*2+1,8*2)*3,45*0,3 |  | 12.006 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,8*2+1,2*2)*1,5*0,3 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | stropy : 3,1*4,6*0,2 |  | 2.852 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,6*3*0,2 |  | -0.216 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*0,6*0,2 |  | -0.108 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,8*1,8*0,3 |  | 0.972 | [23 empty] | VV | 0
8 | 380356241R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, zřízení | m2 | 166.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06535 | 10.89 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.72 | 286.66 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_0
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | dno : 5,2*4*0,3 |  | 6.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : (2,8+4,6+2,8)*2,7 |  | 27.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,5+4+2,5)*2,5 |  | 22.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | (4,6*2+1,8*2)*3,45 |  | 44.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | (4*2+1,2*2)*3,45 |  | 35.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,8*4*1,8 |  | 12.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2*4*1,5 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | stropy : 2,5*4 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,6*3 |  | -1.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*0,6 |  | -0.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,2 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
9 | 380356242R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 166.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.65 | 108.33 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | dno : 5,2*4*0,3 |  | 6.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : (2,8+4,6+2,8)*2,7 |  | 27.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,5+4+2,5)*2,5 |  | 22.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | (4,6*2+1,8*2)*3,45 |  | 44.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | (4*2+1,2*2)*3,45 |  | 35.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,8*4*1,8 |  | 12.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2*4*1,5 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | stropy : 2,5*4 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,6*3 |  | -1.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*0,6 |  | -0.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,2 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
10 | 380361001R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10216 | t | 0.0087 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0253 | 0.01 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 22.07 | 0.19 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | 8,7/1000 |  | 0.0087 | [23 empty] | VV | 0
11 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 | t | 3.4194 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0253 | 3.51 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 22.07 | 75.47 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_0
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | v položce dodávka a montáž výztuže včetně prořezu a přeložení, distanční podložky, pomocný materiál a kotvící materiál | [25 empty] | POP |  | v položce dodávka a montáž výztuže včetně prořezu a přeložení, distanční podložky, pomocný materiál a kotvící materiál
|  | 3419,4/1000 |  | 3.4194 | [23 empty] | VV | 0
12 | 381 | Rozpínavý pásek dodávka a osazení | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | v položce dodávka a montáž rozpínavého pásku | [25 empty] | POP
13 | 383 | Těsnící pás BK S 125/1 dodávka a osazení | m | 21.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Červená |  |  |  | POL12_1
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | v položce dodávka materiálu se ztratným a montáž těsnícího plechu s bitumenovým potahem vodotěsně svařeného. | [25 empty] | POP |  | v položce dodávka materiálu se ztratným a montáž těsnícího plechu s bitumenovým potahem vodotěsně svařeného.
14 | 384 | Vytrhávací lišty STA16B1220 dodávka a osazení | m | 18.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | 4,6*4 |  | 18.4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 10.69 | [6 empty] | DIL
15 | 411354177R00 | Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 20 do 30 kPa, zřízení | m2 | 11.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00754 | 0.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.676 | 7.98 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. | [25 empty] | SPI |  | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | stropy : 2,5*4 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,2 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
16 | 411354178R00 | Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 20 do 30 kPa, odstranění | m2 | 11.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.23 | 2.71 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. | [25 empty] | SPI |  | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | stropy : 2,5*4 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,2 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.76 |  | 0 |  |  |  |  | 189.59 | [6 empty] | DIL
17 | 611901111R00 | Výztuž základových desek stropů | m2 | 10.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00371 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.422 | 4.3 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | stropy : 2,5*4 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,6*3 |  | -1.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*0,6 |  | -0.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,2 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
18 | 612901112R00 | Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn | m2 | 65.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00217 | 0.14 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.25 | 16.4 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | do roviny povrchu s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | stěny : (2,5+4+2,5)*2,5 |  | 22.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | (4*2+1,2*2)*3,45 |  | 35.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2*4*1,5 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
19 | 618311634R00 | Vytvarování dna z betonu prostého vodostavebního s bedněním betonem třídy C 25/30, vliv prostředí XF1, s potěrem z cementové malty ocelovým hladítkem hlazeným nádrží, o poloměru zakřivení přes 400 mm | m3 | 5.6875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.0207 | 17.18 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 18.692 | 106.31 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | v položce beton C30/37 XA1, bednění, odbednění konstrukcí | [25 empty] | POP
|  | Výplňové betony - jsou navrženy z betonu C30/37 XA1 a budou provedeny s hlazeným povrchem. Tvar betonů je patrný z výkresové dokumentace. | [25 empty] | POP |  | Výplňové betony - jsou navrženy z betonu C30/37 XA1 a budou provedeny s hlazeným povrchem. Tvar betonů je patrný z výkresové dokumentace.
|  | V místě osazení čerpadel jsou navrženy 3 ks základů pro čerpadla. Velikost základů koordinovat s požadavky GDT. | [25 empty] | POP |  | V místě osazení čerpadel jsou navrženy 3 ks základů pro čerpadla. Velikost základů koordinovat s požadavky GDT.
|  | Výplňové betony v čerpací stanici jsou vyspádovány do jímky podlahových vod 400x400 mm. | [25 empty] | POP
|  | Spádové betony v mokré jímce provádět až po montáži sacího potrubí čerpadel. | [25 empty] | POP
|  | spádové betony : 2,5*4*0,25 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,5*0,5*0,25*3 |  | 0.1875 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2*4*0,4 |  | 1.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,6*0,6*4)/2 |  | 0.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2*1,2*0,1 |  | 0.144 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,6*0,6*1,2)/2 |  | 0.216 | [23 empty] | VV | 0
20 | 622 | Sjednocení a pohledovost povrchu betonových konstrukcí | m2 | 176.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00671 | 1.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 17.67 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | v položce zapravení otvorů po táhlech bednění vodotěsnou maltou, lokální vyrovnávky apod. | [25 empty] | POP
|  | – sjednocující nátěr – viditelné části betonů budou opatřeny nátěrem na betonové konstrukce. Nátěr bude působit jako dlouhodobá ochrana betonu proti vlivům povětrnosti a atmosféry. Nátěr bude prodyšný, propustný pro páru a po vyschnutí bude tvořit ochranou a pružnou vrstvu, která překryje vlasové trhliny. Materiál se nanáší nátěrem, válečkem nebo stříkáním na vyčištěný a suchý podklad. Nátěry konstrukcí pod provozní hladinou nebudou prováděny. Nátěr bude aplikován po zkoušce vodotěsnosti a před vystrojením objektu technologickým vybavením a řemeslnými výrobky, které nejsou vkládány do bednění. | [25 empty] | POP |  | – sjednocující nátěr – viditelné části betonů budou opatřeny nátěrem na betonové konstrukce. Nátěr bude působit jako dlouhodobá ochrana betonu proti vlivům povětrnosti a atmosféry. Nátěr bude prodyšný, propustný pro páru a po vyschnutí bude tvořit ochranou a pružnou vrstvu, která překryje vlasové trhliny. Materiál se nanáší nátěrem, válečkem nebo stříkáním na vyčištěný a suchý podklad. Nátěry konstrukcí pod provozní hladinou nebudou prováděny. Nátěr bude aplikován po zkoušce vodotěsnosti a před vystrojením objektu technologickým vybavením a řemeslnými výrobky, které nejsou vkládány do bednění.
|  | stěny : (2,8+4,6+2,8)*2,7 |  | 27.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,5+4+2,5)*2,5 |  | 22.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | (4,6*2+1,8*2)*3,45 |  | 44.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | (4*2+1,2*2)*3,45 |  | 35.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,8*4*1,8 |  | 12.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2*4*1,5 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | stropy : 2,5*4 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,6*3 |  | -1.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*0,6 |  | -0.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,2 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha : 2,5*4 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2*4 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2*1,2 |  | 1.44 | [23 empty] | VV | 0
21 | 622901112R00 | Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn | m2 | 84.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00251 | 0.21 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.301 | 25.48 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | do roviny povrchu, s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | stěny : (2,8+4,6+2,8)*2,7 |  | 27.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | (4,6*2+1,8*2)*3,45 |  | 44.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,8*4*1,8 |  | 12.96 | [23 empty] | VV | 0
22 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 176.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.11 | 19.43 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | omytí viditelných ploch nádrží | [25 empty] | POP
|  | stěny : (2,8+4,6+2,8)*2,7 |  | 27.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,5+4+2,5)*2,5 |  | 22.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | (4,6*2+1,8*2)*3,45 |  | 44.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | (4*2+1,2*2)*3,45 |  | 35.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,8*4*1,8 |  | 12.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2*4*1,5 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | stropy : 2,5*4 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,6*3 |  | -1.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*0,6 |  | -0.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,2 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha : 2,5*4 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2*4 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2*1,2 |  | 1.44 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 5.48 | [6 empty] | DIL
23 | 28375460R | Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; RtF: E | m3 | 0.39248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 2,5*4 |  | 10 | [23 empty] | VV | 2
|  | -0,6*0,6*3 |  | -1.08 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 8.92 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 8,92*0,04*1,1 |  | 0.39248 | [23 empty] | VV | 0
24 | 713111111R00 | Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, | m2 | 8.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.09 | 0.8 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | Bude provedena tepelná izolace stropu armaturní komory zevnitř. Zateplení XPS tl.40 mm bude vloženo do bednění, kotveno drátky. | [25 empty] | POP |  | Bude provedena tepelná izolace stropu armaturní komory zevnitř. Zateplení XPS tl.40 mm bude vloženo do bednění, kotveno drátky.
|  | 2,5*4 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,6*3 |  | -1.08 | [23 empty] | VV | 0
25 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie, Fólie hladká separační | m2 | 66.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.07 | 4.66 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | Folie PE – na podkladní beton bude umístěna separační PE folie 0,2 mm 2x pro zajištění prokluzu při smršťování a zabránění vzniku prvotních trhlin. | [25 empty] | POP |  | Folie PE – na podkladní beton bude umístěna separační PE folie 0,2 mm 2x pro zajištění prokluzu při smršťování a zabránění vzniku prvotních trhlin.
|  | S2 : 5,5*5,5*1,1*2 |  | 66.55 | [23 empty] | VV | 0
26 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.01244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.74 | 0.02 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.7 |  | 0 |  |  |  |  | 2.34 | [6 empty] | DIL
27 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0.70354 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 3.33 | 2.34 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
28 | Z01 | PROSTUP PRO POTRUBÍ DN100 - PROSTUPY P1, P2, P3 - SÁNÍ KALU D+M | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02333 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | Z/1 - prostupy P1, P2 a P3 pro potrubí sání kalu - nerez DN100 - zámečnický výrobek osazen před betonáží mezi výztuž. | [25 empty] | POP |  | Z/1 - prostupy P1, P2 a P3 pro potrubí sání kalu - nerez DN100 - zámečnický výrobek osazen před betonáží mezi výztuž.
|  | Skládá se ze dvou krycích plechů čtvercového tvaru ocel tř.17 tl. 4 mm, plech navařen na čelo potrubí 256 x 3 | [25 empty] | POP |  | Skládá se ze dvou krycích plechů čtvercového tvaru ocel tř.17 tl. 4 mm, plech navařen na čelo potrubí 256 x 3
|  | mm ocel tř.17 a v polovině délky prostupu navařen límec. Po provedení zkoušky těsnosti betonového objektu | [25 empty] | POP |  | mm ocel tř.17 a v polovině délky prostupu navařen límec. Po provedení zkoušky těsnosti betonového objektu
|  | se v zámečníku z čelních stran propálí otvory pro potrubí, které je součástí technologie. Při betonáži klást důraz | [25 empty] | POP |  | se v zámečníku z čelních stran propálí otvory pro potrubí, které je součástí technologie. Při betonáži klást důraz
|  | na provibrování betonu okolo zámečnického výrobku. | [25 empty] | POP
|  | Počet 3 ks. | [25 empty] | POP
29 | Z02 | PROSTUP PRO POTRUBÍ DN65 - PROSTUPY P4, P5, P6 - VÝTLAK KALU D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04097 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | Z/2 – zámečnický výrobek společný pro prostupy P4, P5 a P6 pro potrubí výtlaku kalu - nerez DN65 - zámečnický výrobek osazen před betonáží mezi výztuž. | [25 empty] | POP |  | Z/2 – zámečnický výrobek společný pro prostupy P4, P5 a P6 pro potrubí výtlaku kalu - nerez DN65 - zámečnický výrobek osazen před betonáží mezi výztuž.
|  | Výrobek proveden z nerez plechu tl. 4 mm. Po provedení zkoušky těsnosti betonového objektu se v zámečníku | [25 empty] | POP |  | Výrobek proveden z nerez plechu tl. 4 mm. Po provedení zkoušky těsnosti betonového objektu se v zámečníku
|  | z čelních stran propálí otvory pro potrubí, které je součástí technologie. Při betonáži klást důraz na provibrování | [25 empty] | POP |  | z čelních stran propálí otvory pro potrubí, které je součástí technologie. Při betonáži klást důraz na provibrování
|  | betonu okolo zámečnického výrobku. | [25 empty] | POP
|  | Počet 1 ks. | [25 empty] | POP
30 | Z03 | PROSTUP PRO POTRUBÍ DN250 - PROSTUP P7 - BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02265 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | Z/3 - prostup P7 pro potrubí bezpečnostního přepadu včetně potrubí bezpečnostního přepadu - nerez DN250 - zámečnický výrobek osazen před betonáží mezi výztuž. | [25 empty] | POP |  | Z/3 - prostup P7 pro potrubí bezpečnostního přepadu včetně potrubí bezpečnostního přepadu - nerez DN250 - zámečnický výrobek osazen před betonáží mezi výztuž.
|  | Jedná se o nerez potrubí 254x2 mm, které se v místě průchodu stropem olemuje plechem tl. 4mm. Při betonáži | [25 empty] | POP |  | Jedná se o nerez potrubí 254x2 mm, které se v místě průchodu stropem olemuje plechem tl. 4mm. Při betonáži
|  | klást důraz na provibrování betonu okolo zámečnického výrobku. | [25 empty] | POP
|  | Počet 1 ks. | [25 empty] | POP
31 | Z04 | PROSTUP PRO POTRUBÍ DN150 - PROSTUP P8 - POTRUBÍ VRATNÉHO KALU + PROSTUP P9 - POTRUBÍ, PŘEBYTEČNÉHO KALU D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01002 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | Z/4 - prostupy P8 pro potrubí vratného kalu a P9 pro potrubí přebytečného kalu - nerez DN150 - zámečnický výrobek osazen před betonáží mezi výztuž. | [25 empty] | POP |  | Z/4 - prostupy P8 pro potrubí vratného kalu a P9 pro potrubí přebytečného kalu - nerez DN150 - zámečnický výrobek osazen před betonáží mezi výztuž.
|  | Skládá se z jednoho krycího plechu čtvercového tvaru ocel tř.17 tl. 4 mm, plech navařen na čelo potrubí 154x2 | [25 empty] | POP |  | Skládá se z jednoho krycího plechu čtvercového tvaru ocel tř.17 tl. 4 mm, plech navařen na čelo potrubí 154x2
|  | mm ocel tř.17 a na potrubí v polovině délky prostupu stropem navařen límec. V krycím plechu se z čelní strany | [25 empty] | POP |  | mm ocel tř.17 a na potrubí v polovině délky prostupu stropem navařen límec. V krycím plechu se z čelní strany
|  | propálí otvor pro přímé napojení technologického potrubí. Při betonáži klást důraz na provibrování betonu | [25 empty] | POP |  | propálí otvor pro přímé napojení technologického potrubí. Při betonáži klást důraz na provibrování betonu
|  | okolo zámečnického výrobku. | [25 empty] | POP
|  | Počet 2 ks. | [25 empty] | POP
32 | Z05 | PROSTUP PRO POTRUBÍ NEREZ DN150 - PROSTUPY P10, P12 PRO POTRUBÍ VRATNÉHO KALU A P11, P13, PRO POTRUBÍ PŘEBYTEČNÉHO KALU D+M | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03165 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | Z/5 - prostupy P10, P12 pro potrubí vratného kalu a P11, P12 pro potrubí přebytečného kalu - nerez DN150 - zámečnický výrobek osazen před betonáží mezi výztuž. | [25 empty] | POP |  | Z/5 - prostupy P10, P12 pro potrubí vratného kalu a P11, P12 pro potrubí přebytečného kalu - nerez DN150 - zámečnický výrobek osazen před betonáží mezi výztuž.
|  | Skládá se ze dvou krycích plechů čtvercového tvaru ocel tř.17 tl. 4 mm, plech navařen na čelo potrubí 273x7 | [25 empty] | POP |  | Skládá se ze dvou krycích plechů čtvercového tvaru ocel tř.17 tl. 4 mm, plech navařen na čelo potrubí 273x7
|  | mm a v polovině délky prostupu navařen límec. Po provedení zkoušky těsnosti betonového objektu se | [25 empty] | POP
|  | v zámečníku z čelních stran propálí otvory pro potrubí, které je součástí technologie. Při betonáži klást důraz | [25 empty] | POP |  | v zámečníku z čelních stran propálí otvory pro potrubí, které je součástí technologie. Při betonáži klást důraz
|  | na provibrování betonu okolo zámečnického výrobku. | [25 empty] | POP
|  | Počet 4 ks. | [25 empty] | POP
33 | Z06 | PROSTUP PRO CHRÁNIČKU ELEKTRO - PLAST DN110 - PROSTUPY P14, P15,P22 D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | Z/6 - prostupy P14, P15 pro chráničky elektro – plast DN110 stěnou tl. 300 mm - dodatečné vyvrtání prostupů pro potrubí DN110 + utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. | [25 empty] | POP |  | Z/6 - prostupy P14, P15 pro chráničky elektro – plast DN110 stěnou tl. 300 mm - dodatečné vyvrtání prostupů pro potrubí DN110 + utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem.
|  | Přesné umístění vrtu určí dodavatel elektro. | [25 empty] | POP
|  | Počet 2 ks. | [25 empty] | POP
34 | Z07 | PROSTUP PRO POTRUBÍ VZDUCHU - OCEL DN32 - PROSTUP P16 D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | Z/7 – prostupy P16 pro potrubí vzduchu – nerez DN32 - dodatečné vyvrtání prostupů pro potrubí DN32 + utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým | [25 empty] | POP |  | Z/7 – prostupy P16 pro potrubí vzduchu – nerez DN32 - dodatečné vyvrtání prostupů pro potrubí DN32 + utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým
|  | materiálem. | [25 empty] | POP
|  | Počet 1 ks. | [25 empty] | POP
35 | Z08 | PROSTUP PRO POTRUBÍ PITNÉ VODY - PE DN32 - PROSTUP P17 D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | Z/8 – prostup P17 pro potrubí pitné vody – PE DN32 - dodatečné vyvrtání prostupů pro potrubí DN32 + utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým | [25 empty] | POP |  | Z/8 – prostup P17 pro potrubí pitné vody – PE DN32 - dodatečné vyvrtání prostupů pro potrubí DN32 + utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým
|  | materiálem. | [25 empty] | POP
|  | Počet 1 ks. | [25 empty] | POP
36 | Z09 | VĚTRACÍ HLAVICE PRO ODVĚTRÁNÍ ČS DN150 D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | Z/9 - větrací hlavice – odvětrání ČS, nerez DN150 | [25 empty] | POP
|  | Součástí 2x prostup stropem - dodatečný jádrový vrt pro DN150 ve stropě + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. | [25 empty] | POP |  | Součástí 2x prostup stropem - dodatečný jádrový vrt pro DN150 ve stropě + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem.
|  | Počet 2 ks. | [25 empty] | POP
37 | Z10 | ŠACHTOVÝ POKLOP VODOTĚSNÝ PRO OTVOR 600X600mm S RÁMEM D+M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | Z/10 – šachtový montážní poklop vodotěsný, se zateplením a madlem pro otvor 600x600 mm s rámem, nerez. Poklop uzamykatelný. Provedení nerez. | [25 empty] | POP |  | Z/10 – šachtový montážní poklop vodotěsný, se zateplením a madlem pro otvor 600x600 mm s rámem, nerez. Poklop uzamykatelný. Provedení nerez.
|  | Poklop se zateplením a madlem. | [25 empty] | POP
|  | Počet 3 ks. | [25 empty] | POP
38 | Z11 | ŠACHTOVÝ POKLOP VODOTĚSNÝ PRO OTVOR 600X900mm S RÁMEM D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.028 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | Z/11 – šachtový vstupní poklop vodotěsný, se zateplením a madlem pro otvor 600x900 mm s rámem, nerez. Poklop uzamykatelný. Provedení nerez. | [25 empty] | POP |  | Z/11 – šachtový vstupní poklop vodotěsný, se zateplením a madlem pro otvor 600x900 mm s rámem, nerez. Poklop uzamykatelný. Provedení nerez.
|  | Poklop se zateplením a madlem. | [25 empty] | POP
|  | Počet 1 ks. | [25 empty] | POP
39 | Z12 | NEREZOVÝ ŽEBŘÍK DO SUCHÉ JÍMKY ČS KALU D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04435 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4, D.1-2.3-4.1 | [25 empty] | POP
|  | Z/12 –žebřík do suché jímky ČS kalu – provedení nerez | [25 empty] | POP
|  | Počet 1 ks. | [25 empty] | POP
40 | Z13 | OBJÍMKA PRO VSTUPNÍ MADLO D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | Z/13 - objímka pro vstupní madlo umístěná v ose žebříku. Provedení nerez. | [25 empty] | POP
|  | Počet 1 ks. | [25 empty] | POP
41 | Z14 | VSTUPNÍ MADLO D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | Z/14 – vstupní madlo pro vstup do suché jímky ČS kalu. Provedení nerez. | [25 empty] | POP
|  | Počet 1 ks. | [25 empty] | POP
42 | Z15 | ULOŽENÍ KOMPOZITOVÝCH DESEK - NADZEMNÍ ŽB KOMÍN - ODTOK KALU D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02313 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | Z/15 – uložení kompozitových desek na nadzemním ŽB komínu - ohýbaný plech L 60x35x5 mm nerez, včetně montážního a upevňovacího materiálu, osadit při betonáži. | [25 empty] | POP |  | Z/15 – uložení kompozitových desek na nadzemním ŽB komínu - ohýbaný plech L 60x35x5 mm nerez, včetně montážního a upevňovacího materiálu, osadit při betonáži.
|  | Počet 1 ks. | [25 empty] | POP
43 | Z16 | OHÝBANÝ NOSNÍK D+M | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01502 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | Z/16 – ohýbaný nosník - materiál nerez, vč. montážního a upevňovacího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | Počet 4 ks. | [25 empty] | POP
44 | Z17 | ULOŽENÍ POROROŠTU D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01761 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | Z/17 – uložení pororoštu na pochůzné mokré jímce ČS - ohýbaný plech L 35x35x4 mm nerez, včetně montážního a upevňovacího materiálu, osadit při betonáži. | [25 empty] | POP |  | Z/17 – uložení pororoštu na pochůzné mokré jímce ČS - ohýbaný plech L 35x35x4 mm nerez, včetně montážního a upevňovacího materiálu, osadit při betonáži.
45 | Z18 | ZAKRYTÍ POCHŮZNÉ ČÁSTI OBJEKTU D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08753 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | Z/18 – zakrytí pochůzné mokré jímky ČS – pororošt SP330 nerez, dělený. Přizpůsobit technologii. | [25 empty] | POP
|  | Počet 1 ks. | [25 empty] | POP
46 | Z19 | ŽEBŘÍK v. 0,75m D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01687 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4, D.1-2.3-4.2 | [25 empty] | POP
|  | Z/19 – žebřík z terénu na pochůznou část mokré jímky ČS – provedení nerez | [25 empty] | POP
|  | Počet 1 ks. | [25 empty] | POP
47 | Z20 | ZÁBRADLÍ ČS KALU D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08192 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4, D.1-2.3-4.3 | [25 empty] | POP
|  | Z/20 – zábradlí kolem pochůzné části mokré jímky ČS – provedení nerez. Včetně montážního a upevňovacího materiálu. | [25 empty] | POP |  | Z/20 – zábradlí kolem pochůzné části mokré jímky ČS – provedení nerez. Včetně montážního a upevňovacího materiálu.
|  | Počet 1 ks. | [25 empty] | POP
48 | Z21 | PROSTUP PRO POTRUBÍ VÝTLAKU KALU - OCEL DN65 - PROSTUPY P18, P19, P20 D+M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | Z/21 - prostupy P18, P19, P20 pro potrubí výtlaku kalu – nerez DN65 stěnou tl. 300 mm - dodatečné vyvrtání prostupů pro potrubí DN65+ utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. | [25 empty] | POP |  | Z/21 - prostupy P18, P19, P20 pro potrubí výtlaku kalu – nerez DN65 stěnou tl. 300 mm - dodatečné vyvrtání prostupů pro potrubí DN65+ utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem.
|  | Počet 3 ks. | [25 empty] | POP
49 | Z22 | PROSTUP PRO VÝVOD ZEMNÍCÍ SOUPRAVY - PLAST DN50 - PROSTUP P22 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | Z/22 - prostup P22 pro chráničku elektro (vývod zemnící soupravy) a P23 pro chráničku elektro (kabel NN do šachty na plovoucích nečistot) – plast DN50 stěnou tl. 300 mm - dodatečné vyvrtání prostupů pro potrubí DN50 + utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. Přesné umístění vrtu určí dodavatel elektro. | [25 empty] | POP |  | Z/22 - prostup P22 pro chráničku elektro (vývod zemnící soupravy) a P23 pro chráničku elektro (kabel NN do šachty na plovoucích nečistot) – plast DN50 stěnou tl. 300 mm - dodatečné vyvrtání prostupů pro potrubí DN50 + utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. Přesné umístění vrtu určí dodavatel elektro.
|  | Počet 2 ks. | [25 empty] | POP
50 | Z23 | PROSTUP PRO POTRUBÍ VÝTLAKU PODLAHOVÝCH VOD - NEREZ DN40 - PROSTUP P24 D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | Z/23 - prostupy P24 pro potrubí výtlaku podlahových vod – nerez DN40 - dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN40 + článkové těsnění pro potrubí DN40 + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. | [25 empty] | POP |  | Z/23 - prostupy P24 pro potrubí výtlaku podlahových vod – nerez DN40 - dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN40 + článkové těsnění pro potrubí DN40 + utěsnění otvorů trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem.
|  | Počet 1 ks. | [25 empty] | POP
Díl: | 76P | Plastové výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
51 | PL1 | ODVĚTRÁNÍ ŠACHTY D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4, D.1-2.3-5 | [25 empty] | POP
|  | PL/1 – odvětrání suché jímky ČS – PVC potrubí DN150 | [25 empty] | POP
|  | Počet 1 ks. | [25 empty] | POP
52 | PL2 | ZAKRYTÍ OBJEKTU D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4, D.1-2.3-5 | [25 empty] | POP
|  | PL/2 – zakrytí ŽB komínu ČS – plný kompozitový pochozí kryt, dělený, vč. zásuvných nerezových madel. | [25 empty] | POP
|  | Počet 1 ks. | [25 empty] | POP
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 17.56 | [6 empty] | DIL
53 | 08211320R | vodné pro vodu pitnou | m3 | 43.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_1
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
54 | 933901111R00 | Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3 | m3 | 43.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.11 | 4.81 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | - | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | 2,5*4*2,5 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2*4*3,45 |  | 16.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2*1,2*1,5 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
55 | 933901311R00 | Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací), o obsahu do 1000 m3 | m3 | 43.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.04 | 1.75 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | - | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
56 | 952903112R00 | Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů | m2 | 42.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.17 | 7.19 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | 4,6*4,6*2 |  | 42.32 | [23 empty] | VV | 0
57 | 952903119R00 | Vyčištění objektů příplatek k ceně za vyčištění prostorů jakékoliv výšky přes 3,5 m | m2 | 42.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.09 | 3.81 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | 4,6*4,6*2 |  | 42.32 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.2 |  | 0 |  |  |  |  | 41.84 | [6 empty] | DIL
58 | 941941051R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m | m2 | 124.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02426 | 3.02 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.16 | 19.89 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | lešení pro bednění, armování, odbednění nádrže | [25 empty] | POP
|  | (4,6*2+6,6*2)*5,55 |  | 124.32 | [23 empty] | VV | 0
59 | 941941391R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m | m2 | 124.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00109 | 0.14 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.01 | 1.24 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | (4,6*2+6,6*2)*5,55 |  | 124.32 | [23 empty] | VV | 0
60 | 941941851R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m | m2 | 124.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.14 | 17.4 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | (4,6*2+6,6*2)*5,55 |  | 124.32 | [23 empty] | VV | 0
61 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 11.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.01 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.18 | 2.06 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | vnitřní lešení | [25 empty] | POP
|  | 2,5*4 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2*1,2 |  | 1.44 | [23 empty] | VV | 0
62 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.03 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.26 | 1.25 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | vnitřní lešení | [25 empty] | POP
|  | 1,2*4 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  |  |  |  | 9.67 | [6 empty] | DIL
63 | 970051035R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 35-39 mm | m | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00314 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.5 | 2.25 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | P16 : 0,3 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | P17 : 0,3 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | P21 : 0,3 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
64 | 970051060R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm | m | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00707 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.55 | 1.53 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | P22 : 0,3 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | P23 : 0,3 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
65 | 970051080R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm | m | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01256 | 0.01 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.7 | 2.43 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | P18 : 0,3 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | P19 : 0,3 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | P20 : 0,3 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
66 | 970051160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm | m | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05024 | 0.03 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 4.6 | 2.76 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | P14 : 0,3 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | P15 : 0,3 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
67 | 970053060R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 60 mm | m | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00134 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.48 | 0.14 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | P22 : 0,3 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
68 | 970053160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 160 mm | m | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00089 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.93 | 0.56 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | P14 : 0,3 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | P15 : 0,3 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 56.68 | [6 empty] | DIL
69 | 998142251R00 | Přesun hmot pro nádrže a jímky pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), nádrže pozemní mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) vodorovně 50 m výšky do 25 mm | t | 134.9563 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.42 | 56.68 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | na novostavbách a změnách objektů | [25 empty] | SPI
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.02 | [6 empty] | DIL
70 | 9790811RR | Doprava a likvidace nekontaminovaných odpadů - beton kód odpadu 17 01 01 | t | 0.04852 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 0.49 | 0.02 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | OBSAH | [25 empty] | POP
|  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu.
|  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu.
POP
|  | ZPŮSOB MĚŘENÍ | [25 empty] | POP
|  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění. | [25 empty] | POP |  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění.
|  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci "suť - celkem" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů. | [25 empty] | POP |  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci "suť - celkem" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů.
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 2.73 | [6 empty] | DIL
71 | 210220021RT1 | Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.02 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.13 | 2.73 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | včetně montáže a dodávky svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu | [25 empty] | POP
|  | Zemnící pásky - v rámci prací na objektu bude do podkladního betonu uložen zemnící pásek FeZn 30x4 mm napojený | [25 empty] | POP |  | Zemnící pásky - v rámci prací na objektu bude do podkladního betonu uložen zemnící pásek FeZn 30x4 mm napojený
|  | na zemnící soustavu prováděnou v rámci objektů elektro. Pásek bude vytažen na 1 místě cca 1m nad úroveň upraveného | [25 empty] | POP |  | na zemnící soustavu prováděnou v rámci objektů elektro. Pásek bude vytažen na 1 místě cca 1m nad úroveň upraveného
|  | terénu (označeno Z.S.4) a přiveden dovnitř objektu ČS (prostup P22). Vodivé propojení kovových součástí (zábradlí, | [25 empty] | POP |  | terénu (označeno Z.S.4) a přiveden dovnitř objektu ČS (prostup P22). Vodivé propojení kovových součástí (zábradlí,
|  | pororošty, schodiště,…) a strojně-elektrotechnických zařízení na tuto zemnící soustavu bude součástí prací technologieelektro. | [25 empty] | POP |  | pororošty, schodiště,…) a strojně-elektrotechnických zařízení na tuto zemnící soustavu bude součástí prací technologieelektro.
|  | 21 |  | 21 | [23 empty] | VV | 0
72 | M21R | D+M kulatina pr. 10 V4A nerez | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.3-0, D.1-2.3-1, D.1-2.3-2, D.1-2.3-3.1, D.1-2.3-3.2, D.1-2.3-4 | [25 empty] | POP
|  | včetně montáže a dodávky svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu | [25 empty] | POP
|  | Vývody zemnící soustavy kulatina 10 V4A nerez se provedou s délkovou rezervou 1,0 m nad upravený terén. | [25 empty] | POP |  | Vývody zemnící soustavy kulatina 10 V4A nerez se provedou s délkovou rezervou 1,0 m nad upravený terén.
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02+SO 03+SO 04 DSO 03.5. Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024/055 | ČOV Opatov - intenzifikace | [25 empty] | STA
O: | SO 02+SO 03+SO 04 | Mechanická část ČOV+Biologická část ČOV+Kalové hospodářství | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | DSO 03.5. | Srážení fosforu | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.1 |  | 0 |  |  |  |  | 6.08 | [6 empty] | DIL
1 | 271531113R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm | m3 | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 12.1 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.085 | 6.08 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1.2.4-01+02 | [25 empty] | POP
|  | Podsypové vrstvy - základová spára nového objektu bude opatřena vrstvou hutněné kamenné drti fr. 16-32mm v min. | [25 empty] | POP |  | Podsypové vrstvy - základová spára nového objektu bude opatřena vrstvou hutněné kamenné drti fr. 16-32mm v min.
|  | tl. 350mm. | [25 empty] | POP
|  | 4*4*0,35 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.58 |  | 0 |  |  |  |  | 35.97 | [6 empty] | DIL
2 | 380326142RT4 | Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XF4, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm | m3 | 4.2592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5914 | 11.04 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 4.193 | 17.86 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_1
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | D.1.2.4-01+02 | [25 empty] | POP
|  | Železobetonová konstrukce - je navržena | [25 empty] | POP
|  | ? C30/37-XA1, XC4, XF3 - CL 0,40 – Dmax. 16, max. průsak 35mm dle ČSN EN 12390-8 | [25 empty] | POP
|  | Povrchy budou provedeny jako pohledové. | [25 empty] | POP
|  | Viditelné hrany betonu budou provedeny jako zkosené min.30x30 mm. | [25 empty] | POP
|  | Vrchní betonová deska : 3*3*0,3 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | Podkladní deska : 3,15*3,3*0,15 |  | 1.5593 | [23 empty] | VV | 0
3 | 380356241R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, zřízení | m2 | 6.7185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06535 | 0.44 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.72 | 11.56 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_0
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného
|  | D.1.2.4-01+02 | [25 empty] | POP
|  | Vrchní betonová deska : 4*3*0,3 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Podkladní deska : 2*(3,15*3,3)*0,15 |  | 3.1185 | [23 empty] | VV | 0
4 | 380356242R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 6.7185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.65 | 4.37 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_1
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného
|  | D.1.2.4-01+02 | [25 empty] | POP
|  | Vrchní betonová deska : 4*3*0,3 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Podkladní deska : 2*(3,15*3,3)*0,15 |  | 3.1185 | [23 empty] | VV | 0
5 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 | t | 0.09886 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0253 | 0.1 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 22.07 | 2.18 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_0
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | D.1.2.4-01+02 | [25 empty] | POP
|  | v položce dodávka a montáž výztuže včetně prořezu a přeložení, distanční podložky, pomocný materiál a kotvící materiál | [25 empty] | POP |  | v položce dodávka a montáž výztuže včetně prořezu a přeložení, distanční podložky, pomocný materiál a kotvící materiál
|  | 0,09886 |  | 0.09886 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 1.25 | [6 empty] | DIL
6 | 612901112R00 | Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn | m2 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00217 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.251 | 0.9 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | do roviny povrchu s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou | [25 empty] | SPI
|  | D.1.2.4-01+02 | [25 empty] | POP
|  | Vrchní betonová deska : 4*3*0,3 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
7 | 622 | Sjednocení a pohledovost povrchu betonových konstrukcí | m2 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00671 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.098 | 0.35 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1.2.4-01+02 | [25 empty] | POP
|  | v položce zapravení otvorů po táhlech bednění vodotěsnou maltou, lokální vyrovnávky apod. | [25 empty] | POP
|  | Vrchní betonová deska : 4*3*0,3 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
8 | 6587477R | D+M chránička D75/61 mm | m | 10.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1.2.4-01+02 | [25 empty] | POP
|  | Osazení při bětonáži | [25 empty] | POP
|  | Chráničky – před vlastní betonáží budou osazeny chráničky: | [25 empty] | POP
|  | - Chránička Kopoflex O75/61 s protahovacím lankem pro 2x hadičku chemie – celková délka 5,3 m | [25 empty] | POP
|  | - Chránička Kopoflex O75/61 s protahovacím lankem pro elektro – celková délka 5,3 m | [25 empty] | POP
|  | Před betonáží konzultovat umístění chrániček s dodavateli technologie a elektro. | [25 empty] | POP
|  | 5,3+5,3 |  | 10.6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
9 | 78354R | Nátěr proti působení chemikálií | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1.2.4-01+02 | [25 empty] | POP
|  | Nátěry betonových konstrukcí proti působení chemikálií - povrch plochy se opatří stěrkovým nátěrem odolným proti | [25 empty] | POP |  | Nátěry betonových konstrukcí proti působení chemikálií - povrch plochy se opatří stěrkovým nátěrem odolným proti
|  | účinkům kyselin. Nátěr musí odolávat účinkům roztoku síranu železitého 40%, povětrnostním vlivům a UV záření. Skladba nátěru: | [25 empty] | POP |  | účinkům kyselin. Nátěr musí odolávat účinkům roztoku síranu železitého 40%, povětrnostním vlivům a UV záření. Skladba nátěru:
|  | epoxidová penetrace betonového povrchu, vlepení skelné rohože do epoxidu, nanesení izolační stěrky se zdrsněním | [25 empty] | POP |  | epoxidová penetrace betonového povrchu, vlepení skelné rohože do epoxidu, nanesení izolační stěrky se zdrsněním
|  | frakcí křemičitého písku, vrchní epoxidová stěrka. Práce lze provádět pouze na suchý a čistý betonový povrch, vyzrálý | [25 empty] | POP |  | frakcí křemičitého písku, vrchní epoxidová stěrka. Práce lze provádět pouze na suchý a čistý betonový povrch, vyzrálý
|  | min. 28 dní, bez prasklin a hrubých míst a za teploty nad + 10 st.C. | [25 empty] | POP
|  | 3*3 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.86 | [6 empty] | DIL
10 | 998142251R00 | Přesun hmot pro nádrže a jímky pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), nádrže pozemní mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) vodorovně 50 m výšky do 25 mm | t | 23.7057 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.416 | 9.86 |  | Přesun hmot | Důležitá |  |  |  | POL7_
|  | na novostavbách a změnách objektů | [25 empty] | SPI
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.56 | [6 empty] | DIL
11 | 210220021RT1 | Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.13 | 1.56 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1.2.4-01+02 | [25 empty] | POP
|  | včetně montáže a dodávky svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu | [25 empty] | POP
|  | Zemnící pásky - v rámci prací na objektu bude do podkladního betonu uložen zemnící pásek FeZn 30x4 mm napojený | [25 empty] | POP |  | Zemnící pásky - v rámci prací na objektu bude do podkladního betonu uložen zemnící pásek FeZn 30x4 mm napojený
|  | na zemnící soustavu prováděnou v rámci objektů elektro. Pásek bude vytažen na 1 místě cca 1m nad úroveň upraveného | [25 empty] | POP |  | na zemnící soustavu prováděnou v rámci objektů elektro. Pásek bude vytažen na 1 místě cca 1m nad úroveň upraveného
|  | terénu. Vodivé propojení kovových součástí (zábradlí, pororošty, schodiště,…) a strojně-elektrotechnických zařízení na | [25 empty] | POP |  | terénu. Vodivé propojení kovových součástí (zábradlí, pororošty, schodiště,…) a strojně-elektrotechnických zařízení na
|  | tuto zemnící soustavu bude součástí prací technologie-elektro. | [25 empty] | POP
|  | 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
12 | M21R | D+M kulatina pr. 10 V4A nerez | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1.2.4-01+02 | [25 empty] | POP
|  | včetně montáže a dodávky svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu | [25 empty] | POP
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02+SO 03+SO 04 DSO 03.6 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024/055 | ČOV Opatov - intenzifikace | [25 empty] | STA
O: | SO 02+SO 03+SO 04 | Mechanická část ČOV+Biologická část ČOV+Kalové hospodářství | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | DSO 03.6 | Měrný objekt | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 2.08 | [6 empty] | DIL
1 | 622 | Sjednocení a pohledovost povrchu betonových konstrukcí | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00671 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.098 | 0.98 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.5-0, D.1-2.5-1, D.1-2.5-2, D.1-2.5-3, D.1-2.5-3.1, D.1-2.5-4 | [25 empty] | POP
|  | v položce zapravení otvorů vodotěsnou maltou, lokální vyrovnávky apod. | [25 empty] | POP
2 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.11 | 1.1 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.5-0, D.1-2.5-1, D.1-2.5-2, D.1-2.5-3, D.1-2.5-3.1, D.1-2.5-4 | [25 empty] | POP
|  | Očištění betonů – nadzemní plochy betonové konstrukce budou zbaveny nečistot (mechů apod.). | [25 empty] | POP
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.82 |  | 0.45 |  |  |  |  | 2.88 | [6 empty] | DIL
3 | 767996816RRR | Demontáž stávajícího venkovního zábradlí včetně branky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.05 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.5-0, D.1-2.5-1, D.1-2.5-2, D.1-2.5-3, D.1-2.5-3.1, D.1-2.5-4 | [25 empty] | POP
|  | Demontáž stávajících zámečnických výrobků – bude provedena demontáž ocelového zábradlí okolo objektu včetně branky | [25 empty] | POP | Demontáž stávajících zámečnických výrobků – bude provedena demontáž ocelového zábradlí okolo objektu včetně branky
|  | Rozsah: ocelové zábradlí včetně branky výšky 1,1 m, celkové délky 8,4 m | [25 empty] | POP
|  | Součástí prací je taktéž likvidace materiálu zákonným způsobem. | [25 empty] | POP
4 | 767996817RRR | Demontáž stávajících profilů pro uložení kompozitových desek | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.05 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.5-0, D.1-2.5-1, D.1-2.5-2, D.1-2.5-3, D.1-2.5-3.1, D.1-2.5-4 | [25 empty] | POP
|  | Demontáž stávajících zámečnických výrobků – bude provedena demontáž profilů pro uložení kompozitových desek k zakrytí objektu | [25 empty] | POP | Demontáž stávajících zámečnických výrobků – bude provedena demontáž profilů pro uložení kompozitových desek k zakrytí objektu
|  | Rozsah: ocelový rám z L profilu 60x35 mm po vnitřním obvodu objektu v délce 7,7 m a příčné nosníky 3x dl. 1 m. | [25 empty] | POP | Rozsah: ocelový rám z L profilu 60x35 mm po vnitřním obvodu objektu v délce 7,7 m a příčné nosníky 3x dl. 1 m.
|  | Součástí prací je taktéž likvidace materiálu zákonným způsobem. | [25 empty] | POP
5 | 767996818RRR | Demontáž stávající plastové zákrytové desky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.05 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.5-0, D.1-2.5-1, D.1-2.5-2, D.1-2.5-3, D.1-2.5-3.1, D.1-2.5-4 | [25 empty] | POP
|  | Demontáž stávajících zámečnických výrobků - bude provedena demontáž plastové zákrytové desky | [25 empty] | POP
|  | Rozsah: plastové zákrytové desky – 2,7 m2 | [25 empty] | POP
|  | Součástí prací je taktéž likvidace materiálu zákonným způsobem. | [25 empty] | POP
6 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0.82071 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 3.327 | 2.73 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.5-0, D.1-2.5-1, D.1-2.5-2, D.1-2.5-3, D.1-2.5-3.1, D.1-2.5-4 | [25 empty] | POP
7 | Z01 | ULOŽENÍ KOMPOZITOVÝCH DESEK D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02131 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.5-0, D.1-2.5-1, D.1-2.5-2, D.1-2.5-3, D.1-2.5-3.1, D.1-2.5-4 | [25 empty] | POP
|  | Z/1 - uložení kompozitových desek - ohýbaný plech L 60x60x3 mm nerez, včetně montážního a upevňovacího materiálu. Počet 1 ks. | [25 empty] | POP | Z/1 - uložení kompozitových desek - ohýbaný plech L 60x60x3 mm nerez, včetně montážního a upevňovacího materiálu. Počet 1 ks.
|  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava | [25 empty] | POP | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava
POP
|  | 1-OHÝBANÝ PLECH L 60x60x3 NEREZ, DL 7,40m, HMOTNOST 2,88kg/m | [25 empty] | POP
|  | Celková hmotnost 21,31 kg | [25 empty] | POP
|  | Provedení dle výkresu D.1-2.5-3 | [25 empty] | POP
8 | Z02 | OHÝBANÝ NOSNÍK D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01125 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.5-0, D.1-2.5-1, D.1-2.5-2, D.1-2.5-3, D.1-2.5-3.1, D.1-2.5-4 | [25 empty] | POP
|  | Z/2 – ohýbaný nosník - materiál nerez, vč. montážního a upevňovacího materiálu. Počet 2 ks. | [25 empty] | POP
|  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava | [25 empty] | POP | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava
|  | 1-KOTEVNÍ PLECH, PI.6 170X100, HMOTNOST 48kg/m2 0,85kg | [25 empty] | POP
|  | 2-OHÝBANÝ NOSNÍK, PI.4 U100X60-1000mm, HMOTNOST 0,72kg/m 0,72kg | [25 empty] | POP
|  | 3-DISTANČNÍ PLECH, Plo. 30x3-1000mm, HMOTNOST 0,72kg/m 0,72kg | [25 empty] | POP
|  | 4-VÝZTUHA, Plo.60x4-100, HMOTNOST 1,92kg/m 0,20kg | [25 empty] | POP
|  | 5- KOTEVNÍ DESKA, PI.10 170x100, HMOTNOST 80kg/m2 1,40kg | [25 empty] | POP
|  | 6-KOTEVNÍ PLECH, PI.8 60x90, HMOTNOST 64kg/m2 0,50kg | [25 empty] | POP
|  | CELKEM 10,71kg | [25 empty] | POP | CELKEM 10,71kg
|  | PŘIRÁŽKA (SVARY) 5% 11,25kg | [25 empty] | POP
POP
|  | Celková hmotnost 22,50 kg | [25 empty] | POP
|  | Provedení dle výkresu D.1-2.5-3 | [25 empty] | POP
9 | Z03 | ZÁBRADLÍ D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.4769 | 0.48 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.5-0, D.1-2.5-1, D.1-2.5-2, D.1-2.5-3, D.1-2.5-3.1, D.1-2.5-4 | [25 empty] | POP
|  | Z/3 – zábradlí kolem objektu včetně branky – provedení nerez. Včetně montážního a upevňovacího materiálu. Počet 1 ks. | [25 empty] | POP | Z/3 – zábradlí kolem objektu včetně branky – provedení nerez. Včetně montážního a upevňovacího materiálu. Počet 1 ks.
|  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava | [25 empty] | POP | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava
|  | SLOUPEK JEKL 40x40x3-1060 NEREZ 17240, POČET 7ks, MNOŽSTVÍ CEL. 7,42m | [25 empty] | POP
|  | MADLO JEKL 40x40x3 NEREZ 17240, POČET 1ks, MNOŽSTVÍ CEL. 7,09m | [25 empty] | POP
|  | MADLO Tr. 28x2 NEREZ 17240, POČET 1ks, MNOŽSTVÍ CEL. 7,09m | [25 empty] | POP
|  | KOTVENÍ ZÁBRADLÍ Plo. 60x6-150 NEREZ 17240, POČET 7ks, MNOŽSTVÍ CEL. 1,05m | [25 empty] | POP
|  | OKOPOVÝ PLECH Plo. 125x1,5-7090 NEREZ 17240, POČET 1ks, MNOŽSTVÍ CEL. 0,89m2 | [25 empty] | POP
|  | BRANKA JEKL 40x40x3 NEREZ 17240, POČET 1ks, MNOŽSTVÍ CEL. 1ks | [25 empty] | POP
POP
|  | Celková hmonost 97,73kg | [25 empty] | POP
|  | Provedení dle výkresu D.1-2.5-3.1 | [25 empty] | POP
POP
|  | - VEŠKERÉ KOTVENÍ DO BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ CHEMICKÝCH KOTEV HILTY A KOTEVNÍCH ŠROUBŮ HAS HL.100mm | [25 empty] | POP
|  | - MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST SLOUPKŮ 1300mm | [25 empty] | POP
|  | - KONSTRUKCE MONTÁŽE SVAŘOVANÁ | [25 empty] | POP
|  | - KŘÍDLO BRANKY OTVÍRATELNÉ O 180°, ATERACE V OTEVŘENÉ A UZAVŘENÉ POLOZE | [25 empty] | POP
|  | - SOUČÁSTÍ BRANKY JSOU ZÁVĚSY A PETLICE S OČKEM | [25 empty] | POP
|  | - VÝKRES NESLOUŽÍ K OBJEDNÁNÍ MATERIÁLU | [25 empty] | POP
Díl: | 76P | Plastové výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
10 | PL1 | ZAKRYTÍ OBJEKTU D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.5-0, D.1-2.5-1, D.1-2.5-2, D.1-2.5-3, D.1-2.5-3.1, D.1-2.5-4 | [25 empty] | POP
|  | PL/1 –zakrytí objektu – plný kompozitový pochozí kryt, dělený, každý díl se zásuvnými nerezovými madly. | [25 empty] | POP | PL/1 –zakrytí objektu – plný kompozitový pochozí kryt, dělený, každý díl se zásuvnými nerezovými madly.
|  | Počet 1 ks. | [25 empty] | POP
|  | ZAKRYTÍ OBJEKTU | [25 empty] | POP
|  | KOMPOZITOVÝ POCHOZÍ KRYT PLNÝ 30mm - DĚLENÝ | [25 empty] | POP
|  | LEMOVÁNÍ + NOSNÍKY - viz. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY | [25 empty] | POP
|  | PLOCHA: 2,7x1,0=2,70m2 | [25 empty] | POP
|  | SOUČÁSTÍ KAŽDÉ DESKY JSOU ZÁSUVNÁ NEREZOVÁ MADLA | [25 empty] | POP
POP
|  | Provedení dle výkresu D.1-2.5-4 | [25 empty] | POP
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.1 | [6 empty] | DIL
11 | 938902122R00 | Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.21 | 2.1 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.5-0, D.1-2.5-1, D.1-2.5-2, D.1-2.5-3, D.1-2.5-3.1, D.1-2.5-4 | [25 empty] | POP
|  | Očištění betonů – nadzemní plochy betonové konstrukce budou zbaveny nečistot (mechů apod.). | [25 empty] | POP
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.03 | [6 empty] | DIL
12 | 998142251R00 | Přesun hmot pro nádrže a jímky pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), nádrže pozemní mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) vodorovně 50 m výšky do 25 mm | t | 0.0673 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.416 | 0.03 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | na novostavbách a změnách objektů | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.5-0, D.1-2.5-1, D.1-2.5-2, D.1-2.5-3, D.1-2.5-3.1, D.1-2.5-4 | [25 empty] | POP
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 05 DSO 05 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024/055 | ČOV Opatov - intenzifikace | [25 empty] | STA
O: | SO 05 | Provozní objekt | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | DSO 05 | Provozní objekt | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 44.59 | [6 empty] | DIL
1 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 4.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.097 | 0.48 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením | [25 empty] | SPI |  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | 49*1,0*0,1 |  | 4.9 | [23 empty] | VV | 0
2 | 132201111R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 13.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.23 | 3.04 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | tř. 3 - 60% : 49*0,5*0,9*0,6 |  | 13.23 | [23 empty] | VV | 0
3 | 132201119R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 13.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.3898 | 5.16 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
4 | 132301111R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 8.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.39 | 3.44 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | tř. 4 - 40% : 49*0,5*0,9*0,4 |  | 8.82 | [23 empty] | VV | 0
5 | 132301119R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 | 8.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.6003 | 5.29 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
6 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 22.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.345 | 7.61 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | 49*0,5*0,9 |  | 22.05 | [23 empty] | VV | 0
7 | 162401102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | m3 | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.011 | 0.54 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | celková kubatura výkopu na mezideponii : 49*0,5*0,9 |  | 22.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | vhodný výkopek pro zpětný zásyp : 49*0,5*0,9 |  | 22.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | ornice na mezideponii : 49*1,0*0,1 |  | 4.9 | [23 empty] | VV | 0
8 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 22.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.652 | 14.38 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | nakládání na mezideponii : 49*0,5*0,9 |  | 22.05 | [23 empty] | VV | 0
9 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 22.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.009 | 0.2 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | uložení na mezideponii : 49*0,5*0,9 |  | 22.05 | [23 empty] | VV | 0
10 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 22.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.202 | 4.45 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | zpětný zásyp : 49*0,5*0,9 |  | 22.05 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 2.13 | [6 empty] | DIL
11 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.08 | 0.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [25 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
12 | 612421131RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových | m2 | 12.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0019 | 0.02 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.10918 | 1.33 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | Omítky opravy – vnitřní – stávající omítky budou očištěny a budou doplněny na uvolněných a poškozených místech, jako vápenné štukové. Předpokládaný rozsah do 5 % ploch. | [25 empty] | POP |  | Omítky opravy – vnitřní – stávající omítky budou očištěny a budou doplněny na uvolněných a poškozených místech, jako vápenné štukové. Předpokládaný rozsah do 5 % ploch.
|  | zádveří - rozsah 5% : 12,2 |  | 12.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28 |  | 0 |  |  |  |  | 46.68 | [6 empty] | DIL
13 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.078 | 0.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin | [25 empty] | SPI |  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
14 | 622412212R00 | Nátěr vnějsích omítek stěn silikátový, složitost 1-2, odstín I, Hmota nátěrová silikátová; typ: fasádní; funkce: hydroizolační, dekorační; barva: barevný odstín I dle vzorníku; lesk: matný (G3) | m2 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.21 | 18.9 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | Penetrace + 2 x krycí nátěr. | [25 empty] | SPI
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | Povrch stávající fasády bude nejprve očištěn tlakovou vodou a následně natřen novým fasádním silikátovým nátěr na celé budově. | [25 empty] | POP |  | Povrch stávající fasády bude nejprve očištěn tlakovou vodou a následně natřen novým fasádním silikátovým nátěr na celé budově.
|  | 90 |  | 90 | [23 empty] | VV | 0
15 | 622477121R00 | Oprava vnějších hladkých omítek stěn složitost fasády I.-II., množství opravované plochy do 10 % | m2 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00241 | 0.22 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.19 | 17.1 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | postřik vodou a jednovrstvé doplnění omítky | [25 empty] | SPI
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | Omítky opravy – vnější - stávající vnější omítky budou doplněny na uvolněných a poškozených místech, jako vápenné dvouvrstvé hlazené. Předpokládaný rozsah do 5% ploch. | [25 empty] | POP |  | Omítky opravy – vnější - stávající vnější omítky budou doplněny na uvolněných a poškozených místech, jako vápenné dvouvrstvé hlazené. Předpokládaný rozsah do 5% ploch.
|  | Na závěr bude obnoven kompletně vnější silikátový nátěr na celé budově. Rozsah: 90 m2. | [25 empty] | POP
|  | 90 |  | 90 | [23 empty] | VV | 0
16 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.11 | 9.9 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | 90 |  | 90 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
17 | VZT | D+M zkrácení sacího potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | Vzduchotechnika zůstane stávající. | [25 empty] | POP
|  | Sací potrubí bude zkráceno dle potřeb technologie o cca 1 m. | [25 empty] | POP
|  | Výfuk včetně ventilátoru zůstane stávající beze změny. | [25 empty] | POP
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.7 |  | 0 |  |  |  |  | 36.22 | [6 empty] | DIL
18 | 23521594.AR | vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá | kg | 97.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | rychle se vytvrzující podlahová stěrka pro tloušťky vrstev od 1 mm do 10 mm | [25 empty] | POP
|  | použití: pro vnitřní použití, pro vyrovnání nerovností, rychlý průběh tvrdnutí, pochůznost po 3 hod., pokládka po 24 hodinách, vhodná pro podlahové krytiny všeho druhu | [25 empty] | POP |  | použití: pro vnitřní použití, pro vyrovnání nerovností, rychlý průběh tvrdnutí, pochůznost po 3 hod., pokládka po 24 hodinách, vhodná pro podlahové krytiny všeho druhu
|  | spotřeba: 1,6 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | dmychárna : 20,4 |  | 20.4 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | tl. 3 mm : 20,4*1,6*3 |  | 97.92 | [23 empty] | VV | 0
19 | 597642031R | Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; barva: černá | m2 | 23.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.45 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_0
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | dmychárna : 20,4*1,15 |  | 23.46 | [23 empty] | VV | 0
20 | 597642410R | dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér | kus | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | dmychárna : (3,4+6)*2 |  | 18.8 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 18.8 | [23 empty] | VV | 3
|  | 18,8/0,3 |  | 62.6667 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 70 |  | 70 | [23 empty] | VV | 0
21 | 771101101R00 | Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem | m2 | 20.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.016 | 0.33 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | dmychárna : 20,4 |  | 20.4 | [23 empty] | VV | 0
22 | 771101115R00 | Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm | m2 | 20.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.255 | 5.2 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | dmychárna : 20,4 |  | 20.4 | [23 empty] | VV | 0
23 | 771101210RT1 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 20.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.05 | 1.02 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_7
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | dmychárna : 20,4 |  | 20.4 | [23 empty] | VV | 0
24 | 771101310R00 | Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby | m2 | 20.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.06 | 1.22 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | dmychárna : 20,4 |  | 20.4 | [23 empty] | VV | 0
25 | 771130111R00 | Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm | m | 18.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.24 | 4.51 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_7
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | dmychárna : (3,4+6)*2 |  | 18.8 | [23 empty] | VV | 0
26 | 771575109R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 20.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 0.1 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.98 | 19.99 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_7
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | dmychárna : 20,4 |  | 20.4 | [23 empty] | VV | 0
27 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 18.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.15 | 2.82 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_7
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [25 empty] | POP
|  | dmychárna : (3,4+6)*2 |  | 18.8 | [23 empty] | VV | 0
28 | 771579793R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 20.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.02 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_7
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | dmychárna : 20,4 |  | 20.4 | [23 empty] | VV | 0
29 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | t | 0.7079 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.598 | 1.13 |  | Přesun hmot | Červená |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.56 | [6 empty] | DIL
30 | 597642030R | Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R9; povrch: hladký, matný; barva: černá | m2 | 0.70208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | sokl po obvodu budovy je obložen keramickými mrazuvzdornými obkladačkami 30 x 30 cm | [25 empty] | POP
|  | vnější sokl - rozsah 5% : (13,45+6,9+4,3+1,6+9,15+5,3)*0,3*0,05*1,15 |  | 0.70208 | [23 empty] | VV | 0
31 | 781101210RT2 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 0.6105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.05 | 0.03 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_7
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | vnější sokl - rozsah 5% : (13,45+6,9+4,3+1,6+9,15+5,3)*0,3*0,05 |  | 0.6105 | [23 empty] | VV | 0
32 | 781419706R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 0.6105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_7
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | včetně dodávky materiálu. | [25 empty] | POP
|  | vnější sokl - rozsah 5% : (13,45+6,9+4,3+1,6+9,15+5,3)*0,3*0,05 |  | 0.6105 | [23 empty] | VV | 0
33 | 781775011RU6 | Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických režných nebo glazovaných, , 300 x 300 mm, nebo 300 x 400 mm, kladených do flexibilního tmele | m2 | 0.6105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00514 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.82 | 0.5 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | Obklady keramické – vnější - sokl po obvodu budovy bude doplněn keramickým fasádním obkladem (mrazuvzdorná dlažba) do tmele do výšky 30 cm. | [25 empty] | POP |  | Obklady keramické – vnější - sokl po obvodu budovy bude doplněn keramickým fasádním obkladem (mrazuvzdorná dlažba) do tmele do výšky 30 cm.
|  | vnější sokl - rozsah 5% : (13,45+6,9+4,3+1,6+9,15+5,3)*0,3*0,05 |  | 0.6105 | [23 empty] | VV | 0
34 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | t | 0.01675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.598 | 0.03 |  | Přesun hmot | Červená |  |  |  | POL7_
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 9.18 | [6 empty] | DIL
35 | 783101811R00 | Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí těžkých "A", oškrabáním | m2 | 18.688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.041 | 0.77 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | Součástí prací na položce je nátěr stávajících vrat do skladu a vrat do dmychárny. Stávající konstrukce budou očištěny a opatřeny novým nátěrovým systémem (viz Všeobecné technické podmínky pro stavbu). | [25 empty] | POP |  | Součástí prací na položce je nátěr stávajících vrat do skladu a vrat do dmychárny. Stávající konstrukce budou očištěny a opatřeny novým nátěrovým systémem (viz Všeobecné technické podmínky pro stavbu).
|  | sklad : 2,7*2,4*2 |  | 12.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | dmychárna : 1,2*1,97*2 |  | 4.728 | [23 empty] | VV | 0
|  | zárubně : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
36 | 783222931RT1 | Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické dvojnásobné, hladký povrch, Hmota nátěrová funkce: protikorozní | m2 | 18.688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.306 | 5.72 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucích | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | sklad : 2,7*2,4*2 |  | 12.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | dmychárna : 1,2*1,97*2 |  | 4.728 | [23 empty] | VV | 0
|  | zárubně : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
37 | 783903811R00 | Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly | m2 | 18.688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.144 | 2.69 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | sklad : 2,7*2,4*2 |  | 12.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | dmychárna : 1,2*1,97*2 |  | 4.728 | [23 empty] | VV | 0
|  | zárubně : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 31.03 | [6 empty] | DIL
38 | 784011111R00 | Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , | m2 | 182.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.007 | 1.28 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | zádveří : 12,2 |  | 12.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost rozvaděčů : 40,6 |  | 40.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | umývárna : 12,1 |  | 12.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | sprcha : 3,9 |  | 3.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | WC : 6,6 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | sklad : 36,7 |  | 36.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | dmychárna : 70,2 |  | 70.2 | [23 empty] | VV | 0
39 | 784011121R00 | Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, , | m2 | 182.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.021 | 3.83 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | zádveří : 12,2 |  | 12.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost rozvaděčů : 40,6 |  | 40.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | umývárna : 12,1 |  | 12.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | sprcha : 3,9 |  | 3.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | WC : 6,6 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | sklad : 36,7 |  | 36.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | dmychárna : 70,2 |  | 70.2 | [23 empty] | VV | 0
40 | 784011211RT3 | Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.02375 | 1.19 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
41 | 784011222RT2 | Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky | m2 | 58.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.02 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.01 | 0.58 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | zádveří : 2,38 |  | 2.38 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost rozvaděčů : 15,98 |  | 15.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | umývárna : 3,42 |  | 3.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | sprcha : 1,22 |  | 1.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,13 |  | 1.13 | [23 empty] | VV | 0
|  | sklad : 13,5 |  | 13.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | dmychárna : 20,4 |  | 20.4 | [23 empty] | VV | 0
42 | 784161101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná | m2 | 182.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.03 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.03248 | 5.92 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | zádveří : 12,2 |  | 12.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost rozvaděčů : 40,6 |  | 40.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | umývárna : 12,1 |  | 12.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | sprcha : 3,9 |  | 3.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | WC : 6,6 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | sklad : 36,7 |  | 36.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | dmychárna : 70,2 |  | 70.2 | [23 empty] | VV | 0
43 | 784442011R00 | Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace, Hmota nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační, omyvatelná; barva: bílá | m2 | 182.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.05 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.1 | 18.23 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | prodyšný nestíratelný silikátový nátěr stěn a stropů | [25 empty] | POP
|  | zádveří : 12,2 |  | 12.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost rozvaděčů : 40,6 |  | 40.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | umývárna : 12,1 |  | 12.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | sprcha : 3,9 |  | 3.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | WC : 6,6 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | sklad : 36,7 |  | 36.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | dmychárna : 70,2 |  | 70.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.38 |  | 0 |  |  |  |  | 145.63 | [6 empty] | DIL
44 | 941941051R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m | m2 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02426 | 2.18 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.155 | 13.95 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
45 | 941941391R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m | m2 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00109 | 0.1 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.007 | 0.63 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
46 | 941941851R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m | m2 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.136 | 12.24 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
47 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 185.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 1.1 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.26 | 48.26 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | 13,45*6,9*2 |  | 185.61 | [23 empty] | VV | 0
48 | 952902110R00 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě | m2 | 546.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.015 | 8.2 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | zádveří : 12,2 |  | 12.2 | [23 empty] | VV | 2
|  | místnost rozvaděčů : 40,6 |  | 40.6 | [23 empty] | VV | 2
|  | umývárna : 12,1 |  | 12.1 | [23 empty] | VV | 2
|  | sprcha : 3,9 |  | 3.9 | [23 empty] | VV | 2
|  | WC : 6,6 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 2
|  | sklad : 36,7 |  | 36.7 | [23 empty] | VV | 2
|  | dmychárna : 70,2 |  | 70.2 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 182.3 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 182,3*3 |  | 546.9 | [23 empty] | VV | 0
49 | 952903112R00 | Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů | m2 | 364.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.171 | 62.35 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | zádveří : 12,2 |  | 12.2 | [23 empty] | VV | 2
|  | místnost rozvaděčů : 40,6 |  | 40.6 | [23 empty] | VV | 2
|  | umývárna : 12,1 |  | 12.1 | [23 empty] | VV | 2
|  | sprcha : 3,9 |  | 3.9 | [23 empty] | VV | 2
|  | WC : 6,6 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 2
|  | sklad : 36,7 |  | 36.7 | [23 empty] | VV | 2
|  | dmychárna : 70,2 |  | 70.2 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 182.3 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 182,3*2 |  | 364.6 | [23 empty] | VV | 0
50 | Koberec | D+M dielektrický koberec | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | - dodávka a montáž dielektrického koberce v místnosti rozvaděčů | [25 empty] | POP
|  | - v rozvodně bude na podlahu před nové rozvaděče položen dielektrický koberec | [25 empty] | POP
|  | místnost rozvaděčů : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.07 |  |  |  |  | 37.74 | [6 empty] | DIL
51 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 0.44044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.06 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 13.301 | 5.86 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | Vybourání železobetonových konstrukcí – základy pro jednotlivé stroje a zařízení budou ubourány až na konstrukci betonové mazaniny podlahy – 4 ks soklů půdorysného rozměru 1,21 x 0,91 m, v. 0,1 m. | [25 empty] | POP |  | Vybourání železobetonových konstrukcí – základy pro jednotlivé stroje a zařízení budou ubourány až na konstrukci betonové mazaniny podlahy – 4 ks soklů půdorysného rozměru 1,21 x 0,91 m, v. 0,1 m.
|  | základy pod stroje : 1,21*0,91*0,1*4 |  | 0.44044 | [23 empty] | VV | 0
52 | 965043341R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 0.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.12 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 7.51 | 3.83 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | Vybourání cementového potěru tl. 25 mm | [25 empty] | POP
|  | 20,4*0,025 |  | 0.51 | [23 empty] | VV | 0
53 | 965048515R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 20.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.26 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.33 | 6.73 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | dmychárna : 20,4 |  | 20.4 | [23 empty] | VV | 0
54 | 965081702R00 | Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm | m | 0.6105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.07 | 0.04 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | Odstranění vnějších keramických soklů –uvolněné části soklu budou odstraněny. Předpokládaný rozsah do 5 %. | [25 empty] | POP |  | Odstranění vnějších keramických soklů –uvolněné části soklu budou odstraněny. Předpokládaný rozsah do 5 %.
|  | vnější sokl - bourání 5% : (13,45+6,9+4,3+1,6+9,15+5,3)*0,3*0,05 |  | 0.6105 | [23 empty] | VV | 0
55 | 968071136R00 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy do 4 m2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.28 | 1.68 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | vyvěšení : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | zavěšení : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
56 | 970031160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm | m | 1.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03617 | 0.05 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 4 | 5.4 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | provedení prostupů vč. dodávky a montáže utěsnění | [25 empty] | POP
|  | - provedení prostupů pro potrubí vzduchu ve stěně dmýchárny tl. 450 mm pro potrubí DN100 včetně utěsnění– 2x vyvrtání otvoru pro potrubí DN100 + utěsnění – osa 0,9 m nad podlahou dmýchárny (upřesní dodavatel technologie). | [25 empty] | POP |  | - provedení prostupů pro potrubí vzduchu ve stěně dmýchárny tl. 450 mm pro potrubí DN100 včetně utěsnění– 2x vyvrtání otvoru pro potrubí DN100 + utěsnění – osa 0,9 m nad podlahou dmýchárny (upřesní dodavatel technologie).
|  | - provedení prostupu pro kabel NN ve stěně dmýchárny tl. 450 mm včetně utěsnění, umístění dle požadavku dodavatele elektro. | [25 empty] | POP |  | - provedení prostupu pro kabel NN ve stěně dmýchárny tl. 450 mm včetně utěsnění, umístění dle požadavku dodavatele elektro.
|  | dmychárna pro potrubí vzduchu : 0,45*2 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | dmychárna pro kabely NN : 0,45*1 |  | 0.45 | [23 empty] | VV | 0
57 | 970051160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05024 | 0.13 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 4.6 | 11.5 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | provedení prostupů vč. dodávky a montáže utěsnění | [25 empty] | POP
|  | - vyvrtání prostupů v betonových základech tl. 500 mm do stávající kabelové šachty pro kabely NN – 5x. Prostupy O110 mm včetně dotěsnění, umístění dle požadavku dodavatele elektro. | [25 empty] | POP |  | - vyvrtání prostupů v betonových základech tl. 500 mm do stávající kabelové šachty pro kabely NN – 5x. Prostupy O110 mm včetně dotěsnění, umístění dle požadavku dodavatele elektro.
|  | prostupy v bet. základech pro kabely NN : 0,5*5 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
58 | 978015221R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 % | m2 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.45 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.03 | 2.7 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.2-0_3, D.1-2.2-4.1_4, D.1-2.2-5 | [25 empty] | POP
|  | Odstranění vnějších omítek – uvolněné části omítek, omítky v okolí prasklin budou odstraněny až na pevný podklad. | [25 empty] | POP |  | Odstranění vnějších omítek – uvolněné části omítek, omítky v okolí prasklin budou odstraněny až na pevný podklad.
|  | Předpokládaný rozsah do 5 %. | [25 empty] | POP
|  | 90 |  | 90 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.46 | [6 empty] | DIL
59 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 3.6824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.9385 | 3.46 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.5 | [6 empty] | DIL
60 | 9790811RR | Doprava a likvidace nekontaminovaných odpadů - beton kód odpadu 17 01 01 | t | 3.0608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 0.49 | 1.5 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | OBSAH | [25 empty] | POP
|  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu.
|  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu.
POP
|  | ZPŮSOB MĚŘENÍ | [25 empty] | POP
|  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění. | [25 empty] | POP |  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění.
|  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci "suť - celkem" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů. | [25 empty] | POP |  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci "suť - celkem" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů.
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.08 |  | 0 |  |  |  |  | 11.17 | [6 empty] | DIL
61 | 210220021RT1 | Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru | m | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.05 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.13 | 6.37 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | včetně montáže a dodávky svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu | [25 empty] | POP
POP
|  | Zemnící pásky – po obvodu objektu bude uložen zemnící pásek FeZn 30x4 mm napojený na zemnící soustavu | [25 empty] | POP |  | Zemnící pásky – po obvodu objektu bude uložen zemnící pásek FeZn 30x4 mm napojený na zemnící soustavu
|  | prováděnou v rámci objektů elektro. Pásek bude vytažen na 6 místech cca 1 m nad úroveň upraveného terénu – | [25 empty] | POP |  | prováděnou v rámci objektů elektro. Pásek bude vytažen na 6 místech cca 1 m nad úroveň upraveného terénu –
|  | vzdálenost od stěny objektu max. 50 mm a od hrany cca 200 mm. Vodivé propojení kovových součástí na tuto zemnící | [25 empty] | POP |  | vzdálenost od stěny objektu max. 50 mm a od hrany cca 200 mm. Vodivé propojení kovových součástí na tuto zemnící
|  | soustavu bude součástí prací technologie - elektro. | [25 empty] | POP
|  | Zemnící pásek bude uložen do pískového lože tl. 100 mm. | [25 empty] | POP
|  | 49 |  | 49 | [23 empty] | VV | 0
62 | 460420022R00 | Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku | m | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.20475 | 10.03 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.098 | 4.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
63 | M21R | D+M kulatina pr. 10 V4A nerez | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0, D.1-3.1, D.1-3.2 | [25 empty] | POP
|  | včetně montáže a dodávky svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu | [25 empty] | POP
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 06 DSO 06.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024/055 | ČOV Opatov - intenzifikace | [25 empty] | STA
O: | SO 06 | Propojovací potrubí a drobné objekty | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | DSO 06.1 | Propojovací potrubí a drobné objekty | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 398.28 |  | 0 |  |  |  |  | 687.47 | [6 empty] | DIL
1 | 115101202R00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | h | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.303 | 72.72 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | 30*8 |  | 240 | [23 empty] | VV | 0
2 | 115101302R00 | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | den | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
3 | 119001401R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00869 | 0.11 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.703 | 9.14 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [25 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
4 | 119001411R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0107 | 0.17 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.908 | 14.53 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [25 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
5 | 119001422R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03974 | 0.72 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.753 | 13.55 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [25 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
6 | 120001101R00 | Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 66.4671 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.548 | 102.89 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_1
|  | příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, | [25 empty] | SPI |  | příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Odtok z dosazovací nádrže : 29,16*0,8*1,2 |  | 27.9936 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do AN1 : 13,14*0,6*0,9 |  | 7.0956 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do AN2 : 35,53*0,6*0,9 |  | 19.1862 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vratného kalu : 21,01*0,8*1,5 |  | 25.212 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí přebytečného kalu : 8,14*0,8*0,7 |  | 4.5584 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí plovoucího kalu z DN : 2,63*0,8*1,35 |  | 2.8404 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vnitřní kanalizace : 13,45*0,8*1,6 |  | 17.216 | [23 empty] | VV | 2
|  | 2,69*0,8*1 |  | 2.152 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do DN : 5,73*0,9*0,4 |  | 2.0628 | [23 empty] | VV | 2
|  | Rozvod pitné vody : 8,5*0,8*1,1 |  | 7.48 | [23 empty] | VV | 2
|  | 7,55*0,8*1 |  | 6.04 | [23 empty] | VV | 2
|  | Přeložka přívodní stoka : 27,7*1*3,6 |  | 99.72 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 1
[28 empty] | VV | 0
|  | Celkem ztížené vykopávky : 221,557*0,3 |  | 66.4671 | [23 empty] | VV | 0
7 | 132201212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 221.557 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.156 | 34.56 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Odtok z dosazovací nádrže : 29,16*0,8*1,2 |  | 27.9936 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do AN1 : 13,14*0,6*0,9 |  | 7.0956 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do AN2 : 35,53*0,6*0,9 |  | 19.1862 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vratného kalu : 21,01*0,8*1,5 |  | 25.212 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí přebytečného kalu : 8,14*0,8*0,7 |  | 4.5584 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí plovoucího kalu z DN : 2,63*0,8*1,35 |  | 2.8404 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vnitřní kanalizace : 13,45*0,8*1,6 |  | 17.216 | [23 empty] | VV | 2
|  | 2,69*0,8*1 |  | 2.152 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do DN : 5,73*0,9*0,4 |  | 2.0628 | [23 empty] | VV | 2
|  | Rozvod pitné vody : 8,5*0,8*1,1 |  | 7.48 | [23 empty] | VV | 2
|  | 7,55*0,8*1 |  | 6.04 | [23 empty] | VV | 2
|  | Přeložka přívodní stoka : 27,7*1*3,6 |  | 99.72 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 1
[28 empty] | VV | 0
|  | Celkem hloubení : 221,557 |  | 221.557 | [23 empty] | VV | 0
8 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 221.557 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.084 | 18.61 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Odtok z dosazovací nádrže : 29,16*0,8*1,2 |  | 27.9936 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do AN1 : 13,14*0,6*0,9 |  | 7.0956 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do AN2 : 35,53*0,6*0,9 |  | 19.1862 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vratného kalu : 21,01*0,8*1,5 |  | 25.212 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí přebytečného kalu : 8,14*0,8*0,7 |  | 4.5584 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí plovoucího kalu z DN : 2,63*0,8*1,35 |  | 2.8404 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vnitřní kanalizace : 13,45*0,8*1,6 |  | 17.216 | [23 empty] | VV | 2
|  | 2,69*0,8*1 |  | 2.152 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do DN : 5,73*0,9*0,4 |  | 2.0628 | [23 empty] | VV | 2
|  | Rozvod pitné vody : 8,5*0,8*1,1 |  | 7.48 | [23 empty] | VV | 2
|  | 7,55*0,8*1 |  | 6.04 | [23 empty] | VV | 2
|  | Přeložka přívodní stoka : 27,7*1*3,6 |  | 99.72 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 1
[28 empty] | VV | 0
|  | Celkem hloubení : 221,557 |  | 221.557 | [23 empty] | VV | 0
9 | 139600012RA0 | Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m | m3 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 4.792 | 71.88 |  | Agregovaná položka | Důležitá |  |  |  | POL2_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Sondy | [25 empty] | POP
|  | Včetně svislého přemístění, odvozu do 2 km a zpět, zásyp a uvedení povrchu do původního stavu. | [25 empty] | POP
|  | Sondování : 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
10 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 525.361 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.52 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.236 | 123.99 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_1
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Odtok z dosazovací nádrže : 29,16*2*1,2 |  | 69.984 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do AN1 : 13,14*2*0,9 |  | 23.652 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do AN2 : 35,53*2*0,9 |  | 63.954 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vratného kalu : 21,01*2*1,5 |  | 63.03 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí přebytečného kalu : 8,14*2*0,7 |  | 11.396 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí plovoucího kalu z DN : 2,63*2*1,35 |  | 7.101 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vnitřní kanalizace : 13,45*2*1,6 |  | 43.04 | [23 empty] | VV | 2
|  | 2,69*2*1 |  | 5.38 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do DN : 5,73*2*0,4 |  | 4.584 | [23 empty] | VV | 2
|  | Rozvod pitné vody : 8,5*2*1,1 |  | 18.7 | [23 empty] | VV | 2
|  | 7,55*2*1 |  | 15.1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Přeložka přívodní stoka : 27,7*2*3,6 |  | 199.44 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 1
[28 empty] | VV | 0
|  | Celkem pažení : 525,361 |  | 525.361 | [23 empty] | VV | 0
11 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 525.361 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.07 | 36.78 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Odtok z dosazovací nádrže : 29,16*2*1,2 |  | 69.984 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do AN1 : 13,14*2*0,9 |  | 23.652 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do AN2 : 35,53*2*0,9 |  | 63.954 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vratného kalu : 21,01*2*1,5 |  | 63.03 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí přebytečného kalu : 8,14*2*0,7 |  | 11.396 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí plovoucího kalu z DN : 2,63*2*1,35 |  | 7.101 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vnitřní kanalizace : 13,45*2*1,6 |  | 43.04 | [23 empty] | VV | 2
|  | 2,69*2*1 |  | 5.38 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do DN : 5,73*2*0,4 |  | 4.584 | [23 empty] | VV | 2
|  | Rozvod pitné vody : 8,5*2*1,1 |  | 18.7 | [23 empty] | VV | 2
|  | 7,55*2*1 |  | 15.1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Přeložka přívodní stoka : 27,7*2*3,6 |  | 199.44 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 1
[28 empty] | VV | 0
|  | Celkem pažení : 525,361 |  | 525.361 | [23 empty] | VV | 0
12 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 110.7785 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.345 | 38.22 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_0
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Odtok z dosazovací nádrže : 29,16*0,8*1,2 |  | 27.9936 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do AN1 : 13,14*0,6*0,9 |  | 7.0956 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do AN2 : 35,53*0,6*0,9 |  | 19.1862 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vratného kalu : 21,01*0,8*1,5 |  | 25.212 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí přebytečného kalu : 8,14*0,8*0,7 |  | 4.5584 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí plovoucího kalu z DN : 2,63*0,8*1,35 |  | 2.8404 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vnitřní kanalizace : 13,45*0,8*1,6 |  | 17.216 | [23 empty] | VV | 2
|  | 2,69*0,8*1 |  | 2.152 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do DN : 5,73*0,9*0,4 |  | 2.0628 | [23 empty] | VV | 2
|  | Rozvod pitné vody : 8,5*0,8*1,1 |  | 7.48 | [23 empty] | VV | 2
|  | 7,55*0,8*1 |  | 6.04 | [23 empty] | VV | 2
|  | Přeložka přívodní stoka : 27,7*1*3,6 |  | 99.72 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 1
[28 empty] | VV | 0
|  | 221,557*0,5 |  | 110.7785 | [23 empty] | VV | 0
13 | 162401102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | m3 | 221.557 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.011 | 2.44 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Odtok z dosazovací nádrže : 29,16*0,8*1,2 |  | 27.9936 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do AN1 : 13,14*0,6*0,9 |  | 7.0956 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do AN2 : 35,53*0,6*0,9 |  | 19.1862 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vratného kalu : 21,01*0,8*1,5 |  | 25.212 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí přebytečného kalu : 8,14*0,8*0,7 |  | 4.5584 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí plovoucího kalu z DN : 2,63*0,8*1,35 |  | 2.8404 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vnitřní kanalizace : 13,45*0,8*1,6 |  | 17.216 | [23 empty] | VV | 2
|  | 2,69*0,8*1 |  | 2.152 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do DN : 5,73*0,9*0,4 |  | 2.0628 | [23 empty] | VV | 2
|  | Rozvod pitné vody : 8,5*0,8*1,1 |  | 7.48 | [23 empty] | VV | 2
|  | 7,55*0,8*1 |  | 6.04 | [23 empty] | VV | 2
|  | Přeložka přívodní stoka : 27,7*1*3,6 |  | 99.72 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 1
[28 empty] | VV | 0
|  | Odvoz výkopku na mezideponii : 221,557 |  | 221.557 | [23 empty] | VV | 0
14 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 221.557 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.053 | 11.74 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Odtok z dosazovací nádrže : 29,16*0,8*1,2 |  | 27.9936 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do AN1 : 13,14*0,6*0,9 |  | 7.0956 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do AN2 : 35,53*0,6*0,9 |  | 19.1862 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vratného kalu : 21,01*0,8*1,5 |  | 25.212 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí přebytečného kalu : 8,14*0,8*0,7 |  | 4.5584 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí plovoucího kalu z DN : 2,63*0,8*1,35 |  | 2.8404 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vnitřní kanalizace : 13,45*0,8*1,6 |  | 17.216 | [23 empty] | VV | 2
|  | 2,69*0,8*1 |  | 2.152 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do DN : 5,73*0,9*0,4 |  | 2.0628 | [23 empty] | VV | 2
|  | Rozvod pitné vody : 8,5*0,8*1,1 |  | 7.48 | [23 empty] | VV | 2
|  | 7,55*0,8*1 |  | 6.04 | [23 empty] | VV | 2
|  | Přeložka přívodní stoka : 27,7*1*3,6 |  | 99.72 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 1
[28 empty] | VV | 0
|  | Nakládání výkopku na mezideponii : 221,557 |  | 221.557 | [23 empty] | VV | 0
15 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 443.114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.009 | 3.99 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Uložení na mezideponii+trvalá skládka | [25 empty] | POP
|  | Uložení na mezideponii : 221,557 |  | 221.557 | [23 empty] | VV | 0
|  | uložení na skládce : 221,557 |  | 221.557 | [23 empty] | VV | 0
16 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 144.3858 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.202 | 29.17 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_1
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Celkem hloubení rýh : 221,557 |  | 221.557 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odečet obsyp : -63,51495 |  | -63.5149 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odečet lože : -13,6563 |  | -13.6563 | [23 empty] | VV | 0
17 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 63.5149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 107.98 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.587 | 100.8 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_1
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Odtok z dosazovací nádrže : 29,16*0,8*0,5 |  | 11.664 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do AN1 : 13,14*0,6*0,4 |  | 3.1536 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do AN2 : 35,53*0,6*0,4 |  | 8.5272 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vratného kalu : 21,01*0,8*0,45 |  | 7.5636 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí přebytečného kalu : 8,14*0,8*0,45 |  | 2.9304 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí plovoucího kalu z DN : 2,63*0,8*0,45 |  | 0.9468 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vnitřní kanalizace : 13,45*0,8*0,45 |  | 4.842 | [23 empty] | VV | 2
|  | 2,69*0,8*0,45 |  | 0.9684 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do DN : 5,73*0,9*0,35 |  | 1.805 | [23 empty] | VV | 2
|  | Rozvod pitné vody : 8,5*0,8*0,35 |  | 2.38 | [23 empty] | VV | 2
|  | 7,55*0,8*0,35 |  | 2.114 | [23 empty] | VV | 2
|  | Přeložka přívodní stoka : 27,7*1*0,6 |  | 16.62 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 1
[28 empty] | VV | 0
|  | Celkem obsyp : 63,51495 |  | 63.5149 | [23 empty] | VV | 0
18 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 136.563 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.018 | 2.46 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_1
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [25 empty] | SPI
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Odtok z dosazovací nádrže : 29,16*0,8 |  | 23.328 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do AN1 : 13,14*0,6 |  | 7.884 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do AN2 : 35,53*0,6 |  | 21.318 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vratného kalu : 21,01*0,8 |  | 16.808 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí přebytečného kalu : 8,14*0,8 |  | 6.512 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí plovoucího kalu z DN : 2,63*0,8 |  | 2.104 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vnitřní kanalizace : 13,45*0,8 |  | 10.76 | [23 empty] | VV | 2
|  | 2,69*0,8 |  | 2.152 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do DN : 5,73*0,9 |  | 5.157 | [23 empty] | VV | 2
|  | Rozvod pitné vody : 8,5*0,8 |  | 6.8 | [23 empty] | VV | 2
|  | 7,55*0,8 |  | 6.04 | [23 empty] | VV | 2
|  | Přeložka přívodní stoka : 27,7*1 |  | 27.7 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 1
[28 empty] | VV | 0
|  | Celkem : 136,563 |  | 136.563 | [23 empty] | VV | 0
19 | 583323601R | Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 63,0 mm | t | 288.7715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 288.77 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Celkem kamenivo na zásyp : 144,38575*2 |  | 288.7715 | [23 empty] | VV | 0
20 | 9790813RR | Doprava a likvidace nekontaminovaných odpadů - zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 398.8026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | "Poznámka k položce: | [25 empty] | POP
|  | OBSAH | [25 empty] | POP
|  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu.
|  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu.
POP
|  | ZPŮSOB MĚŘENÍ | [25 empty] | POP
|  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění. | [25 empty] | POP |  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění.
|  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci ""suť - celkem"" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů. | [25 empty] | POP |  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci ""suť - celkem"" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů.
POP
|  | " | [25 empty] | POP
|  | Přebytečný výkopek : 221,557*1,8 |  | 398.8026 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26.25 |  | 0 |  |  |  |  | 57.66 | [6 empty] | DIL
21 | 212810010RAC | Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm, Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 16/32; OH = 3,04 Mg/m3; amfibolit | m | 43.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.43651 | 19.14 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.78386 | 34.36 |  | Agregovaná položka | Důležitá |  |  |  | POL2_
|  | Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. | [25 empty] | SPI |  | Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Odvodnění rýhy. | [25 empty] | POP
|  | V položce zemní práce, lože, obsyp, drenáž, obsyp a lože vč. dodávky kameniva. | [25 empty] | POP
|  | Gravitační potrubí : 13,45+2,69+27,7 |  | 43.84 | [23 empty] | VV | 0
22 | 271531112R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 32 - 63 mm | m3 | 2.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.818 | 4.09 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.085 | 2.44 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Š1 : 3*3*0,25 |  | 2.25 | [23 empty] | VV | 0
23 | 271571111R00 | Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný, | m3 | 0.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.1 | 0.95 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.965 | 0.43 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Š1 : 3*3*0,05 |  | 0.45 | [23 empty] | VV | 0
24 | 273323611RT9 | Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu porostředí XA3, odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí | m3 | 0.64896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 1.64 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.48 | 0.31 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [25 empty] | SPI
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Beton XC4, XF3, XA1 | [25 empty] | POP
|  | Š1 : 2,08*2,08*0,15 |  | 0.64896 | [23 empty] | VV | 0
25 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 8.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.33 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.6 | 13.31 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Š1 : 2,08*4 |  | 8.32 | [23 empty] | VV | 0
26 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 8.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.32 | 2.66 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Š1 : 2,08*4 |  | 8.32 | [23 empty] | VV | 0
27 | 273361211R00 | Výztuž základových desek mostů z oceli 10 216, průměru do 12 mm, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: hladký; d = 8,0 mm | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0035 | 0.1 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 41.496 | 4.15 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | 0,1 |  | 0.1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.85 | [6 empty] | DIL
28 | 359901111R00 | Vyčištění stok jakékoliv výšky | m | 43.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.293 | 12.85 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
POP
|  | Konečné vyčištění stok před předáním a převzetím. | [25 empty] | POP
|  | 13,45+2,69+27,7 |  | 43.84 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31.51 |  | 0 |  |  |  |  | 23.22 | [6 empty] | DIL
29 | 451573111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm | m3 | 13.6563 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 25.82 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.317 | 17.99 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_1
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Odtok z dosazovací nádrže : 29,16*0,8*0,1 |  | 2.3328 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do AN1 : 13,14*0,6*0,1 |  | 0.7884 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do AN2 : 35,53*0,6*0,1 |  | 2.1318 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vratného kalu : 21,01*0,8*0,1 |  | 1.6808 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí přebytečného kalu : 8,14*0,8*0,1 |  | 0.6512 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí plovoucího kalu z DN : 2,63*0,8*0,1 |  | 0.2104 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vnitřní kanalizace : 13,45*0,8*0,1 |  | 1.076 | [23 empty] | VV | 2
|  | 2,69*0,8*0,1 |  | 0.2152 | [23 empty] | VV | 2
|  | Potrubí vzduchu do DN : 5,73*0,9*0,1 |  | 0.5157 | [23 empty] | VV | 2
|  | Rozvod pitné vody : 8,5*0,8*0,1 |  | 0.68 | [23 empty] | VV | 2
|  | 7,55*0,8*0,1 |  | 0.604 | [23 empty] | VV | 2
|  | Přeložka přívodní stoka : 27,7*1*0,1 |  | 2.77 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 1
[28 empty] | VV | 0
|  | Celkem lože : 13,6563 |  | 13.6563 | [23 empty] | VV | 0
30 | 452112111R00 | Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0066 | 0.02 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.42 | 1.26 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | 1+2 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
31 | 452112121R00 | Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0129 | 0.01 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.84 | 0.84 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
32 | 452311131R00 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15 | m3 | 2.1615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 5.4 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.449 | 3.13 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
POP
|  | Včetně bednění a odbednění, PE folie ve 2 vrstvách | [25 empty] | POP
|  | Revizní šachty Š2-Š4 : 3*0,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Šachta Š1 : 2,1*2,1*0,15 |  | 0.6615 | [23 empty] | VV | 0
33 | 59224175R | prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.039 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
34 | 59224177R | prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.068 | 0.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
35 | 59224349R | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
36 | Z01 | D+M odtok z Š1 - potrubí DN200 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
POP
|  | 1-Trubka 204x2-nerez 17240, dl. 0,64m,hmotnost 10,154 kg/m - 6,5 kg | [25 empty] | POP
|  | 2-Příruba plochá-nerez 17240, 1ks, hmotnost 10,41 kg/m2 - 10,41 kg | [25 empty] | POP
|  | Celkem 16,91 kg | [25 empty] | POP
|  | Přirážka (svary) 5% - celkem 17,76 kg | [25 empty] | POP
37 | Z02 | D+M prostup pro potrubí DN250 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
POP
|  | Prostup pro porubí ocel DN250-prostup pro přítok do Š1 | [25 empty] | POP
|  | Jádrový vrt pro DN250+článkové těsnění pro DN250-velikost vrtu je ovlivněna výrobcem těsnění | [25 empty] | POP
38 | Z03 | D+M prostup pro potrubí DN 200 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
POP
|  | D+M prostup pro potrubí DN 200 mm - prostup pro odtok z Š1 | [25 empty] | POP
|  | Jádrový vrt pro DN200+článkové těsnění pro DN200 mm-velikost vrtu jer ovlivněna výrobcem těsnění | [25 empty] | POP
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36.13 |  | 0 |  |  |  |  | 130.49 | [6 empty] | DIL
39 | 552433408R | Poklop šachtový | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.158 | 0.47 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Š2-Š4 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
40 | 59224353.AR | konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.585 | 1.76 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Š2-Š4 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
41 | 59224358.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
42 | 59224361.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
43 | 59224364.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
44 | 59224367.AR | dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.87 | 1.87 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Š3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
45 | 59224373.AR | Příslušenství šachty | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | 3*5 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
46 | 592243733R | Příslušenství šachty | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Š1 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
47 | 592243742R | dno šachetní přímé; železobeton; TZB; DN = 1 500,0 mm; D odtoku do 1 200 mm; h = 1 835 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Š1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
48 | 592243752R | skruž železobetonová TBS; DN = 1 500,0 mm; h = 500,0 mm; s = 140,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Š1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
49 | 592243754R | skruž železobetonová TBS; DN = 1 500,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 140,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.74 | 1.74 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Š1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
50 | 854787R | D+M provizoria | komplet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | 1.2.4 DSO 06.3 – Provizoria | [25 empty] | POP
|  | I.etapa výstavby (přeložka přívodní stoky) - provizorium P2-S – stavební | [25 empty] | POP
|  | Provede se provizorní výtlak z P1-T (čerpadlo umístěné ve stávající šachtě Š1 na přívodní stoce-technologická dodávka). | [25 empty] | POP |  | Provede se provizorní výtlak z P1-T (čerpadlo umístěné ve stávající šachtě Š1 na přívodní stoce-technologická dodávka).
|  | Jedná se o výtlačné potrubí ocel (s235) DN100 délky cca 60 m. | [25 empty] | POP
|  | Ocelové potrubí bude uložené na povrchu terénu, případně na stěně nádrže. V místech staveništních komunikací bude | [25 empty] | POP |  | Ocelové potrubí bude uložené na povrchu terénu, případně na stěně nádrže. V místech staveništních komunikací bude
|  | zahloubeno pod úroveň vozovky nebo chráněno jiným způsobem. | [25 empty] | POP
|  | Profil potrubí bude ověřen podle použité čerpací techniky. | [25 empty] | POP
|  | V případě provozu v zimních měsících provést nezbytné izolace pro udržení provozu. | [25 empty] | POP
51 | 87135R01 | Dodávka a montáž potrubí a tvarovek - 6.2 – Odtok z dosazovací nádrže DN | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 0.08 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | V ceně jsou uvedeny veškeré dodávky a montáže potrubí, tvarovek, armatur, folií, vyhledávací vodiče, vývrtů a utěsnění prostupů dle výpisu níže: | [25 empty] | POP |  | V ceně jsou uvedeny veškeré dodávky a montáže potrubí, tvarovek, armatur, folií, vyhledávací vodiče, vývrtů a utěsnění prostupů dle výpisu níže:
|  | Profil: DN200 | [25 empty] | POP
|  | Materiál: PE PN10 SDR17 – dl. 28,52 m | [25 empty] | POP
|  | nerez 204x2 mm (zámečnický výrobek Z/1) – 0,64 m | [25 empty] | POP
|  | Délka: 29,16 m (z toho28,52 PE a 0,64 nerez) | [25 empty] | POP
52 | 87135R04 | Dodávka a montáž potrubí a tvarovek - 6.4 - Potrubí vratného kalu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 0.08 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | V ceně jsou uvedeny veškeré dodávky a montáže potrubí, tvarovek, armatur, folií, vyhledávací vodiče, vývrtů a utěsnění prostupů dle výpisu níže: | [25 empty] | POP |  | V ceně jsou uvedeny veškeré dodávky a montáže potrubí, tvarovek, armatur, folií, vyhledávací vodiče, vývrtů a utěsnění prostupů dle výpisu níže:
|  | Profil: DN150 | [25 empty] | POP
|  | Materiál: PE PN10 SDR17 | [25 empty] | POP
|  | Délka: 21,01 m | [25 empty] | POP
|  | Součástí objektu jsou dále: | [25 empty] | POP
|  | - směrové lomy VK2, VK3, VK4 a VK5 - PE DN150 45° -4 ks | [25 empty] | POP
|  | - přírubový spoj - lemový nákružek PE DN150 + příruba – 2 ks | [25 empty] | POP
53 | 87135R05 | Dodávka a montáž potrubí a tvarovek - 6.5 - Potrubí přebytečného kalu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 0.08 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | V ceně jsou uvedeny veškeré dodávky a montáže potrubí, tvarovek, armatur, folií, vyhledávací vodiče, vývrtů a utěsnění prostupů dle výpisu níže: | [25 empty] | POP |  | V ceně jsou uvedeny veškeré dodávky a montáže potrubí, tvarovek, armatur, folií, vyhledávací vodiče, vývrtů a utěsnění prostupů dle výpisu níže:
|  | Profil: DN150 | [25 empty] | POP
|  | Materiál: PE PN10 SDR17 | [25 empty] | POP
|  | Délka: 8,14 m | [25 empty] | POP
|  | Součástí objektu jsou dále: | [25 empty] | POP
|  | - směrové lomy PK2, PK3 - PE DN150 30° -2 ks | [25 empty] | POP
|  | - přírubový spoj - lemový nákružek PE DN150 + příruba – 2 ks | [25 empty] | POP
54 | 87135R06 | Dodávka a montáž potrubí a tvarovek - 6.6 - Potrubí plovoucího kalu z DN | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 0.08 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | V ceně jsou uvedeny veškeré dodávky a montáže potrubí, tvarovek, armatur, folií, vyhledávací vodiče, vývrtů a utěsnění prostupů dle výpisu níže: | [25 empty] | POP |  | V ceně jsou uvedeny veškeré dodávky a montáže potrubí, tvarovek, armatur, folií, vyhledávací vodiče, vývrtů a utěsnění prostupů dle výpisu níže:
|  | Profil: DN150 | [25 empty] | POP
|  | Materiál: PE PN10 SDR17 | [25 empty] | POP
|  | Délka: 2,63 m | [25 empty] | POP
|  | Součástí objektu jsou dále: | [25 empty] | POP
|  | - přírubový spoj - lemový nákružek PE DN150 + příruba – 1 ks | [25 empty] | POP
55 | 87135R07 | Dodávka a montáž potrubí a tvarovek - 6.7.1 – Vnitřní kanalizace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 0.08 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | V ceně jsou uvedeny veškeré dodávky a montáže potrubí, tvarovek, armatur, folií, vyhledávací vodiče, vývrtů a utěsnění prostupů dle výpisu níže: | [25 empty] | POP |  | V ceně jsou uvedeny veškeré dodávky a montáže potrubí, tvarovek, armatur, folií, vyhledávací vodiče, vývrtů a utěsnění prostupů dle výpisu níže:
|  | Profil: DN150 | [25 empty] | POP
|  | Materiál: PVC | [25 empty] | POP
|  | Délka: 13,45 m | [25 empty] | POP
56 | 87135R08 | Dodávka a montáž potrubí a tvarovek - 6.7.2 – Vnitřní kanalizace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 0.08 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | V ceně jsou uvedeny veškeré dodávky a montáže potrubí, tvarovek, armatur, folií, vyhledávací vodiče, vývrtů a utěsnění prostupů dle výpisu níže: | [25 empty] | POP |  | V ceně jsou uvedeny veškeré dodávky a montáže potrubí, tvarovek, armatur, folií, vyhledávací vodiče, vývrtů a utěsnění prostupů dle výpisu níže:
|  | Profil: DN150 | [25 empty] | POP
|  | Materiál: PVC | [25 empty] | POP
|  | Délka: 2,69 m | [25 empty] | POP
57 | 87135R10 | Dodávka a montáž potrubí a tvarovek - 6.11 – Rozvod pitné vody | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 0.08 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | V ceně jsou uvedeny veškeré dodávky a montáže potrubí, tvarovek, armatur, folií, vyhledávací vodiče, vývrtů a utěsnění prostupů dle výpisu níže: | [25 empty] | POP |  | V ceně jsou uvedeny veškeré dodávky a montáže potrubí, tvarovek, armatur, folií, vyhledávací vodiče, vývrtů a utěsnění prostupů dle výpisu níže:
|  | Větev V1 | [25 empty] | POP
|  | Profil: DN40 | [25 empty] | POP
|  | Materiál: PE100 SDR11 (d63) | [25 empty] | POP
|  | Délka: 8,50 m | [25 empty] | POP
POP
|  | Větev V2 | [25 empty] | POP
|  | Profil: DN32 | [25 empty] | POP
|  | Materiál: PE100 SDR11 (d40) | [25 empty] | POP
|  | Délka: 7,55 m | [25 empty] | POP
58 | 87135R11 | Dodávka a montáž potrubí a tvarovek - 6.1 – Přeložka přívodní stoka | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 0.08 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | V ceně jsou uvedeny veškeré dodávky a montáže potrubí, tvarovek, armatur, folií, vyhledávací vodiče, vývrtů a utěsnění prostupů dle výpisu níže: | [25 empty] | POP |  | V ceně jsou uvedeny veškeré dodávky a montáže potrubí, tvarovek, armatur, folií, vyhledávací vodiče, vývrtů a utěsnění prostupů dle výpisu níže:
|  | Profil: DN300 | [25 empty] | POP
|  | Materiál: PVC | [25 empty] | POP
|  | Délka: 27,70 m | [25 empty] | POP
59 | 892241111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm | m | 21.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.044 | 0.96 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, | [25 empty] | SPI |  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | 5,73+8,5+7,55 |  | 21.78 | [23 empty] | VV | 0
60 | 892271111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm | m | 48.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.044 | 2.14 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, | [25 empty] | SPI |  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | 13,14+35,53 |  | 48.67 | [23 empty] | VV | 0
61 | 892351111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm | m | 60.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.055 | 3.32 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, | [25 empty] | SPI |  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | 28,52+21,01+8,14+2,63 |  | 60.3 | [23 empty] | VV | 0
62 | 892581111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm | m | 43.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.079 | 3.46 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | vodou nebo vzduchem, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | 13,45+2,69+27,7 |  | 43.84 | [23 empty] | VV | 0
63 | 892583111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm | úsek | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 7.1 | 28.4 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | vodou nebo vzduchem, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
64 | 892855112R00 | Kamerové prohlídky potrubí do 50 m | m | 43.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.06 | 2.63 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | 13,45+2,69+27,7 |  | 43.84 | [23 empty] | VV | 0
65 | 894411010RBF | Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450 s odkalištěm, hloubka 1,74 m, napojení DN 200, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t, Mříž vtoková materiál: litina; pro uliční vpusť; zatížení: D 400; l = 500 mm; b = 500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.81199 | 0.81 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 5.8934 | 5.89 |  | Agregovaná položka | Důležitá |  |  |  | POL2_
|  | kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. | [25 empty] | SPI |  | kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
66 | 894411121R00 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.209 | 6.63 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 21.292 | 63.88 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Š2, Š4 - monolitické dno | [25 empty] | POP
|  | Š3-prefabrikované dno | [25 empty] | POP
|  | Šachta Š1-prefabrikované dno | [25 empty] | POP
POP
|  | Beton C30/37 XC2, XA1 – Cl 0,4 Dmax 22 – S4 | [25 empty] | POP
|  | položka zahrnuje: | [25 empty] | POP
|  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, | [25 empty] | POP |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
|  | - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, | [25 empty] | POP
|  | - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, | [25 empty] | POP
|  | - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, | [25 empty] | POP |  | - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
|  | - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, | [25 empty] | POP |  | - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
|  | - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, | [25 empty] | POP
|  | - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, | [25 empty] | POP |  | - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
|  | - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, | [25 empty] | POP
|  | - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, | [25 empty] | POP
|  | - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, | [25 empty] | POP
|  | - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, | [25 empty] | POP
|  | - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, | [25 empty] | POP
|  | - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, | [25 empty] | POP
|  | - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, | [25 empty] | POP |  | - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
|  | - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, | [25 empty] | POP
|  | - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | [25 empty] | POP
|  | - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, | [25 empty] | POP |  | - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
|  | - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, | [25 empty] | POP
|  | - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, | [25 empty] | POP
|  | - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, | [25 empty] | POP
|  | - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, | [25 empty] | POP
|  | - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, | [25 empty] | POP
|  | - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, | [25 empty] | POP |  | - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
|  | - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, | [25 empty] | POP
|  | - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74). | [25 empty] | POP |  | - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74).
|  | - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, | [25 empty] | POP
|  | - separaci výztuže, | [25 empty] | POP
|  | - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně | [25 empty] | POP
|  | - včetně spádové mazaniny | [25 empty] | POP
|  | - včetně ocelových stupadel do šachet, s polyethylenovým potahem dle DIN 19 555 | [25 empty] | POP
|  | - včetně těsnění pracovní spáry těsnícím PVC pásem | [25 empty] | POP
|  | - včetně šachtových vyrovnávacích prstenců | [25 empty] | POP
|  | - včetně vytvarování šachtového dna houževnatým betonem s epoxidovým nátěrem | [25 empty] | POP
|  | - včetně ochrany stropní desky - označení SO. | [25 empty] | POP
|  | - včetně obetonování stávajícího potrubí přímo do dna šachty | [25 empty] | POP
|  | -včetně příplatku za houževnatý beton s čedičovým kamenivem | [25 empty] | POP
|  | -včetně vrtání a zatěsnění otvorů | [25 empty] | POP
|  | -včetně dodávky a osazení poklopů dle PD | [25 empty] | POP
|  | -včetně spádových betonů, kari sítí a ŽB zákrytové desky dle PD | [25 empty] | POP
|  | -včetně zatěsnění vstupů do šachet | [25 empty] | POP
67 | 894431423RAB | Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 40 t, Díl plastový šachtový | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23522 | 0.24 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 5.0954 | 5.1 |  | Agregovaná položka | Důležitá |  |  |  | POL2_
|  | D.1-4.4. | [25 empty] | POP
|  | Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, teleskopický adaptér, rám do teleskopu, poklop litinový. | [25 empty] | POP |  | Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, teleskopický adaptér, rám do teleskopu, poklop litinový.
|  | Š5 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
68 | 899104111R00 | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00702 | 0.02 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 3.388 | 10.16 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Š2-Š4 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
69 | 899623181R00 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 30/37 | m3 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 7.58 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.303 | 3.91 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Obetonování zhlaví šachet | [25 empty] | POP
|  | Š2-Š4 : 3*1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
70 | 89990003(R) | D+M: promazání kanalizačních poklopů | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.63 | [6 empty] | DIL
71 | 08211320R | vodné pro vodu pitnou | m3 | 10.5975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Revizní šachty Š2-Š4 : 3*3,14*0,5*0,5*4,5 |  | 10.5975 | [23 empty] | VV | 0
72 | 933901111R00 | Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3 | m3 | 10.5975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.114 | 1.21 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | - | [25 empty] | SPI
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Revizní šachty Š2-Š4 : 3*3,14*0,5*0,5*4,5 |  | 10.5975 | [23 empty] | VV | 0
73 | 933901311R00 | Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací), o obsahu do 1000 m3 | m3 | 10.5975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.04 | 0.42 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_1
|  | - | [25 empty] | SPI
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Revizní šachty Š2-Š4 : 3*3,14*0,5*0,5*4,5 |  | 10.5975 | [23 empty] | VV | 0
74 | 93457888(R) | Vyspravení a zatření cementovou maltou MC-10 ČSN 73-1331 | m3 | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Revizní šachty Š2-Š4 : 3*0,3 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.13 |  |  |  |  | 44.02 | [6 empty] | DIL
75 | 960321271R00 | Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze železobetonu | m3 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 7.13 | 832-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 17.607 | 44.02 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m | [25 empty] | SPI |  | s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+3+5+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8 | [25 empty] | POP
|  | Odhad | [25 empty] | POP
|  | 2,5 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 598.92 | [6 empty] | DIL
76 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 471.9599 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.269 | 598.92 |  | Přesun hmot | Důležitá |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [25 empty] | SPI
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
77 | 9790811RR | Doprava a likvidace nekontaminovaných odpadů - beton kód odpadu 17 01 01 | t | 7.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | "Poznámka k položce: | [25 empty] | POP
|  | OBSAH | [25 empty] | POP
|  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu.
|  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu.
POP
|  | ZPŮSOB MĚŘENÍ | [25 empty] | POP
|  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění. | [25 empty] | POP |  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění.
|  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci ""suť - celkem"" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů. | [25 empty] | POP |  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci ""suť - celkem"" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů.
POP
|  | " | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 07 DSO 07.1. Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024/055 | ČOV Opatov - intenzifikace | [25 empty] | STA
O: | SO 07 | Kabelové trasy a VO | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | DSO 07.1. | Kabelové trasy a VO | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 54.98 |  | 0 |  |  |  |  | 214.11 | [6 empty] | DIL
1 | 132201210R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 21.525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.365 | 7.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | D.1.-5.0+D.1.-5.1+D.1.-5.2. | [25 empty] | POP
|  | Hor.3 70% : 61*0,9*0,5*0,7 |  | 19.215 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,5*1,2*0,5*0,7 |  | 2.31 | [23 empty] | VV | 0
2 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 21.525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.08 | 1.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | D.1.-5.0+D.1.-5.1+D.1.-5.2. | [25 empty] | POP
|  | Hor.3 70% : 61*0,9*0,5*0,7 |  | 19.215 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,5*1,2*0,5*0,7 |  | 2.31 | [23 empty] | VV | 0
3 | 132301210R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 9.225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.485 | 4.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | D.1.-5.0+D.1.-5.1+D.1.-5.2. | [25 empty] | POP
|  | Hor.4 30% : 61*0,9*0,5*0,3 |  | 8.235 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,5*1,2*0,5*0,3 |  | 0.99 | [23 empty] | VV | 0
4 | 132301219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 | 9.225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.15 | 1.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | D.1.-5.0+D.1.-5.1+D.1.-5.2. | [25 empty] | POP
|  | Hor.4 30% : 61*0,9*0,5*0,3 |  | 8.235 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,5*1,2*0,5*0,3 |  | 0.99 | [23 empty] | VV | 0
5 | 139600012RA0 | Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m | m3 | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 4.79 | 4.31 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | D.1.-5.0+D.1.-5.1+D.1.-5.2. | [25 empty] | POP
|  | Sondy | [25 empty] | POP
|  | Včetně svislého přemístění, odvozu do 2 km a zpět, zásyp a uvedení povrchu do původního stavu. | [25 empty] | POP
|  | Ostatní : 0,9 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
6 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.12 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.236 | 29.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | D.1.-5.0+D.1.-5.1+D.1.-5.2. | [25 empty] | POP
|  | Pažení celkem : 61*0,9*2 |  | 109.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,5*1,2*2 |  | 13.2 | [23 empty] | VV | 0
7 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.07 | 8.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | D.1.-5.0+D.1.-5.1+D.1.-5.2. | [25 empty] | POP
|  | Pažení celkem : 61*0,9*2 |  | 109.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,5*1,2*2 |  | 13.2 | [23 empty] | VV | 0
8 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 30.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.69 | 21.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | D.1.-5.0+D.1.-5.1+D.1.-5.2. | [25 empty] | POP
|  | Svislé přemístění-100% : 61*0,9*0,5 |  | 27.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,5*1,2*0,5 |  | 3.3 | [23 empty] | VV | 0
9 | 162401102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | m3 | 30.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.011 | 0.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | D.1.-5.0+D.1.-5.1+D.1.-5.2. | [25 empty] | POP
|  | Výkopek na mezideponii : 61*0,9*0,5 |  | 27.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,5*1,2*0,5 |  | 3.3 | [23 empty] | VV | 0
10 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 30.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.652 | 20.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.-5.0+D.1.-5.1+D.1.-5.2. | [25 empty] | POP
|  | Hor.3+4 na mezideponii : 30,75 |  | 30.75 | [23 empty] | VV | 0
11 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 61.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.02 | 1.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.-5.0+D.1.-5.1+D.1.-5.2. | [25 empty] | POP
|  | mezideponie+trvalá skládka | [25 empty] | POP
|  | celková kubatura výkopu na skládku : 30,75 |  | 30.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | Uložení na mezideponii : 30,75 |  | 30.75 | [23 empty] | VV | 0
12 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 19.1125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.4 | 7.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | D.1.-5.0+D.1.-5.1+D.1.-5.2. | [25 empty] | POP
|  | celková kubatura výkopu : 30,75 |  | 30.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet lože : -3,325 |  | -3.325 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet obsyp : -8,3125 |  | -8.3125 | [23 empty] | VV | 0
13 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu | m3 | 8.3125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 12.7 | 105.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | D.1.-5.0+D.1.-5.1+D.1.-5.2. | [25 empty] | POP
|  | 61*0,5*0,25 |  | 7.625 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,5*0,5*0,25 |  | 0.6875 | [23 empty] | VV | 0
14 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 33.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.02 | 0.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [25 empty] | SPI
|  | D.1.-5.0+D.1.-5.1+D.1.-5.2. | [25 empty] | POP
|  | vrchní líc zásypu : 61*0,5 |  | 30.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,5*0,5 |  | 2.75 | [23 empty] | VV | 0
15 | 583321601R | Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/16; OH = 2,51 Mg/m3; štěrkopísek | t | 16.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 16.63 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.-5.0+D.1.-5.1+D.1.-5.2. | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | obsyp chráničky : 8,3125 |  | 8.3125 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 8.3125 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | specifikace : 8,3125*2 |  | 16.625 | [23 empty] | VV | 0
16 | 583323601R | Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 63,0 mm | t | 38.225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 38.23 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.-5.0+D.1.-5.1+D.1.-5.2. | [25 empty] | POP
|  | Zásyp : 19,1125*2 |  | 38.225 | [23 empty] | VV | 0
17 | 9790813RR | Doprava a likvidace nekontaminovaných odpadů - zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 55.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | "Poznámka k položce: | [25 empty] | POP
|  | OBSAH | [25 empty] | POP
|  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu.
|  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu.
POP
|  | ZPŮSOB MĚŘENÍ | [25 empty] | POP
|  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění. | [25 empty] | POP |  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění.
|  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci ""suť - celkem"" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů. | [25 empty] | POP |  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci ""suť - celkem"" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů.
POP
|  | " | [25 empty] | POP
|  | 30,75*1,8 |  | 55.35 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.29 |  | 0 |  |  |  |  | 5.64 | [6 empty] | DIL
18 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 3.325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 6.29 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.695 | 5.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | D.1.-5.0+D.1.-5.1+D.1.-5.2. | [25 empty] | POP
|  | Lože : 61*0,5*0,1 |  | 3.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,5*0,5*0,1 |  | 0.275 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.19 | [6 empty] | DIL
19 | 895144R | D+M chránička KG DN 110 mm | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.-5.0+D.1.-5.1+D.1.-5.2. | [25 empty] | POP
|  | 4*5,5 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
20 | 895145R | D+M chránička KG DN 50 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.-5.0+D.1.-5.1+D.1.-5.2. | [25 empty] | POP
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
21 | 89945787R | Dotěsnění prostupu zkrz základy D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.-5.0+D.1.-5.1+D.1.-5.2. | [25 empty] | POP
22 | 899711122R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm | m | 73.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.03 | 2.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.-5.0+D.1.-5.1+D.1.-5.2. | [25 empty] | POP
|  | Výstražná folie šířky 300mm červené barvy (délka potrubí+5% zvlnění) | [25 empty] | POP
|  | 61*1,1 |  | 67.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,5*1,1 |  | 6.05 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 25.73 | [6 empty] | DIL
23 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 61.2586 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.42 | 25.73 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [25 empty] | SPI
|  | 02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7. | [25 empty] | POP
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 10.37 | [6 empty] | DIL
24 | 210220021RT1 | Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru | m | 79.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.08 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.13 | 10.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.-5.0+D.1.-5.1+D.1.-5.2. | [25 empty] | POP
|  | včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | 61*1,2 |  | 73.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,5*1,2 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 08 DSO 08.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024/055 | ČOV Opatov - intenzifikace | [25 empty] | STA
O: | SO 08 | Komunikace a zpevněné plochy | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | DSO 08.1 | Komunikace a zpevněné plochy | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.87 | [6 empty] | DIL
1 | 162401102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | m3 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.011 | 0.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | D.1.-6.0.+D.1.-6.1.+D.1.-6.2. | [25 empty] | POP
|  | Přemístění zeminy z mezideponie na krajnice : 50*0,7*0,2 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
2 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.652 | 4.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.-6.0.+D.1.-6.1.+D.1.-6.2. | [25 empty] | POP
|  | Nakládání zeminy na mezideponii na krajnice : 50*0,7*0,2 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
3 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.018 | 1.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [25 empty] | SPI
|  | D.1.-6.0.+D.1.-6.1.+D.1.-6.2. | [25 empty] | POP
4 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.09 | 9.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, | [25 empty] | SPI
|  | D.1.-6.0.+D.1.-6.1.+D.1.-6.2. | [25 empty] | POP
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 168.67 |  | 0 |  |  |  |  | 41.12 | [6 empty] | DIL
5 | 564851114R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm | m2 | 124.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.4536 | 56.61 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.03 | 3.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.-6.0.+D.1.-6.1.+D.1.-6.2. | [25 empty] | POP
|  | Frakce 32-63 mm | [25 empty] | POP
|  | 104*1,2 |  | 124.8 | [23 empty] | VV | 0
6 | 565161112RT3 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 90 mm | m2 | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23737 | 24.69 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.077 | 8.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a zhutněním | [25 empty] | SPI
7 | 567132113R00 | Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 180 mm | m2 | 114.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.45977 | 52.6 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.026 | 2.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou | [25 empty] | SPI
|  | D.1.-6.0.+D.1.-6.1.+D.1.-6.2. | [25 empty] | POP
|  | 104*1,1 |  | 114.4 | [23 empty] | VV | 0
8 | 569551111R00 | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší zeminou tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.194 | 6.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a zhutněním | [25 empty] | SPI
|  | D.1.-6.0.+D.1.-6.1.+D.1.-6.2. | [25 empty] | POP
|  | 50*0,7 |  | 35 | [23 empty] | VV | 0
9 | 573111121R00 | Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2 | m2 | 114.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00561 | 0.64 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.004 | 0.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.-6.0.+D.1.-6.1.+D.1.-6.2. | [25 empty] | POP
|  | 104*1,1 |  | 114.4 | [23 empty] | VV | 0
10 | 573231123R00 | Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2 | m2 | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.03 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.002 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez posypu kamenivem | [25 empty] | SPI
|  | D.1.-6.0.+D.1.-6.1.+D.1.-6.2. | [25 empty] | POP
11 | 577141112RT2 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 | m2 | 263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12966 | 34.1 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.072 | 18.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.-6.0.+D.1.-6.1.+D.1.-6.2. | [25 empty] | POP
|  | Vozovka asfaltová-obnova : 104 |  | 104 | [23 empty] | VV | 0
|  | Oprava povrchů stávajících vozovek : 159 |  | 159 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.37 |  | 0 |  |  |  |  | 25.88 | [6 empty] | DIL
12 | 592162117R | Dlažba betonová tl = 100,00 mm; dl = 500,0 mm; š = 250,0 mm; povrch: hladký; zátěž: pojízdné nad 3,5 t | kus | 86.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 2.32 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.-6.0.+D.1.-6.1.+D.1.-6.2. | [25 empty] | POP
|  | 41*2*1,05 |  | 86.1 | [23 empty] | VV | 0
13 | 59217450R | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 16.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.081 | 1.36 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.-6.0.+D.1.-6.1.+D.1.-6.2. | [25 empty] | POP
|  | obrubník 100x15x25 : 16*1,05 |  | 16.8 | [23 empty] | VV | 0
14 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.188 | 3.01 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.27 | 4.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [25 empty] | SPI
|  | D.1.-6.0.+D.1.-6.1.+D.1.-6.2. | [25 empty] | POP
|  | obrubník 100x15x25 : 16 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
15 | 917932111R00 | Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C12/15, bez dodávky přídlažby | m | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05905 | 2.42 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.26 | 10.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.-6.0.+D.1.-6.1.+D.1.-6.2. | [25 empty] | POP
16 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 | m3 | 2.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 7.2 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.44 | 4.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z dlažebních kostek z betonu prostého | [25 empty] | SPI
|  | D.1.-6.0.+D.1.-6.1.+D.1.-6.2. | [25 empty] | POP
|  | vyrovnávací vrstva pod obrubník a přídlažbu : (16+41)*0,5*0,1 |  | 2.85 | [23 empty] | VV | 0
17 | 919721211R00 | Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0043 | 0.06 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.208 | 3.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár | [25 empty] | SPI
|  | D.1.-6.0.+D.1.-6.1.+D.1.-6.2. | [25 empty] | POP
|  | 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
18 | 919722111R00 | Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, řezání spár šířky 2 až 5 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.07 | 1.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou, | [25 empty] | SPI
|  | D.1.-6.0.+D.1.-6.1.+D.1.-6.2. | [25 empty] | POP
|  | 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
19 | 919731123R00 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.12 | 1.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy | [25 empty] | SPI
|  | D.1.-6.0.+D.1.-6.1.+D.1.-6.2. | [25 empty] | POP
|  | 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
20 | 919735113R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.055 | 0.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spotřeby vody | [25 empty] | SPI
|  | D.1.-6.0.+D.1.-6.1.+D.1.-6.2. | [25 empty] | POP
|  | 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.96 | [6 empty] | DIL
21 | 998225111R00 | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu | t | 185.0425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.016 | 2.96 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 200 m | [25 empty] | SPI
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 09 DSO 09.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024/055 | ČOV Opatov - intenzifikace | [25 empty] | STA
O: | SO 09 | Terénní, sadové úpravy a oplocení | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | DSO 09.1 | Terénní, sadové úpravy a oplocení | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 228.09 | [6 empty] | DIL
1 | 00572400R | směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 29.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
|  | 585*0,05 |  | 29.25 | [23 empty] | VV | 0
2 | 162401102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | m3 | 78.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.011 | 0.86 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
|  | dovoz ornice z mezideponie : 585*0,1 |  | 58.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | dovoz vhodného výkopku z mezideponie : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
3 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 78.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.65 | 51.03 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
|  | naložení ornice z mezideponie : 585*0,1 |  | 58.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | dovoz vhodného výkopku z mezideponie : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
4 | 171101105R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS | m3 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.09 | 1.8 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
|  | Vymodelování svahů v okolí nové DN : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
5 | 180402111R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.06 | 35.1 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
|  | 585 |  | 585 | [23 empty] | VV | 0
6 | 181301112R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.02 | 11.7 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [25 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
|  | 585 |  | 585 | [23 empty] | VV | 0
7 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.09 | 52.65 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
|  | 585 |  | 585 | [23 empty] | VV | 0
8 | 182001151R00 | Plošná úprava terénu prokypření rotavátorem, | m2 | 585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
|  | 585 |  | 585 | [23 empty] | VV | 0
9 | 183403114R00 | Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 | m2 | 585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.001 | 0.59 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
|  | 585 |  | 585 | [23 empty] | VV | 0
10 | 183403153R00 | Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 | m2 | 585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.02 | 11.7 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
|  | 585 |  | 585 | [23 empty] | VV | 0
11 | 183403161R00 | Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 | m2 | 585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.001 | 0.59 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
|  | 585 |  | 585 | [23 empty] | VV | 0
12 | 184802111R00 | Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.0035 | 2.05 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
|  | 585 |  | 585 | [23 empty] | VV | 0
13 | 185804215R00 | Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 trávník po výsevu | m2 | 585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.1 | 58.5 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením | [25 empty] | SPI
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
|  | Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. | [25 empty] | POP
|  | 585 |  | 585 | [23 empty] | VV | 0
14 | 185804312R00 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, | m3 | 5.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.26 | 1.52 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
|  | 585*0,01 |  | 5.85 | [23 empty] | VV | 0
15 | 25234000.AR | herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů | l | 0.585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
|  | 585*0,001 |  | 0.585 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.96 |  | 0 |  |  |  |  | 0.18 | [6 empty] | DIL
16 | 26A23 | VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ. TĚŽITELNOSTI II D DO 250MM | M | 15.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OTSKP 24 | EXP 24 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Červená |  |  |  | POL2_
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
|  | sloupky a vzpěry pro oplocení : 19*0,8 |  | 15.2 | [23 empty] | VV | 0
17 | 275313511R00 | Beton základových patek prostý třídy C 12/15 | m3 | 0.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.96 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.48 | 0.18 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
|  | patky pro oplocení vč.bednění a odbednění | [25 empty] | POP
|  | patky pro sloupky a vzpěry oplocení : 19*0,02 |  | 0.38 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0 |  |  |  |  | 9.88 | [6 empty] | DIL
18 | 338171121R00 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00702 | 0.13 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.52 | 9.88 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | trubkových nebo profilovaných | [25 empty] | SPI
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
|  | vzpěra pro rohový a průběžný vzpěrový sloupek : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | průběžný sloupek : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupek průběžný dvouvzpěrový : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupek rohový dvouvzpěrový : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
19 | 553462042R | vzpěra plotová, včetně hlavy; ocel; d 38 mm; l = 2 000 mm; povrch pozink, PVC; příslušenství hlava | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0046 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_1
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
|  | vzpěra pro rohový a průběžný vzpěrový sloupek : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
20 | 553462126R | sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; válec; l = 3 000 mm; d 48 mm; barva zelená; povrch prášková vypalovací barva, pozink; příslušenství čepička PVC, příchytka nap. drátu | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0051 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_1
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
|  | průběžný sloupek : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupek průběžný dvouvzpěrový : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupek rohový dvouvzpěrový : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 101.56 |  | 0 |  |  |  |  | 90.54 | [6 empty] | DIL
21 | 564231111R00 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm | m2 | 45.195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2024 | 9.15 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.026 | 1.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením, vlhčením a zhutněním | [25 empty] | SPI
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
|  | Pod dlažbu 30x30 cm-oplocení areálu : 131*0,3*1,15 |  | 45.195 | [23 empty] | VV | 0
22 | 564851111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 170.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.345 | 58.72 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.026 | 4.43 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
|  | Chodníky nové : 138*1,15 |  | 158.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | Okapový chodník : 10*1,15 |  | 11.5 | [23 empty] | VV | 0
23 | 59245021R | dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; červená; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm | m2 | 144.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1296 | 18.78 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | plocha chodníku : 138 |  | 138 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | specifikace : 138*1,05 |  | 144.9 | [23 empty] | VV | 0
24 | 592453331R | Dlažba betonová typ: dvouvrstvý, s fazetou; tl = 50,00 mm; dl = 500,0 mm; š = 500,0 mm; povrch: impregnace, hladký; zátěž: pochozí | m2 | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11 | 1.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | okapový chodník : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | specifikace : 10*1,05 |  | 10.5 | [23 empty] | VV | 0
25 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 10.2 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.45 | 62.1 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [25 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
|  | plocha chodníku : 138 |  | 138 | [23 empty] | VV | 0
26 | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.41 | 4.1 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
27 | 596811111R00 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm | m2 | 49.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.072 | 3.55 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.38 | 18.73 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m | [25 empty] | SPI |  | komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
|  | okapový chodník : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažba pod oplocením : 131*0,3 |  | 39.3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 11.01 | [6 empty] | DIL
28 | 31327525R | pletivo drátěné 4-hranné se zapl.napínacím drátem; h = 2,00 m; velikost ok 55 mm; d drátu 2,50 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená | m | 37.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00168 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_7
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
|  | oplocení v. 2,0 m : 36*1,05 |  | 37.8 | [23 empty] | VV | 0
29 | 31478160R | drát napínací pr. 3,40 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; balení svitek 26 m | m | 151.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
|  | napínací drát : 36*4*1,05 |  | 151.2 | [23 empty] | VV | 0
30 | 767911130R00 | Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.3 | 10.8 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_7
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
POP
|  | Napínací drát pozinkovaný - 144m | [25 empty] | POP
|  | oplocení v. 2,0 m : 36 |  | 36 | [23 empty] | VV | 0
31 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0.0635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 3.327 | 0.21 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22.26 |  | 0 |  |  |  |  | 22.57 | [6 empty] | DIL
32 | 59217331R | obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá | kus | 69.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.022 | 1.52 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
|  | obrubník 100/5/20 : 66*1,05 |  | 69.3 | [23 empty] | VV | 0
33 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.188 | 12.41 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.27 | 17.82 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [25 empty] | SPI
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
|  | obrubník 100/5/20 : 66 |  | 66 | [23 empty] | VV | 0
34 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 | m3 | 3.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 8.33 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.44 | 4.75 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | z dlažebních kostek z betonu prostého | [25 empty] | SPI
|  | D.1-7.0, D.1-7.1, D.1-7.2, D.1-7.3 | [25 empty] | POP
|  | vyrovnávací vrstva pod obrubník : 66*0,5*0,1 |  | 3.3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 48.76 | [6 empty] | DIL
35 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | t | 125.0343 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.39 | 48.76 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 200 m | [25 empty] | SPI
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu