## Rekapitulace
ČOV OPATOV - INTENZIFIKACE
Stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby
Strojní část
PS 01 Demontáže | 0
PS 02 Mechanická část | 0
PS 03 Biologická část ČOV | 0
PS 04 Kalové hospodářství | 0
Celkem Kč bez DPH | 0

## PS 01
PS |  |  | ČOV OPATOV - INTENZIFIKACE
PS |  |  | Stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby
PS |  |  | Strojní část - PS 01 Demontáže
PS |  | Pol.č. nová | Popis položky | M.j. | Množ. | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
PS |  |  | DPS 01.1 Demontáže
POL |  | 01.1 | Demontáže - Mechanická část | kpl | 1 | 0 | 0
PARAMETRY |  |  | ►položka zahrnuje demontáž strojů a zařízení (příslušného PS) veškerého potrubí, potrubních součásti a armatur, včetně kotvení a uložení, které nebudou dále používány, nebo, které je potřeba v průběhu výstavby dočasně demontovat.
PARAMETRY |  |  | ►odpojení el.spotřebičů provede dodavatel el.části
PARAMETRY |  |  | ►demontované stroje, zařízení a potrubí budou uloženy v areálu ČOV na provozovatelem/investorem určené místo; další manipulace s těmito demontovanými věcmi (opětovné použití, nebo ekologická likvidace) je již věcí investora
PARAMETRY |  |  | ►demontáž se týká zejména položek viz. níže. Další podrobnosti o demontovaném zařízení viz. technická zpráva nebo výkresová dokumentace
POL | S1 |  | Česlicový koš se spouštěcím zařízením - kpl 1
STAV |  |  | ►demontáž (podrobnější popis viz. technická zpráva)
POL | P1abc |  | Ponorné kalové čerpadlo - kpl1
STAV |  |  | ►demontáž (podrobnější popis viz. technická zpráva)
PARAMETRY |  |  | ►typ: Sigma 50 - GFRU (3ks)
PARAMETRY |  |  | ►Q = 5 l/s; H = 5,5 m
POL | U1 |  | Vybavení LP - demontáž - kpl1
STAV |  |  | ►demontáž vybavení (podrobnější popis viz. technická zpráva)
POL | P2 |  | Ponorné kalové čerpadlo - kpl1
STAV |  |  | ►demontáž (podrobnější popis viz. technická zpráva)
POL | S2 |  | Česle ručně stírané - kpl 1
STAV |  |  | ►demontáž (podrobnější popis viz. technická zpráva)
PARAMETRY |  |  | ►velikost průlin 15mm
PARAMETRY |  |  | ►šířka 500mm
POL | S3 |  | Strojně stírané česle - kpl 1
STAV |  |  | ►demontáž (podrobnější popis viz. technická zpráva)
PARAMETRY |  |  | ►typ: Fontana, SČČ-VM 500x700/700x6/70°
PARAMETRY |  |  | ►průliny 6 mm; sklon 70°
PARAMETRY |  |  | ►pohon 0,24 kW, kartáč 0,12 kW, 400 V; 50 Hz; topení 0,12kW, 230 V; 50 Hz;
POL | U4 |  | Rozdělovací objekt
STAV |  |  | ►demontáž vybavení (podrobnější popis viz. technická zpráva)
POL |  | 01.2 | Demontáže - Biologická část ČOV | kpl | 1 | 0 | 0
PARAMETRY |  |  | ►položka zahrnuje demontáž strojů a zařízení (příslušného PS) veškerého potrubí, potrubních součásti a armatur, včetně kotvení a uložení, které nebudou dále používány, nebo, které je potřeba v průběhu výstavby dočasně demontovat.
PARAMETRY |  |  | ►odpojení el.spotřebičů provede dodavatel el.části
PARAMETRY |  |  | ►demontované stroje, zařízení a potrubí budou uloženy v areálu ČOV na provozovatelem/investorem určené místo; další manipulace s těmito demontovanými věcmi (opětovné použití, nebo ekologická likvidace) je již věcí investora
PARAMETRY |  |  | ►demontáž se týká zejména položek viz. níže. Další podrobnosti o demontovaném zařízení viz. technická zpráva nebo výkresová dokumentace
POL | B1,B3 |  | Aerační systém AN1,2 - kpl 2
STAV |  |  | ►demontáž (podrobnější popis viz. technická zpráva a výkresová dokumentace)
TYP |  |  | ►typ: FORTEX AME - T750 (D)
POL | M1,M3 |  | Ponorné vrtulové míchadlo - kpl 2
STAV |  |  | ►demontáž (podrobnější popis viz. technická zpráva a výkresová dokumentace)
PARAMETRY |  |  | ►typ: SIGMA, APM 400
POL | U6 |  | Předzahušťovací nádrž - kpl 2
STAV |  |  | ►demontáž (podrobnější popis viz. technická zpráva a výkresová dokumentace)
PARAMETRY |  |  | ►typ: ECOFLUID; 3 l/s; H = 6,0m
POL | U7 |  | Odtok z AN1,2 - kpl 2
STAV |  |  | ►demontáž (podrobnější popis viz. technická zpráva a výkresová dokumentace)
PARAMETRY |  |  | ►typ: konstrukční výrobek
POL | L1,2,3 |  | Dmychadlové soustrojí - kpl 3
STAV |  |  | ►demontáž (podrobnější popis viz. technická zpráva)
TYP |  |  | ►typ: Lutos DITL 2R 20 - 3ks
PARAMETRY |  |  | ►Q = 214/83 m3/h
POL | V1 |  | Vzduchotechnika - dmychárna - kpl 1
STAV |  |  | ►demontáž (podrobnější popis viz. technická zpráva a výkresová dokumentace)
POL | U2,U5 |  | Strojní zařízení stávající dosazovací nádrže - demontáž - kpl 2
STAV |  |  | ►demontáž (podrobnější popis viz. technická zpráva a výkresová dokumentace)
PARAMETRY |  |  | ► typ: 4,8x4,8m
POL | P3, P7 |  | Čerpadlo vratného kalu - kpl 2
STAV |  |  | ►demontáž (podrobnější popis viz. technická zpráva a výkresová dokumentace)
TYP |  |  | ► typ: SIGMA 4 l/s; H = 0,75m; ZENIT 1-4 l/s H = 18 - 2,5m
POL | C1,C2 |  | Zásobní nádrž na chemikálie - kpl 1
STAV |  |  | ►demontáž nádrže a příslušenství (podrobnější popis viz. technická zpráva a výkresová dokumentace)
PARAMETRY |  |  | ►typ: jednoplášťová nádrž 1m3 (IBC kontejner)
POL | U10 |  | Obslužná lávka u AN - kpl 1
STAV |  |  | ►demontáž (podrobnější popis viz. technická zpráva a výkresová dokumentace)
PARAMETRY |  |  | ►parametry: Šířka (průchozí) 1000 mm, délka 4000 mm
PARAMETRY |  |  | ►materiálové provedení : zábradlí - tř.17 výstupní žebřík – tř. 17 nosná konstrukce – tř.11 + pozinkováno pochůzí plocha – pórorošt - pozinkováno
POL |  | 01.3 | Demontáže - Kalové hospodářství | kpl | 1 |  | 0
PARAMETRY |  |  | ►položka zahrnuje demontáž strojů a zařízení (příslušného PS) veškerého potrubí, potrubních součásti a armatur, včetně kotvení a uložení, které nebudou dále používány, nebo, které je potřeba v průběhu výstavby dočasně demontovat.
PARAMETRY |  |  | ►odpojení el.spotřebičů provede dodavatel el.části
PARAMETRY |  |  | ►demontované stroje, zařízení a potrubí budou uloženy v areálu ČOV na provozovatelem/investorem určené místo; další manipulace s těmito demontovanými věcmi (opětovné použití, nebo ekologická likvidace) je již věcí investora
PARAMETRY |  |  | ►demontáž se týká zejména položek viz. níže. Další podrobnosti o demontovaném zařízení viz. technická zpráva nebo výkresová dokumentace
POL | P11 |  | Čerpadlo přebytečného kalu - ks 2
STAV |  |  | ►demontáž (podrobnější popis viz. technická zpráva a výkresová dokumentace)
TYP |  |  | ► typ: WILO-EMU, FA 08.22-127 + T12-4/116; Q=5,9 l/s; h=9,8m
POL | B2 |  | Aerační systém - UN - kpl 1
STAV |  |  | ►demontáž (podrobnější popis viz. technická zpráva a výkresová dokumentace)
TYP |  |  | ►typ: FORTEX AME 260, pevně kotvené rošty; 260 ks (3 nádrže)
POL | B4 |  | Aerační systém - UsN1, UsN2 - kpl 1
STAV |  |  | ►demontáž (podrobnější popis viz. technická zpráva a výkresová dokumentace)
TYP |  |  | ►typ: FORTEX AME 260, pevně kotvené rošty; 260 ks (3 nádrže)
POL | M2,M4 |  | Míchadlo UsN - ks 2
STAV |  |  | ►demontáž (podrobnější popis viz. technická zpráva a výkresová dokumentace)
TYP |  |  | ►typ: SIGMA APM 1408
POL | P6 |  | Ponorné kalové čerpadlo - ks 2
STAV |  |  | ►demontáž (podrobnější popis viz. technická zpráva a výkresová dokumentace)
TYP |  |  | ►typ: Sigma, 50-GFRU, Q=6l/s, h=6,6m
POL | P9 |  | Čerpadlo kalové vody z UN - ks 1
STAV |  |  | ►demontáž (podrobnější popis viz. technická zpráva a výkresová dokumentace)
TYP |  |  | ►typ: Sigma, 50-GFRU, Q=6l/s, h=6,6m
POL | P8 |  | Čerpadlo zahuštěného kalu - ks 1
STAV |  |  | ►demontáž (podrobnější popis viz. technická zpráva a výkresová dokumentace)
TYP |  |  | ►typ: Sigma
POL | P9a |  | Spouštěcí a zvedací zařízení - ks 1
STAV |  |  | ►demontáž (podrobnější popis viz. technická zpráva a výkresová dokumentace)
TYP |  |  | ►typ: konstrukční výrobek
POL | P10 |  | Čerpadlo septikových vod - ks 1
STAV |  |  | ►demontáž (podrobnější popis viz. technická zpráva a výkresová dokumentace)
TYP |  |  | ►typ: Q = 8 l/s; H = 5 m
| Celkem |  | Strojní část - PS 01 Demontáže |  |  |  | 0

## PS 02
PS |  |  | ČOV OPATOV - INTENZIFIKACE
PS |  |  | Stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby
PS |  |  | Strojní část - PS 02 Mechanická část
PS | Pol.č. původní | Pol.č. nová | Popis položky | M.j. | Množ. | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
PS |  |  | DPS 02.1 Vstupní čerpací stanice
POL |  | 02.1-1 | Ponorné kalové čerpadlo | ks | 2 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k přečerpávání odpadních vod z vstupní ČS
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: vstupní ČS (mokrá jímka)
MÉDIUM |  |  | ►pracovní médium: splašky (za mechanickým předčištěním)
PARAMETRY |  |  | ►parametry: Q1 = 5l/s při H1 = cca 7,4 m (Hg = 7,4 m); Q2 = 6l/s při H2 = cca 6,5 m (Hg = 6,5 m); Q3 = 10 l/s při H3 = cca 4,3m (Hg = 4,3 m); regulace pomocí FM; provoz 1+1 možnost provozu čerpadla s obnaženým motorem
PROVEDENÍ |  |  | ►provedení: ponorné (s možností provozu čerpadla s trvale vynořeným motorem), ucpavky odolné proti zpětnému protočení
OBĚŽNÉ KOLO |  |  | ►oběžné kolo: vířivé, kanálové nebo šroubové, nenáchylné k ucpávání
PRŮCHODNOST |  |  | ►průchodnost oběžným kolem: min.60 mm
ELEKTROMOTOR |  |  | ►elektromotor: cca 2,55 kW; 400 V; 50 Hz;
EL.PARAMETRY |  |  | ►více-pólový - motorový prostor naplněný olejem s nucenou cirkulací oleje přes výměník tepla - vhodný pro řízení otáček pomocí FM
FM |  |  | ►frekvenční měnič: ANO (f.měnič a případný sinusový filtr je dodávkou elektrotechnické části)
OCHRANY |  |  | ►ochrany: - tepelná ochrana vinutí motoru - vlhkostní čidlo - vyhodnocovací jednotka
MATERIÁL |  |  | ►materiálové provedení: těleso - šedá litina oběžné kolo - šedá litina nebo korozivzdorná ocel spouštěcí vybavení - korozivzdorná ocel
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu je: vlastní čerpadlo s patním kolenem, spouštěcí vybavení, montážní a kotevní materiál, kabeláž 10 m.
HMOTNOST |  |  | ►hmotnost: cca 90 kg
POL |  | 02.1-2a | Zdvihadlo - otočný jeřábek | ks | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k manipulaci s čerpadly ve VČS
PARAMETRY |  |  | ►parametry: nosnost 200 kg
PROVEDENÍ |  |  | ►provedení: mobilní, rozebíratelné, rameno vrátku je možné demontovat pomocí čepů zajištěných závlačkou. Čep na spodní straně vrátku je usazen na kuličkovém ložisku uloženým v patce. Vrátek se otáčí na kuličkových kladkách po hraně patky.
MATERIÁL |  |  | ►materiálové provedení: tělo, rameno, kladky, atd. - ocel tř. 17, minimálně DIN 1.4301 lanový naviják - pozink kuličkové ložisko - ocel
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí je: tělo vrátku, rameno vrátku, lanový naviják s bezpečnostním samobrzdícím systémem pro zvedání, kladka lanová, držák kladky, odnímatelná rukojeť pro otáčení vrátku, spodní čep, kuličkové kladky s přírubou 4ks, atd.
POL |  | 02.1-2b | Patka pro otočný jeřábek | ks | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
PARAMETRY |  |  | ►parametry: nosnost 200 kg
MATERIÁL |  |  | ►materiálové provedení: tělo - ocel tř. 17, minimálně DIN 1.4301 kuličkové ložisko - ocel
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí je: tělo patky, kuličkové ložisko v patce 1 ks, víčko pro otvor patky montážní a kotevní materiál.
POL |  | 02.1-3 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►položka zahrnuje veškerá potrubí, potrubní součásti a armatury, včetně kotvení a uložení potrubí
PARAMETRY |  |  | ►potrubí a potrubní součásti jsou z tvárné litiny EN-GJS-400-18 (GGG-40), oceli 17 240, DIN 1.4301, příp. vyšší kvality nebo z plastů.
PARAMETRY |  |  | ►příruby na potrubí z oceli tř.17 jsou z oceli tř. 17 včetně šroubového spoje. Na přírubových spojích budou všechny šrouby tř.A2, matice tř. A4. Závit bude opatřen speciální pastou aby bylo zajištěno následné rozebrání spoje. Vodivé pospojování potrubí přes příruby je zabezpečeno vějířovými podložkami. Uzavírací armatury potrubních rozvodů musí být vhodné pro provozní médium (šoupátka, klapky atd.).
PARAMETRY |  |  | ►armatury jsou z šedé litiny nebo lité oceli. Upevňovací materiál, tj. trubní objímky, třmeny, závěsy a podpory jsou z oceli tř.17. Venkovní potrubí, u kterého hrozí zamrznutí, musí být izolováno a odporově vytápěno. U potrubních větví musí být dle potřeby zabezpečeno odvodnění, resp. odvzdušnění potrubní trasy. Směr a označení protékajícího média jsou provedeny šipkami a barevnými pásky na potrubí.
POL |  | 02.1-4 | Provizoria | kpl | 1 | 0 | 0
PARAMETRY |  |  | ►provizorium P1-T – technologické. Provizorní ČS.
PARAMETRY |  |  | ►provizorium P4-T – technologické. Provizorní žlab česlí.
PS |  |  | DPS 02.2 Jemné česle
POL |  | 02.2-1 | Strojně stírané česle svislé | kpl | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k zachycení mechanických nečistot z odpadní vody
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: vstupní ČS (mokrá jímka)
MÉDIUM |  |  | ►pracovní médium: odpadní voda
PARAMETRY |  |  | ►parametry: - max. průtok přes zařízení 13 l/s; sklon 90°; průliny 6 mm; - přítokové potrubí DN300, hloubka (dno přítokového potrubí) 4,83m;
PROVEDENÍ |  |  | ►provedení: s kapotáží a vyhříváním; výsypka přizpůsobená pro vypadávaní shrabků do popelnice 120/240 l; rám česlí kotven na nosníkovou konstrukci;
EL.PARAMETRY |  |  | ►el.parametry: cca 0,5+1,5 kW; 400 V; 50 Hz;
MATERIÁL |  |  | ►materiálové provedení: rám ocel tř.17
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu musí být: vlastní zařízení (česle); rozvaděč s vlastním řízením automatického chodu; výsypka, montážní a kotevní materiál
HMOTNOST |  |  | ►hmotnost: cca 1000 kg
POL |  | 02.2-2 | Popelnice | ks | 3 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k jímání a akumulaci shrabků/písku zachycených IHP
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: pochůzí plocha VČS
PARAMETRY |  |  | ► 120/240 litrů s víkem a kolečky, nosnost 80 kg
MATERIÁL |  |  | ►materiál: plast
POL |  | 02.2-3 | Kanálové šoupátko | ks | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k uzavření a regulaci přítoku do vstupní ČS
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: lomová šachta před přítokem na VČS, případně VČS
MÉDIUM |  |  | ►pracovní médium: odpadní voda
PARAMETRY |  |  | ►parametry: kanálové šoupátko/ stavítko do kruhové šachty 1000 mm; pro otvor DN 300. Čtyřstraně těsnící ze strany přítoku (vodní sloupec 5,0m) , samonosnou konstrukcí. S prodlouženým ovládáním na T-klíč (osa potrubí - pochůzí rovina h=cca 4,68m; podrobnější info viz. výkres.dok.)
OVLÁDÁNÍ |  |  | ►ovládání: pomocí ručního kola
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu je: vlastní armatura, T-klíč, prodloužené ovládání, adaptér do kruhové šachty; montážní a kotevní materiál.
MATERIÁL |  |  | ►materiál: Rám: min. ocel 1.4301 Deska šoupátka: min. ocel 1.4301 Těsnění: EPDM, odolné odpadní vodě Vřeteno: min. ocel 1.4301 Vřetenová matice: bronz odolný odpadní vodě
POL |  | 02.2-4 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
SLOUŽÍ |  |  | ►položka zahrnuje veškerá potrubí, potrubní součásti a armatury, včetně kotvení a uložení potrubí
PARAMETRY |  |  | ►potrubí a potrubní součásti jsou z tvárné litiny EN-GJS-400-18 (GGG-40), oceli 17 240, DIN 1.4301, příp. vyšší kvality nebo z plastů.
PARAMETRY |  |  | ►příruby na potrubí z oceli tř.17 jsou z oceli tř. 17 včetně šroubového spoje. Na přírubových spojích budou všechny šrouby tř.A2, matice tř. A4. Závit bude opatřen speciální pastou aby bylo zajištěno následné rozebrání spoje. Vodivé pospojování potrubí přes příruby je zabezpečeno vějířovými podložkami. Uzavírací armatury potrubních rozvodů musí být vhodné pro provozní médium (šoupátka, klapky atd.).
PARAMETRY |  |  | ►armatury jsou z šedé litiny nebo lité oceli. Upevňovací materiál, tj. trubní objímky, třmeny, závěsy a podpory jsou z oceli tř.17. Venkovní potrubí, u kterého hrozí zamrznutí, musí být izolováno a odporově vytápěno. U potrubních větví musí být dle potřeby zabezpečeno odvodnění, resp. odvzdušnění potrubní trasy. Směr a označení protékajícího média jsou provedeny šipkami a barevnými pásky na potrubí.
| Celkem |  | Strojní část - PS 02 Mechanická část |  |  |  | 0

## PS 03
PS |  |  | ČOV OPATOV - INTENZIFIKACE
PS |  |  | Stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby
PS |  |  | Strojní část - PS 03 Biologická část ČOV
PS | Pol.č. původní | Pol.č. nová | Popis položky | M.j. | Množ. | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
PS |  |  | DPS 03.1 rozdělovací objekt před AN
POL |  | 03.1-1 | Rozdělovací objekt RO1 před AN | ks | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k rozdělení OV a regenerovaného/vratného kalu před AN1, AN2
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: regenerační nádrž
PARAMETRY |  |  | ►parametry: nerezový objekt se stavitelnou přepadovou hranou; rozměry cca 1000x1000x500 mm
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu musí být: nerezový objekt, stavitelné přepadové hrany, natokové a odtokové potrubí, montážní a kotevní materiál
MATERIÁL |  |  | ►materiálové provedení: ocel tř. 17, minimálně DIN 1.4301
POL |  | 03.1-2 | Kanálové šoupátko | ks | 2 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k uzavření přítoku na biologické linky AN1, AN2
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: rozdělovací objekt RO1
MÉDIUM |  |  | ►pracovní médium: odpadní voda
PARAMETRY |  |  | ►parametry: plnoprůtočné šoupátko se třemi O-kroužky v ucpávce s nestoupajícím vřetenem DN 250, PN 10, včetně prodlouženého ovládání
KOTVENÍ |  |  | ►kotvení: na přírubu
OVLÁDÁNÍ |  |  | ►ovládání: pomocí T-klíče; (osa potrubí - ovládací rovina h = cca 0,61 m)
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu je: vlastní armatura, prodloužené ovládání, montážní a kotevní materiál.
MATERIÁL |  |  | ►materiál: tělěso, víko, klín: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) klín: celopogumovaný antibakteriální pryží EPDM/NBR (dle druhu pracovního média) Vřeteno: korozivzdorná ocel 1.4021 (13% Cr) O-kroužky: pryž NBR Spojovací šrouby víka: korozivzdorná ocel A2 dle ISO 3506 Ucpávkový šroub, vřetenová matice: kovaná mosaz
MATERIÁL |  |  | ►ochrany: Těžká protikorozní povrchová ochrana v kvalitě GSK. Litinové díly vně i uvnitř chráněny epoxidovým povrstvením
HMOTNOST |  |  | ►hmotnost: cca 85 kg
POL |  | 03.1-3 | Volná pozice | ks | -
POL |  | 03.1-4 | Přepážky v selektoru | kpl | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k vytvoření meandru
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: objekt selektoru
MÉDIUM |  |  | ►pracovní médium: odpadní voda
PARAMETRY |  |  | ►parametry: zámečnický výrobek, cca 4 přepážky (3x1,65m), uložené po obvodu do U-profilů. Rozměr přepážky je nutné přizpůsobit tvaru dna objektu.
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu musí být: vlastní přepážky, montážní a kotevní materiál
MATERIÁL |  |  | ►materiálové provedení: ocel tř. 17, minimálně DIN 1.4301 nebo plast
POL |  | 03.1-5 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►položka zahrnuje veškerá potrubí, potrubní součásti a armatury, včetně kotvení a uložení potrubí
PARAMETRY |  |  | ►potrubí a potrubní součásti jsou z tvárné litiny EN-GJS-400-18 (GGG-40), oceli 17 240, DIN 1.4301, příp. vyšší kvality nebo z plastů.
PARAMETRY |  |  | ►příruby na potrubí z oceli tř.17 jsou z oceli tř. 17 včetně šroubového spoje. Na přírubových spojích budou všechny šrouby tř.A2, matice tř. A4. Závit bude opatřen speciální pastou aby bylo zajištěno následné rozebrání spoje. Vodivé pospojování potrubí přes příruby je zabezpečeno vějířovými podložkami. Uzavírací armatury potrubních rozvodů musí být vhodné pro provozní médium (šoupátka, klapky atd.).
PARAMETRY |  |  | ►armatury jsou z šedé litiny nebo lité oceli. Upevňovací materiál, tj. trubní objímky, třmeny, závěsy a podpory jsou z oceli tř.17. Venkovní potrubí, u kterého hrozí zamrznutí, musí být izolováno a odporově vytápěno. U potrubních větví musí být dle potřeby zabezpečeno odvodnění, resp. odvzdušnění potrubní trasy. Směr a označení protékajícího média jsou provedeny šipkami a barevnými pásky na potrubí.
POL |  | 03.1-6 | Provizoria | kpl | 1 | 0 | 0
PARAMETRY |  |  | ►(provizorium P8-T – technologické) Provizorní propojení výtlaků z čerpací stanice do AN.
PARAMETRY |  |  | ►(provizorium P9-T – technologické) Provizorní propojení výtlaků vratného kalu do AN.
PS |  |  | DPS 03.2 Aktivační nádrže
POL |  | 03.2-1 | Aerační systém AN1,2 | kpl | 2 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k zajištění vnosu O2 do aktivační směsi v AN1, AN2
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►rošty s elementy jsou osazeny na dně aktivační nádrže
MÉDIUM |  |  | ►pracovní médium: aktivační směs
PARAMETRY |  |  | ►jemnobublinné provzdušňovací zařízení (diskové) z flexibilní perforované membrány uchycené na nosné desce.
PARAMETRY |  |  | ►rozměry nádrží: AN1.1 - délka 9,3m, šířka 4,8m; hl. 5,75m; hladina 5,0m; užitečný objem nádrže cca 223m3 AN1.2 - délka 5,18m, šířka 4,8m; hl. 5,75m; hladina 5,0m; užitečný objem nádrže cca 124m3 AN2.1 - délka 9,3m, šířka 4,8m; hl. 5,75m; hladina 5,0m; užitečný objem nádrže cca 223m3 AN2.2 - délka 5,65m, šířka 4,8m; hl. 5,75m; hladina 5,0m; užitečný objem nádrže cca 135m3
PARAMETRY |  |  | ►střídavý chod míchání-aerace. Podrobnosti viz. výkresová dokumentace;
PARAMETRY |  |  | ►oxygenační kapacity pro pro 2 linky (všechny 4 nádrže) OCd(20) =814,4 kgO2/den OCh(20) = 33,9 kgO2/h OChm(20) = 45,2 kgO2/h vše při alfa = 0,7; beta=0,95
PARAMETRY |  |  | ►pro převedení Q v rozsahu cca 300 m3/h (pro 1 linku)
PARAMETRY |  |  | ►přibližný počet elementů 70 ks / linka (membrána 9" - přibližný průměr 280mm)
PARAMETRY 2 |  |  | ►popis: Provzdušňovací zařízení se skládá z nosné desky (roštu), flexibilní perforované membrány a z uchycení této membrány k nosné desce (provzdušňovací element). Při odstavení nebo výpadku dodávky vzduchu slouží membrána jako zpětná klapka k překrytí přívodního otvoru vzduchu, čímž brání pronikání vody do vzduchového potrubí. Konstrukce elementů musí zabezpečit stejnoměrné rozdělení vzduchu na jednotlivé elementy i u dlouhých vzduchových rozvodů. Nosná deska je upevněna na vzduchové potrubí pomocí objímky. Vzduchové potrubí nesoucí aerační elementy je spojeno do jednotlivých aeračních roštů. Aerační rošty jsou napojeny na hlavní rozvody vzduchu pomocí přírubového spoje. Rošty jsou upevněny ke dnu pomocí distančních kotevních prvků (PVC, nerez).
TYP |  |  | ►Zatížení provzdušňovacích elementů musí být navrženo při průměrném hodinovém průtoku vzduchu v hodnotách doporučeného průtoku vzduchu přes element, přičemž doporučený průtok vzduchu je max. 65% maximálního možného zatížení elementu, který uvádí výrobce. Pro maximální hodinový průtok vzduchu může být doporučený průtok vzduchu překročen, ale pouze do hranice maximálního možného zatížení. Při minimálním průtoku vzduchu musí být zaručeno spolehlivé otevření elementu.
MATERIÁL |  |  | ►materiál membrány: EPDM
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu jsou rošty, provzdušňovací elementy, kotvení do dna betonové nádrže, mechanické odvodnění a další montážní materiál.
POL |  | 03.2-2a | Ponorné vrtulové míchadlo AN 1.1 a 2.1 | kpl | 2 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k zajištění pohybu aktivační směsi ve směšovací aktivační nádrži AN1.1, AN2.1
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: aktivační nádrž
MÉDIUM |  |  | ►pracovní médium: aktivační směs (obsah sušiny 0,3 až 0,6%)
PARAMETRY |  |  | ►rozměry nádrže: AN1.1 - délka 9,3m, šířka 4,8m; hl. 5,75m; hladina 5,0m; užitečný objem nádrže cca 223m3 AN2.1 - délka 9,3m, šířka 4,8m; hl. 5,75m; hladina 5,0m; užitečný objem nádrže cca 223m3 střídavý chod míchání-aerace. Podrobnosti viz. pol. 03.2-1, 03.3-1 a výkresová dokumentace;
PARAMETRY |  |  | ►umístění míchadla a počet zařízení v nádrži dle doporučení dodavatele zařízení + koordinace s dodavatelem aerace
PARAMETRY |  |  | ►parametry: předpokládaný průměr vrtule (dle návrhu výrobce cca 370-600mm); otáčky cca ---- ot/min;
PARAMETRY |  |  | ►provedení: míchadlo je ponorné vrtulové, určené pro instalaci do míchaného média.
ELEKTROMOTOR |  |  | ►el.parametry: cca 1,8 -2,5kW; 400 V; 50 Hz;
OCHRANY |  |  | ►ochrany: tepelná ochrana vinutí, čidlo průsaku, vyhodnocovací jednotka
MATERIÁL |  |  | ►materiálové provedení: těleso motoru - šedá litina hřídel - nerez šrouby - A4 vrtule -polyesterová pryskyřice vyztužená skelnými vlákny nebo PUR+GFK nebo nerez
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu je: vlastní míchadlo, spouštěcí vybavení, rám včetně uvazovacího ramene, kabeláž 10 m, ochrany, kotevní a montážní materiál
HMOTNOST |  |  | ►hmotnost: cca 170 kg
POL |  | 03.2-2b | Ponorné vrtulové míchadlo AN 1.2 a 2.2 | kpl | 2 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k zajištění pohybu aktivační směsi ve směšovací aktivační nádrži AN1.2, AN2.2
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: aktivační nádrž
MÉDIUM |  |  | ►pracovní médium: aktivační směs (obsah sušiny 0,3 až 0,6%)
PARAMETRY |  |  | ►rozměry nádrže: AN1.2 - délka 5,18m, šířka 4,8m; hl. 5,75m; hladina 5,0m; užitečný objem nádrže cca 124m3 AN2.2 - délka 5,65m, šířka 4,8m; hl. 5,75m; hladina 5,0m; užitečný objem nádrže cca 135m3 střídavý chod míchání aerace. Podrobnosti viz. pol. 03.2-1, 03.3-1 a výkresová dokumentace;
PARAMETRY |  |  | ►umístění míchadla a počet zařízení v nádrži dle doporučení dodavatele zařízení + koordinace s dodavatelem aerace
PARAMETRY |  |  | ►parametry: předpokládaný průměr vrtule (dle návrhu výrobce cca 300-370mm); otáčky cca ---- ot/min;
PARAMETRY |  |  | ►provedení: míchadlo je ponorné vrtulové, určené pro instalaci do míchaného média.
ELEKTROMOTOR |  |  | ►el.parametry: cca 2,5 kW; 400 V; 50 Hz;
OCHRANY |  |  | ►ochrany: tepelná ochrana vinutí, čidlo průsaku, vyhodnocovací jednotka
MATERIÁL |  |  | ►materiálové provedení: těleso motoru - šedá litina hřídel - nerez šrouby - A4 vrtule -polyesterová pryskyřice vyztužená skelnými vlákny nebo PUR+GFK nebo nerez
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu je: vlastní míchadlo, spouštěcí vybavení, rám včetně uvazovacího ramene, kabeláž 10 m, ochrany, kotevní a montážní materiál
HMOTNOST |  |  | ►hmotnost: cca 100 kg
POL |  | 03.2-3a | Zdvihadlo - otočný jeřábek | ks | 4 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k manipulaci s míchadly v aktivačních nádržích
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: lávka u aktivačních nádrží
PARAMETRY |  |  | ►parametry: nosnost 200 kg
PROVEDENÍ |  |  | ►provedení: mobilní, rozebíratelné, rameno vrátku je možné demontovat pomocí čepů zajištěných závlačkou. Čep na spodní straně vrátku je usazen na kuličkovém ložisku uloženým v patce. Vrátek se otáčí na kuličkových kladkách po hraně patky.
MATERIÁL |  |  | ►materiálové provedení: tělo, rameno, kladky, atd. - ocel tř. 17, minimálně DIN 1.4301 lanový naviják - pozink kuličkové ložisko - ocel
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí je: tělo vrátku, rameno vrátku, lanový naviják s bezpečnostním samobrzdícím systémem pro zvedání, kladka lanová, držák kladky, odnímatelná rukojeť pro otáčení vrátku, spodní čep, kuličkové kladky s přírubou 4ks, atd.
POL |  | 03.2-3b | Patka pro otočný jeřábek | ks | 4 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
PARAMETRY |  |  | ►parametry: nosnost 200 kg
MATERIÁL |  |  | ►materiálové provedení: tělo - ocel tř. 17, minimálně DIN 1.4301 kuličkové ložisko - ocel
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí je: tělo patky, kuličkové ložisko v patce 1 ks, víčko pro otvor patky montážní a kotevní materiál.
POL |  | 03.2-4 | Odtok z AN1,2 | ks | 2 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
PARAMETRY |  |  | ►odtokový trychtýř R600/250 s usměrňovacími lištami a vyjímatelnou nornou stěnou
MATERIÁL |  |  | ►materiálové provedení: ocel tř. 17, minimálně DIN 1.4301
POL |  | 03.2-5 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►položka zahrnuje veškerá potrubí, potrubní součásti a armatury, včetně kotvení a uložení potrubí
PARAMETRY |  |  | ►potrubí a potrubní součásti jsou z tvárné litiny EN-GJS-400-18 (GGG-40), oceli 17 240, DIN 1.4301, příp. vyšší kvality nebo z plastů.
PARAMETRY |  |  | ►příruby na potrubí z oceli tř.17 jsou z oceli tř. 17 včetně šroubového spoje. Na přírubových spojích budou všechny šrouby tř.A2, matice tř. A4. Závit bude opatřen speciální pastou aby bylo zajištěno následné rozebrání spoje. Vodivé pospojování potrubí přes příruby je zabezpečeno vějířovými podložkami. Uzavírací armatury potrubních rozvodů musí být vhodné pro provozní médium (šoupátka, klapky atd.).
PARAMETRY |  |  | ►armatury jsou z šedé litiny nebo lité oceli. Upevňovací materiál, tj. trubní objímky, třmeny, závěsy a podpory jsou z oceli tř.17. Venkovní potrubí, u kterého hrozí zamrznutí, musí být izolováno a odporově vytápěno. U potrubních větví musí být dle potřeby zabezpečeno odvodnění, resp. odvzdušnění potrubní trasy. Směr a označení protékajícího média jsou provedeny šipkami a barevnými pásky na potrubí.
PS |  |  | DPS 03.3 Dmychárna
POL |  | 03.3-1 | Dmychadlové soustroji s protihlukovým krytem pro AN | ks | 3 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží jako zdroj vzduchu do aeračních systémů AN1.1, AN1.2, AN2.1, AN2.2
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►soustrojí jsou osazena v prostoru dmychárny
MÉDIUM |  |  | ►pracovní médium: tlakový vzduch
PARAMETRY |  |  | ►parametry: Qmax = cca 300 m3/h; Δp ideal = 60 kPa;
PARAMETRY |  |  | ►výška hladiny v nádrži: 5,0 m
PARAMETRY 2 |  |  | (pro danou nadmořskou výšku, vlhkost 60% a povolený rozsah teplot na vstupu -20°C až do 35°C). Aerační systém musí být řešen jako nedílný celek. Proto je dodavatel zodpovědný za případné navýšení základních parametrů dmychadel s ohledem na typ navrženého aeračního systému a míchání. Dmychadla spolu s aeračním systémem a rozvody vzduchu musí zabezpečit dodávku požadovaného množství kyslíku.
ELEKTROMOTOR |  |  | ►elektromotor: cca 11,0 kW; 400 V; 50 Hz; vhodný pro řízení ot. pomocí FM
FM |  |  | ►frekvenční měnič: ANO (f.měnič a případný sinusový filtr je dodávkou elektrotechnické části)
PROVEDENÍ |  |  | ►provedení: s protihlukovým krytem
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu je: vlastní dmýchadlo, elektromotor, nosný rám, protihlukový kryt, atd.
POL |  | 03.3-2 | Dmychadlové soustroji s protihlukovým krytem pro UsN, Reg | ks | 3 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží jako zdroj vzduchu do aeračních systémů UsN1,2,3 a pro regen. nádrž
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►soustrojí jsou osazena v prostoru dmychárny
MÉDIUM |  |  | ►pracovní médium: tlakový vzduch
PARAMETRY |  |  | ►parametry: Qmax = cca 50-100 m3/h; Δp ideal = 58 kPa;
PARAMETRY |  |  | ►výška hladiny v nádrži: 5,2 m
PARAMETRY 2 |  |  | (pro danou nadmořskou výšku, vlhkost 60% a povolený rozsah teplot na vstupu -20°C až do 35°C). Aerační systém musí být řešen jako nedílný celek. Proto je dodavatel zodpovědný za případné navýšení základních parametrů dmychadel s ohledem na typ navrženého aeračního systému a míchání. Dmychadla spolu s aeračním systémem a rozvody vzduchu musí zabezpečit dodávku požadovaného množství kyslíku.
ELEKTROMOTOR |  |  | ►elektromotor: cca 4,0 kW; 400 V; 50 Hz; vhodný pro řízení ot. pomocí FM
FM |  |  | ►frekvenční měnič: ANO (f.měnič a případný sinusový filtr je dodávkou elektrotechnické části)
PROVEDENÍ |  |  | ►provedení: s protihlukovým krytem
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu je: vlastní dmýchadlo, elektromotor, nosný rám, protihlukový kryt, atd.
POL |  | 03.3-3 | Uzavírací armatura (klapka) s elektropohonem | ks | 2 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k otevírání potrubních tras tlakového vzduchu při záskoku dmýchadel
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: potrubí tlakového vzduchu v prostoru dmychárny
MÉDIUM |  |  | ►pracovní médium: tlakový vzduch
PARAMETRY |  |  | ►parametry: mezipřírubová klapka; DN 100, PN 10; s elektropohonem; Tmax 125 °C - koordinace dle Tmax od dmychadel
PARAMETRY |  |  | ►ovládání: pomocí elektropohonu s možností nouzového ovl. ručním kolem / madlem - pouze dvě polohy: otevřeno / zavřeno (armatura neslouží k regulaci průtočného množství)
ELEKTROMOTOR |  |  | ►pohon: 0,02kW; 230 VAC; 50 Hz
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu je: - vlastní armatura - elektropohon - 2x polohové spínače (ot./zav.) - 2x momentové spínače(ot./zav.) - temperace U = 230 V - místní ukazatel polohy
MATERIÁL |  |  | ►materiálové provedení: těleso šedá litina, disk nerez; těžká protikorozní povrchová ochrana v kvalitě GSK. Litinové díly vně i uvnitř chráněny epoxidovým povrstvením, spojovací šrouby nerez A2
POL |  | 03.3-4 | Uzavírací armatura (klapka) s elektropohonem | ks | 6 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k otevírání potrubních tras tlakového vzduchu při provzdušnění UsN a regenerace
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: potrubí tlakového vzduchu v prostoru dmychárny
MÉDIUM |  |  | ►pracovní médium: tlakový vzduch
PARAMETRY |  |  | ►parametry: mezipřírubová klapka; DN 65, PN 10; s elektropohonem; Tmax 125 °C - koordinace dle Tmax od dmychadel
PARAMETRY |  |  | ►ovládání: pomocí elektropohonu s možností nouzového ovl. ručním kolem / madlem - pouze dvě polohy: otevřeno / zavřeno (armatura neslouží k regulaci průtočného množství)
ELEKTROMOTOR |  |  | ►pohon: 0,02kW; 230 VAC; 50 Hz
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu je: - vlastní armatura - elektropohon - 2x polohové spínače (ot./zav.) - 2x momentové spínače(ot./zav.) - temperace U = 230 V - místní ukazatel polohy
MATERIÁL |  |  | ►materiálové provedení: těleso šedá litina, disk nerez; těžká protikorozní povrchová ochrana v kvalitě GSK. Litinové díly vně i uvnitř chráněny epoxidovým povrstvením, spojovací šrouby nerez A2
POL |  | 03.3-5 | Vzduchotechnika | kpl | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k přívodu a odtahu vzduchu z prostoru dmychárny
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: objekt stávající dmychárny
MÉDIUM |  |  | ►pracovní médium: vzduch
PARAMETRY |  |  | ►kompletní systém pro větrání objektu, výkon dle výpočtu pro oteplení dmychárny
ELEKTROMOTOR |  |  | ►230V; 50 Hz; 0,3 kW
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu pro přívod vzduchu: - venkovní žaluzie s pozedním rámem - pozink - tlumič hluku - pozink - vnitřní mřížka - pozink - potrubí a potrubní tvarovky- pozink
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu pro odtah vzduchu: - ventilátor - venkovní žaluzie s pozedním rámem - pozink - tlumič hluku - pozink - vnitřní mřížka - pozink - potrubí a potrubní tvarovky- pozink
POZN. |  |  | ►zapojení - je součást dod. GDE. (D.2.2 Dokumentace elektrotechnických zařízení)
POL |  | 03.3-6 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►položka zahrnuje veškerá potrubí, potrubní součásti a armatury, včetně kotvení a uložení potrubí
PARAMETRY |  |  | ►potrubí a potrubní součásti jsou z tvárné litiny EN-GJS-400-18 (GGG-40), oceli 17 240, DIN 1.4301, příp. vyšší kvality nebo z plastů.
PARAMETRY |  |  | ►příruby na potrubí z oceli tř.17 jsou z oceli tř. 17 včetně šroubového spoje. Na přírubových spojích budou všechny šrouby tř.A2, matice tř. A4. Závit bude opatřen speciální pastou aby bylo zajištěno následné rozebrání spoje. Vodivé pospojování potrubí přes příruby je zabezpečeno vějířovými podložkami. Uzavírací armatury potrubních rozvodů musí být vhodné pro provozní médium (šoupátka, klapky atd.).
PARAMETRY |  |  | ►armatury jsou z šedé litiny nebo lité oceli. Upevňovací materiál, tj. trubní objímky, třmeny, závěsy a podpory jsou z oceli tř.17. Venkovní potrubí, u kterého hrozí zamrznutí, musí být izolováno a odporově vytápěno. U potrubních větví musí být dle potřeby zabezpečeno odvodnění, resp. odvzdušnění potrubní trasy. Směr a označení protékajícího média jsou provedeny šipkami a barevnými pásky na potrubí.
POL |  | 03.3-7 | Provizória | kpl | 1 | 0 | 0
PARAMETRY |  |  | ►(provizorium P6-T – technologické) Provizorní dmychadla pro jednu linku, venkovní umístění. Podrobnosti viz. technická zpráva.
PS |  |  | DPS 03.4 Dosazovací nádrž
POL |  | 03.4-1 | Technologické vybavení kruhové dosazovací nádrže | kpl | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k separaci vyčištěné vody a kalu z aktivační směsi.
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►instalováno ve válcové betonové nádrži
MÉDIUM |  |  | ►médium: aktivační směs, vyčištěná voda, kal, plovoucí nečistoty
PARAMETRY |  |  | ►průměr betonové nádrže: 9m
PARAMETRY |  |  | ►hloubka válcové části: 4,0m u stěny nádrže
ELEKTROMOTOR |  |  | ►pohon mostu: cca 0,55 kW; 400 V; 50 Hz + vlastní rozvaděč na mostě (osvětlení, zásuvky)
MATERIÁL |  |  | ►materiálové provedení: nosná konstrukce – ocel tř.11, žárově zinkováno, pojezd mostu po bet. koruně gumovým kolem. Pochůzí rošty, zábradlí a nástupní žebřík je z oceli tř.17 (minimálně DIN 1.4301/AISI 304). Šířka mostu min. 0,7m
PARAMETRY |  |  | ►strojní vybavení kruhové dosazovací nádrže zahrnuje kompletní dodávku a montáž veškerého vybavení dosazovací nádrže. Součástí dodávky je materiál na upevnění, opěrné a pomocné konstrukce a veškerá těsnění. Strojní vybavení dosazovací nádrže tvoří:
PARAMETRY |  |  | - nosný ocelový středový sloup s točnou a kolektorem; včetně přechodového kusu mezi dod.GDS-GDT ; materiálové provedení - ocel tř.17 (minimálně DIN 1.4301/AISI 304); připojení na stavební vyústění nátokového potrubí přivařovací přírubou.
PARAMETRY |  |  | - flokulační válec s víkem (zdržení ve válci 20 min. při Q24); nátokový kužel a usměrňovací deflektor vše z oceli tř.17 (minimálně DIN 1.4301/AISI 304)
PARAMETRY |  |  | - odtok vyčištěné vody pomocí podhladinového děrovaného potrubí . potrubí je upevněno na konzolách po obvodu dosaz.nádrže. Nosné konzoly jsou vhodným způsobem zakotveny do stěny nádrže. Materiálové provedení púotrubí, konzol a kotevního materiálu je z oceli tř.17 (minimálně DIN 1.4301/AISI 304).
PARAMETRY |  |  | - u děrovaného potrubí musí být zajištěno automatické čištění jeho povrchu (z vrchní strany)
PARAMETRY |  |  | - stěrač dna se stíráním kalu do zahušťovací jímky ve středu nádrže – materiálové provedení ocel tř.17 (minimálně DIN 1.4301/AISI 304) a gumové stěrky
PARAMETRY |  |  | - systém odtahu plovoucích nečistot pomocí jímky umístěné pod hladinou, ke které bude plovoucí kal shrabován lištou umístěnou na mostě DN. Při přiblížení mostu k jímce se otevře pneuarmatura a nečistoty odtečou do místní kanalizace. - materiálové provedení ocel tř.17 (minimálně DIN 1.4301/AISI 304); konstrukční provedení je věcí dodavatele (tvar přepadu, umístění atd…)
PARAMETRY |  |  | - ventilátor ofuku hladiny
PARAMETRY |  |  | - temperace pojezdové dráhy (topné kabely, regulace a zapojení je dod.GDE.)
POL |  | 03.4-2 | Uzavírací armatura - pneu | ks | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k otevírání odběru plovoucích nečistot z DN
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►instalováno na potrubí odběru plovoucích nečistot v netemperované suché jímce
MÉDIUM |  |  | ►médium: plovoucí nečistoty
PARAMETRY |  |  | ►mezipřírubové nožové šoupátko DN150, PN10;
ELEKTROMOTOR |  |  | ►cca 30W; ovládací napětí cívek 230 V nebo 24 VDC dle GDE.
PARAMETRY |  |  | ►elektropneumatické ventily: temperované vnitřní prostředí - umístěné na pneupohonu, v případě, agresivního, netemperovaného, Ex prostředí - varianta umístění do terminálu - jednocívkové ventily ( bezpečnostní hledisko: při výpadku proudu se ventil vrátí do nastavené výchozí polohy – opatření proti vypouštění nádrží) - snímání polohy: spínače koncových poloh (otevřeno, zavřeno)
PARAMETRY |  |  | ►přírubové připojení dle EN 1092-2 Stavební délka dle EN 558 řada 20 (dříve K1) Oboustranně těsnicí, s táhlem pro pneupohon, Nůž se pohybuje mezi integrovanými stíracími lištami, které ho při manipulaci čistí Široké těsnění ve spodní části tělesa zabezpečuje vynikající těsnost Těsnění ucpávky lze vyměnit bez nutnosti demontáže armatury z potrubí
PARAMETRY |  |  | ►Těžká protikorozní povrchová ochrana odpovídající kvalitě GSK
OCHRANY |  |  | ►materiálové provedení: Díly tělesa: šedá litina EN-GJL-250 (GG-25) Nůž: korozivzdorná ocel 1.4404 (17% Cr, 12% Ni, 2% Mo) Vřeteno/táhlo: korozivzdorná ocel 1.4057 (17% Cr) U-těsnění, příčné těsnění: pryž NBR Vřetenová matice: mosaz Spojovací šrouby: korozivzdorná ocel A2
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu musí být: vlastní armatura a pneupohon (pneumatický válec, snímače polohy, solenoidový ventil, cívka, tlumič odfuku se škrcením, ostatní nutné příslušenství)
POL |  | 03.4-3 | Zdroj vzduchu pro pneuarmaturu | ks | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
STAV |  |  | ►slouží jako zdroj tlakového vzduchu pro šoupátko s pneupohonem (03.4-2; 04.1-2)
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►instalováno v čerpací stanici kalu
MÉDIUM |  |  | ►médium: tlakový vzduch
PARAMETRY |  |  | ►Q=90 l/min, přetlak 0,8 Mpa
ELEKTROMOTOR |  |  | ►1,1 kW 230 V 50 Hz
PARAMETRY |  |  | ►parametry: pístový kompresor + příslušenství kompresor a příslušenství musí být dimenzován na požadovaný počet armatur a povolený počet sepnutí /hod
PARAMETRY |  |  | ►Uvažovaná sestava armatur: Nožové šoupátko DN 150.................3ks
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu musí být: vlastní kompresor, tlaková nádoba, filtry (zbykové částice a olej), odlučovače vody a oleje, uzavírací ventily, redukční ventily, rozdělovací bloky, rozvodné potrubí a hadice, koncovky, spojky, ostatní nutné příslušenství, případně nutné skladové rezervy)
POL |  | 03.4-4 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►položka zahrnuje veškerá potrubí, potrubní součásti a armatury, včetně kotvení a uložení potrubí
PARAMETRY |  |  | ►potrubí a potrubní součásti jsou z tvárné litiny EN-GJS-400-18 (GGG-40), oceli 17 240, DIN 1.4301, příp. vyšší kvality nebo z plastů.
PARAMETRY |  |  | ►příruby na potrubí z oceli tř.17 jsou z oceli tř. 17 včetně šroubového spoje. Na přírubových spojích budou všechny šrouby tř.A2, matice tř. A4. Závit bude opatřen speciální pastou aby bylo zajištěno následné rozebrání spoje. Vodivé pospojování potrubí přes příruby je zabezpečeno vějířovými podložkami. Uzavírací armatury potrubních rozvodů musí být vhodné pro provozní médium (šoupátka, klapky atd.).
PARAMETRY |  |  | ►armatury jsou z šedé litiny nebo lité oceli. Upevňovací materiál, tj. trubní objímky, třmeny, závěsy a podpory jsou z oceli tř.17. Venkovní potrubí, u kterého hrozí zamrznutí, musí být izolováno a odporově vytápěno. U potrubních větví musí být dle potřeby zabezpečeno odvodnění, resp. odvzdušnění potrubní trasy. Směr a označení protékajícího média jsou provedeny šipkami a barevnými pásky na potrubí.
PS |  |  | DPS 03.5 Čerpací stanice vratného kalu
POL |  | 03.5-1 | Čerpadlo vratného a přebytečného kalu | ks | 3 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k čerpání kalu z dosazovací nádrže do kašny
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: povodňová ČS
MÉDIUM |  |  | ►pracovní médium: dešťové vody
PARAMETRY |  |  | ►parametry: Q1 = 6 l/s při H1 = cca 2,9 m (Hg = cca 2,1 m); regulace pomocí FM; hladina v jímce je stabilní
PROVEDENÍ |  |  | ►provedení: suchá instalace
OBĚŽNÉ KOLO |  |  | ►oběžné kolo: vířivé, kanálové nebo šroubové, nenáchylné k ucpávání
PRŮCHODNOST |  |  | ►průchodnost oběžným kolem: min.60 mm
ELEKTROMOTOR |  |  | ►elektromotor: cca --- kW; 400 V; 50 Hz;
EL.PARAMETRY |  |  | ►více-pólový - motorový prostor naplněný olejem s nucenou cirkulací oleje přes výměník tepla - vhodný pro řízení otáček frekvenčním měničem
FM |  |  | ►frekvenční měnič: ANO (f.měnič a případný sinusový filtr je dodávkou elektrotechnické části)
OCHRANY |  |  | ►ochrany: - tepelná ochrana vinutí motoru - vlhkostní čidlo - vyhodnocovací jednotka
MATERIÁL |  |  | ►materiálové provedení: těleso - šedá litina oběžné kolo - abraziodolný materiál spouštěcí vybavení - korozivzdorná ocel
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu je: vlastní čerpadlo, patní koleno nebo instalační rám, montážní a kotevní materiál, kabeláž 10 m.
HMOTNOST |  |  | ►hmotnost: cca 100 kg
POL |  | 03.5-2 | Magnetoindukční průtokoměr | ks | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k měření průtoku vratného kalu z DN
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: armaturní objekt čerpací stanice vratného kalu
MÉDIUM |  |  | ►pracovní médium: kal z dosazovací nádrže (cca 0,6-1%)
PARAMETRY |  |  | ►parametry: pro průtok cca 0 - 20 l/s; cca DN 100/ PN10; analogový výstup 4-20mA
PROVEDENÍ |  |  | ►provedení: s oddílným převodníkem, přírubové provedení, výstelka, referenční elektroda (zemnicí kroužky nejsou potřebné)
POPIS |  |  | ►řídící jednotka - převodník: - směr průtoků: oboustranné měření rozlišené znaménkem - nulový průtok: automatické nastavení nulového bodu - nastavení parametrů na 2 stránkách měřených hodnot, 1 stavová stránka, 1 grafická stránka (měřené hodnoty a grafické zobrazení jsou volně programovatelné). Jazyk - čeština - přesnost měření: ±0,3 % z měřené hodnot
POPIS |  |  | - Výstelka: Polyuretan (-20...+50°C), v případě požadavku výluhový test pro pitnou vodu (Česká republika) - Procesní připojení: PN10, St37-2, převlečná příruba, plech. výlisek EN1092-1 (DIN2501) - Elektrody: min AISI 316 / Hastelloy; hrotové - Kalibrace objemového průtoku: 0,5% - Schválení: Prostředí bez nebezpečí výbuchu - Hlavice: Oddílná, hliník, IP67 NEMA4X - Kabel, oddělené provedení: 20,0m cívkový a signálový kabel - Vstup kabelu: Pruchodka M20 - Napájení; displej: 85-250VAC; 2 řádkový displej, tlačítka - Výstup: 4-20 mA HART + pulzní / stavový pasivní
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu musí být: vlastní průtokoměr, oddílný převodník s řídící jednotkou
POL |  | 03.5-3 | Ponorné kalové čerpadlo podlahových vod | ks | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží čerpání podlahových vod z armaturního objektu
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: armaturní objekt čerpací stanice vratného kalu
MÉDIUM |  |  | ►pracovní médium: odpadní voda
PARAMETRY |  |  | ►parametry čerpadla: Qmax. = 5,0 l/s, Hmax. = 6,0 m s vlastním plovákem
PROVEDENÍ |  |  | ►provedení: ponorné, přenosné, s plovákovým spínačem
OBĚŽNÉ KOLO |  |  | ►oběžné kolo: vířivé
PRŮCHODNOST |  |  | ►průchodnost oběžným kolem: cca 35 mm
EL.PARAMETRY |  |  | ►připojovací rozměr: výtlak - 1 1/2"
ELEKTROMOTOR |  |  | ►el.parametry: cca 0,7 kW; 230 V; 50 Hz;
OCHRANY |  |  | ►ochrany: - tepelná ochrana vinutí
MATERIÁL |  |  | ►materiálové provedení: těleso čerpadla - šedá litina hřídel - 14005 oběžné kolo - nerezová ocel, plast těleso motoru - 1.4308 spouštěcí a zvedací zařízení - ocel tř. 17, minimálně DIN 1.4301
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu je: vlastní čerpadlo s plovákovým spínačem, včetně lanka a řetězu, potrubí, hadice, kabeláž 10 m,
HMOTNOST |  |  | ►hmotnost: cca 20 kg
POL |  | 03.5-4a | Zdvihadlo - otočný jeřábek | ks | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k manipulaci s čerpadly v regeneraci a ČS kalu
PARAMETRY |  |  | ►parametry: nosnost 200 kg
PROVEDENÍ |  |  | ►provedení: mobilní, rozebíratelné, rameno vrátku je možné demontovat pomocí čepů zajištěných závlačkou. Čep na spodní straně vrátku je usazen na kuličkovém ložisku uloženým v patce. Vrátek se otáčí na kuličkových kladkách po hraně patky.
MATERIÁL |  |  | ►materiálové provedení: tělo, rameno, kladky, atd. - ocel tř. 17, minimálně DIN 1.4301 lanový naviják - pozink kuličkové ložisko - ocel
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí je: tělo vrátku, rameno vrátku, lanový naviják s bezpečnostním samobrzdícím systémem pro zvedání, kladka lanová, držák kladky, odnímatelná rukojeť pro otáčení vrátku, spodní čep, kuličkové kladky s přírubou 4ks, atd.
POL |  | 03.5-4b | Patka pro otočný jeřábek | ks | 3 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
PARAMETRY |  |  | ►parametry: nosnost 200 kg
MATERIÁL |  |  | ►materiálové provedení: tělo - ocel tř. 17, minimálně DIN 1.4301 kuličkové ložisko - ocel
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí je: tělo patky, kuličkové ložisko v patce 1 ks, víčko pro otvor patky montážní a kotevní materiál.
POL |  | 03.5-5 | Uzavírací armatura - pneu | ks | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k otevírání odběru vratného kalu z kašny
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►instalováno na potrubí vratného kalu v ČS VK
MÉDIUM |  |  | ►médium: kal
PARAMETRY |  |  | ►mezipřírubové nožové šoupátko DN150, PN10;
ELEKTROMOTOR |  |  | ►cca 30W; ovládací napětí cívek 230 V nebo 24 VDC dle GDE.
PARAMETRY |  |  | ►elektropneumatické ventily: temperované vnitřní prostředí - umístěné na pneupohonu, v případě, agresivního, netemperovaného, Ex prostředí - varianta umístění do terminálu - jednocívkové ventily ( bezpečnostní hledisko: při výpadku proudu se ventil vrátí do nastavené výchozí polohy – opatření proti vypouštění nádrží) - snímání polohy: spínače koncových poloh (otevřeno, zavřeno)
PARAMETRY |  |  | ►přírubové připojení dle EN 1092-2 Stavební délka dle EN 558 řada 20 (dříve K1) Oboustranně těsnicí, s táhlem pro pneupohon, Nůž se pohybuje mezi integrovanými stíracími lištami, které ho při manipulaci čistí Široké těsnění ve spodní části tělesa zabezpečuje vynikající těsnost Těsnění ucpávky lze vyměnit bez nutnosti demontáže armatury z potrubí
PARAMETRY |  |  | ►Těžká protikorozní povrchová ochrana odpovídající kvalitě GSK
OCHRANY |  |  | ►materiálové provedení: Díly tělesa: šedá litina EN-GJL-250 (GG-25) Nůž: korozivzdorná ocel 1.4404 (17% Cr, 12% Ni, 2% Mo) Vřeteno/táhlo: korozivzdorná ocel 1.4057 (17% Cr) U-těsnění, příčné těsnění: pryž NBR Vřetenová matice: mosaz Spojovací šrouby: korozivzdorná ocel A2
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu musí být: vlastní armatura a pneupohon (pneumatický válec, snímače polohy, solenoidový ventil, cívka, tlumič odfuku se škrcením, ostatní nutné příslušenství)
POL |  | 03.5-6 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►položka zahrnuje veškerá potrubí, potrubní součásti a armatury, včetně kotvení a uložení potrubí
PARAMETRY |  |  | ►potrubí a potrubní součásti jsou z tvárné litiny EN-GJS-400-18 (GGG-40), oceli 17 240, DIN 1.4301, příp. vyšší kvality nebo z plastů.
PARAMETRY |  |  | ►příruby na potrubí z oceli tř.17 jsou z oceli tř. 17 včetně šroubového spoje. Na přírubových spojích budou všechny šrouby tř.A2, matice tř. A4. Závit bude opatřen speciální pastou aby bylo zajištěno následné rozebrání spoje. Vodivé pospojování potrubí přes příruby je zabezpečeno vějířovými podložkami. Uzavírací armatury potrubních rozvodů musí být vhodné pro provozní médium (šoupátka, klapky atd.).
PARAMETRY |  |  | ►armatury jsou z šedé litiny nebo lité oceli. Upevňovací materiál, tj. trubní objímky, třmeny, závěsy a podpory jsou z oceli tř.17. Venkovní potrubí, u kterého hrozí zamrznutí, musí být izolováno a odporově vytápěno. U potrubních větví musí být dle potřeby zabezpečeno odvodnění, resp. odvzdušnění potrubní trasy. Směr a označení protékajícího média jsou provedeny šipkami a barevnými pásky na potrubí.
PS |  |  | DPS 03.6 Srážení fosforu
POL |  | 03.6-1 | Zásobní nádrž na chemikálie | ks | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží jako akumulační nádoba pro dávkovanou chemikálii
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: venkovní plocha
MÉDIUM |  |  | ►pracovní médium: koagulant ( 41% síran železitý - Fe2(SO4)3)
PARAMETRY |  |  | ►parametry: - objem cca 3,0 m3 - dvouplášťové provedení - sonda průsaku do meziprostoru - ultrazvuková sonda měření hladiny v zásobní nádrži - hladinový stavoznak se stavitelným bistabilním kontaktem minimální hladiny - plnící otvor, uzavírací klapka, úkapová vanička - revizní otvor zásobního objemu - revizní otvor meziprostoru - na nádrži nebo v její blízkosti bude umístěn dávkovací kabinet
MATERIÁL |  |  | ►materiálové provedení: - odolné vůči pracovnímu médiu - venkovní provedení - UV-stabilní
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu musí být: vlastní nádrž; čidla průsaku a čidlo hladiny v nádrži
POL |  | 03.6-2 | Dávkovací čerpadlo chemikálií | ks | 2 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k dávkování síranu železitého před aktivační nebo dosazovací nádrž
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: kabinet - venkovní plocha
MÉDIUM |  |  | ►pracovní médium: koagulant ( 41% síran železitý - Fe2(SO4)3)
PARAMETRY |  |  | ►parametry: Qčerpadla = 1,6 l/h (vypočtové Q = 40 l/d pro všechny linky) - zobrazení průtoku na displeji - nastavení výkonu v litrech / hod. - vstup: beznapěťový kontakt pro dálkové zap./vyp. chodu čerpadla - výstup: sdružená porucha
ELEKTROMOTOR |  |  | ►el.parametry: 25W; 230 V; 50 Hz;
PARAMETRY |  |  | ►příslušenství: - multifunkční ventil - vstřikovací ventil - sací hadice dle vzájemné dispozice kabinetu a zásobní nádrže - hadice přetlaku dle vzájemné dispozice kabinetu a zásobní nádrže - výtlačné hadice délky trasa č.1....cca 25m, trasa č.2....cca 30m; převýšení Hg = cca 2 m - řídící kabely pro signály vstupu a výstupu
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu je: vlastní čerpadlo, sací a výtlačné hadice, veškeré armatury pro dávkování do dvou míst, montážní a kotevní materiál;
MATERIÁL |  |  | ►materiálové provedení: odolné vůči pracovnímu médiu
POL |  | 03.6-3 | Kabinet | kpl | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží pro instalaci dávkovacího čerpadla koagulantu, armaturní sestavy a rozvaděče
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►kabinet je osazen ve venkovním prostředi na vlastní konzole, která stojí na betonové ploše ploše.
MÉDIUM |  |  | ►pracovní médium: koagulant ( 41% síran železitý - Fe2(SO4)3)
PARAMETRY |  |  | ►parametry: pro umístění 2 ks čerpadel s příslušenstvím (rozdělení výtlaků viz.schema)
PROVEDENÍ |  |  | ►provedení: do venkovního prostředí (UV-stabilní), s temperací
ELEKTROMOTOR |  |  | ►el.parametry: cca 0,55kW; 230V; 50 Hz; (čerpadlo 2x25W; temperace cca 500 W);
PARAMETRY |  |  | ►jedná se o uzamykatelnou, temperovanou stanici pro umístění dávkovacích čerpadel a pro montáž rozvaděče. V rámci stanice musí být zajištěno kompletní hydraulické a elektrické propojení dávkovacích čerpadel, napojení na zásobní nádrž a příprava pro napojení výtlaků. Výtlaky jsou zakončeny šroubením na vnější straně kabinetu.
PARAMETRY 2 |  |  | ►el. rozvaděč je umístěn na boku skříně. Zahrnuje napájení všech prvků systému, sdružuje signály snímačů hladin. Rozvaděč je dále vybaven světelnou a zvukovou signalizací alarmových stavů, poskytuje vstupní/ /výstupní svorky pro přenos požadovaných signálu do/z nadřazeného ŘS.
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu musí být: - řídící el. rozvaděč se svorkami pro signalizaci - plastová uzavíratelná skříň vybavená pro osazení dávkovacích čerpadel - armaturní a potrubní sestava čerpadel (rozdělení výtlaků dle technologického schéma) - kabelové propojení mezi rozvaděčem a zařízením - temperace vnitřního prostoru kabinetu - externí řídící pulzní signál - externí řídící signál 0/4-20 mA - beznapěťové kontakty pro dálkové zap./vyp.chodu dávk.čerpadla - konzola pod kabinet (tř.17)
MATERIÁL |  |  | ►materiálové provedení: plast - UV stabilní
POL |  | 03.6-4 | Prvotní náplň | kpl | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►prvotní náplň síranu železitého do zásobní nádrže v chemickém hospodářství
PARAMETRY |  |  | ►množství: objem cca 3000 l
POL |  | 03.6-5 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►položka zahrnuje veškerá potrubí, potrubní součásti a armatury, včetně kotvení a uložení potrubí
PARAMETRY |  |  | ►potrubí a potrubní součásti jsou oceli 17 240, DIN 1.4301, příp. vyšší kvality nebo z plastů.
PARAMETRY |  |  | ►Uzavírací armatury potrubních rozvodů musí být vhodné pro provozní médium (uzavírací ventily atd.).
PARAMETRY |  |  | ►Upevňovací materiál, tj. trubní objímky, třmeny, závěsy a podpory jsou z oceli tř.17. Směr a označení protékajícího média jsou provedeny šipkami a barevnými pásky na potrubí.
PS |  |  | DPS 03.7 Regenerace kalu
POL |  | 03.7-1 | Aerační systém pro regeneraci | kpl | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k zajištění vnosu O2 do regenerační nádrže REG1
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: regenerační nádrž
PARAMETRY |  |  | ►parametry: jemnobublinné provzdušňovací zařízení z flexibilní perforované membrány uchycené na nosné desce.
PARAMETRY |  |  | ►OC = 5,4 kgO2/h
PARAMETRY |  |  | ►rozměry nádrže: (dxšxh) 3,6x3,2x5,76 m; objem nádrže: cca 60 m3; hl. média 5,2m;
PARAMETRY |  |  | ►přibližný počet elementů (dle výpočtu, dodané membrány a výkonu dmýchadla ) ►membrána 9" nebo 12"
PARAMETRY |  |  | ►přibližný průměr elementu: cca 9" až 12 "
PARAMETRY |  |  | ►doporučený průtok přes element: dle dodavatele
POPIS |  |  | ►aerační systém musí být navržen dle doporučení dodavatele s ohledem na dovolený Qmin - Qmax dmychadel
POZN |  |  | ►vyspádované / nadbetonované dno nádrže
POPIS |  |  | ►popis: Provzdušňovací zařízení se skládá z nosné desky (roštu), flexibilní perforované membrány a z uchycení této membrány k nosné desce (provzdušňovací element). Při odstavení nebo výpadku dodávky vzduchu slouží membrána jako zpětná klapka k překrytí přívodního otvoru vzduchu, čímž brání pronikání vody do vzduchového potrubí. Konstrukce elementů musí zabezpečit stejnoměrné rozdělení vzduchu na jednotlivé elementy i u dlouhých vzduchových rozvodů. Nosná deska je upevněna na vzduchové potrubí pomocí objímky. Vzduchové potrubí nesoucí aerační elementy je spojeno do jednotlivých aeračních roštů. Aerační rošty jsou napojeny na hlavní rozvody vzduchu pomocí přírubového spoje. Rošty jsou upevněny ke dnu pomocí distančních kotevních prvků (PVC, nerez).
POPIS |  |  | ►Zatížení provzdušňovacích elementů musí být navrženo při průměrném hodinovém průtoku vzduchu v hodnotách doporučeného průtoku vzduchu přes element, přičemž doporučený průtok vzduchu je max. 65% maximálního možného zatížení elementu, který uvádí výrobce. Pro maximální hodinový průtok vzduchu může být doporučený průtok vzduchu překročen, ale pouze do hranice maximálního možného zatížení. Při minimálním průtoku vzduchu musí být zaručeno spolehlivé otevření elementu.
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu jsou rošty, provzdušňovací elementy, kotvení do dna betonové nádrže, mechanické odvodnění a další montážní materiál.
MATERIÁL |  |  | ►materiál membrány: EPDM
POL |  | 03.7-2 | Ponorné kalové čerpadlo - regenerační nádrž | ks | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k přečerpávání kalu z regenerační nádrže do UsN1
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: regenerační nádrž (mokrá jímka)
MÉDIUM |  |  | ►pracovní médium: regenerovaný kal
PARAMETRY |  |  | ►parametry: Q1 = 6l/s při H1 = cca 1,15 m (Hg = 0,95 m); Q2 = 2,5l/s při H2 = cca 6,1 m (Hg = 5,9 m);
PROVEDENÍ |  |  | ►provedení: záplavné, ucpavky odolné proti zpětnému protočení
OBĚŽNÉ KOLO |  |  | ►oběžné kolo: vířivé, kanálové nebo šroubové, nenáchylné k ucpávání
PRŮCHODNOST |  |  | ►průchodnost oběžným kolem: min.50 mm
ELEKTROMOTOR |  |  | ►elektromotor: cca 1,2 kW; 400 V; 50 Hz;
EL.PARAMETRY |  |  | ►více-pólový
FM |  |  | ►Frekvenční měnič: NE
OCHRANY |  |  | ►ochrany: - tepelná ochrana vinutí motoru - vlhkostní čidlo - vyhodnocovací jednotka
MATERIÁL |  |  | ►materiálové provedení: těleso - šedá litina oběžné kolo - šedá litina nebo korozivzdorná ocel spouštěcí vybavení - korozivzdorná ocel
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu je: vlastní čerpadlo s patním kolenem, spouštěcí vybavení, montážní a kotevní materiál, kabeláž 10 m.
HMOTNOST |  |  | ►hmotnost: cca --- kg
POL |  | 03.7-3 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►položka zahrnuje veškerá potrubí, potrubní součásti a armatury, včetně kotvení a uložení potrubí
PARAMETRY |  |  | ►potrubí a potrubní součásti jsou z tvárné litiny EN-GJS-400-18 (GGG-40), oceli 17 240, DIN 1.4301, příp. vyšší kvality nebo z plastů.
PARAMETRY |  |  | ►příruby na potrubí z oceli tř.17 jsou z oceli tř. 17 včetně šroubového spoje. Na přírubových spojích budou všechny šrouby tř.A2, matice tř. A4. Závit bude opatřen speciální pastou aby bylo zajištěno následné rozebrání spoje. Vodivé pospojování potrubí přes příruby je zabezpečeno vějířovými podložkami. Uzavírací armatury potrubních rozvodů musí být vhodné pro provozní médium (šoupátka, klapky atd.).
PARAMETRY |  |  | ►armatury jsou z šedé litiny nebo lité oceli. Upevňovací materiál, tj. trubní objímky, třmeny, závěsy a podpory jsou z oceli tř.17. Venkovní potrubí, u kterého hrozí zamrznutí, musí být izolováno a odporově vytápěno. U potrubních větví musí být dle potřeby zabezpečeno odvodnění, resp. odvzdušnění potrubní trasy. Směr a označení protékajícího média jsou provedeny šipkami a barevnými pásky na potrubí.
PS |  |  | DPS 03.8 Měrný objekt
POL | X | 03.8-1 | Měření průtoku - úprava | kpl | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►stávající
HMOTNOST |  |  | ►měrný objekt (trojúhelníkový přeliv) bude ponechán stávající. Provede se pouze kalibrace
| Celkem |  | Strojní část - PS 03 Biologická část ČOV |  |  |  | 0

## PS 04
PS |  |  | ČOV OPATOV - INTENZIFIKACE
PS |  |  | Stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby
PS |  |  | Strojní část - PS 04 Kalové hospodářství
PS | Pol.č. původní | Pol.č. nová | Popis položky | M.j. | Množ. | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
PS |  |  | DPS 04.1 Čerpání přebytečného kalu
POL |  | 04.1-1 | Magnetoindukční průtokoměr | ks | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k měření průtoku přebytečného kalu z DN
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: armaturní objekt čerpací stanice vratného kalu
MÉDIUM |  |  | ►pracovní médium: kal z dosazovací nádrže (cca 0,6-1%)
PARAMETRY |  |  | ►parametry: pro průtok cca 0 - 20 l/s; cca DN 100/ PN10; analogový výstup 4-20mA
PROVEDENÍ |  |  | ►provedení: s oddílným převodníkem, přírubové provedení, výstelka, referenční elektroda (zemnicí kroužky nejsou potřebné)
POPIS |  |  | ►řídící jednotka - převodník: - směr průtoků: oboustranné měření rozlišené znaménkem - nulový průtok: automatické nastavení nulového bodu - nastavení parametrů na 2 stránkách měřených hodnot, 1 stavová stránka, 1 grafická stránka (měřené hodnoty a grafické zobrazení jsou volně programovatelné). Jazyk - čeština - přesnost měření: ±0,3 % z měřené hodnot
POPIS |  |  | - Výstelka: Polyuretan (-20...+50°C), v případě požadavku výluhový test pro pitnou vodu (Česká republika) - Procesní připojení: PN10, St37-2, převlečná příruba, plech. výlisek EN1092-1 (DIN2501) - Elektrody: min AISI 316 / Hastelloy; hrotové - Kalibrace objemového průtoku: 0,5% - Schválení: Prostředí bez nebezpečí výbuchu - Hlavice: Oddílná, hliník, IP67 NEMA4X - Kabel, oddělené provedení: 20,0m cívkový a signálový kabel - Vstup kabelu: Pruchodka M20 - Napájení; displej: 85-250VAC; 2 řádkový displej, tlačítka - Výstup: 4-20 mA HART + pulzní / stavový pasivní
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu musí být: vlastní průtokoměr, oddílný převodník s řídící jednotkou
POL |  | 04.1-2 | Uzavírací armatura - pneu | ks | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k otevírání odběru přebytečného kalu z kašny
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►instalováno na potrubí vratného kalu v ČS VK
MÉDIUM |  |  | ►médium: kal
PARAMETRY |  |  | ►mezipřírubové nožové šoupátko DN150, PN10;
ELEKTROMOTOR |  |  | ►cca 30W; ovládací napětí cívek 230 V nebo 24 VDC dle GDE.
PARAMETRY |  |  | ►elektropneumatické ventily: temperované vnitřní prostředí - umístěné na pneupohonu, v případě, agresivního, netemperovaného, Ex prostředí - varianta umístění do terminálu - jednocívkové ventily ( bezpečnostní hledisko: při výpadku proudu se ventil vrátí do nastavené výchozí polohy – opatření proti vypouštění nádrží) - snímání polohy: spínače koncových poloh (otevřeno, zavřeno)
PARAMETRY |  |  | ►přírubové připojení dle EN 1092-2 Stavební délka dle EN 558 řada 20 (dříve K1) Oboustranně těsnicí, s táhlem pro pneupohon, Nůž se pohybuje mezi integrovanými stíracími lištami, které ho při manipulaci čistí Široké těsnění ve spodní části tělesa zabezpečuje vynikající těsnost Těsnění ucpávky lze vyměnit bez nutnosti demontáže armatury z potrubí
PARAMETRY |  |  | ►Těžká protikorozní povrchová ochrana odpovídající kvalitě GSK
OCHRANY |  |  | ►materiálové provedení: Díly tělesa: šedá litina EN-GJL-250 (GG-25) Nůž: korozivzdorná ocel 1.4404 (17% Cr, 12% Ni, 2% Mo) Vřeteno/táhlo: korozivzdorná ocel 1.4057 (17% Cr) U-těsnění, příčné těsnění: pryž NBR Vřetenová matice: mosaz Spojovací šrouby: korozivzdorná ocel A2
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu musí být: vlastní armatura a pneupohon (pneumatický válec, snímače polohy, solenoidový ventil, cívka, tlumič odfuku se škrcením, ostatní nutné příslušenství)
POL |  | 04.1-3 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►položka zahrnuje veškerá potrubí, potrubní součásti a armatury, včetně kotvení a uložení potrubí
PARAMETRY |  |  | ►potrubí a potrubní součásti jsou z tvárné litiny EN-GJS-400-18 (GGG-40), oceli 17 240, DIN 1.4301, příp. vyšší kvality nebo z plastů.
PARAMETRY |  |  | ►příruby na potrubí z oceli tř.17 jsou z oceli tř. 17 včetně šroubového spoje. Na přírubových spojích budou všechny šrouby tř.A2, matice tř. A4. Závit bude opatřen speciální pastou aby bylo zajištěno následné rozebrání spoje. Vodivé pospojování potrubí přes příruby je zabezpečeno vějířovými podložkami. Uzavírací armatury potrubních rozvodů musí být vhodné pro provozní médium (šoupátka, klapky atd.).
PARAMETRY |  |  | ►armatury jsou z šedé litiny nebo lité oceli. Upevňovací materiál, tj. trubní objímky, třmeny, závěsy a podpory jsou z oceli tř.17. Venkovní potrubí, u kterého hrozí zamrznutí, musí být izolováno a odporově vytápěno. U potrubních větví musí být dle potřeby zabezpečeno odvodnění, resp. odvzdušnění potrubní trasy. Směr a označení protékajícího média jsou provedeny šipkami a barevnými pásky na potrubí.
PS |  |  | DPS 04.2 Uskladňovací nádrže
POL |  | 04.2-1 | Aerační systém - UsN1 | kpl | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k homogenizaci a míchání přebytečného kalu v UsN
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: uskladňovací nádrž UsN1
MÉDIUM |  |  | ►pracovní médium v nádrži: přebytečný kal
PARAMETRY |  |  | ►parametry: středobublinné provzdušňovací zařízení z flexibilní perforované membrány uchycené na nosné desce.
PARAMETRY |  |  | ►OCd(20) =15,2 kgO2/den (dle výpočtu z přílohy B); ►Qmax dmychadla (POL 03.3-2) = cca 50-100 m3/h;
PARAMETRY |  |  | ►rozměry nádrže: délka 3,7m, šířka 3,6m; hl. 4,86m; hladina 4,36m; už.objem nádrže cca 59 m3;
PARAMETRY |  |  | ►přibližný počet elementů (dle výpočtu, dodané membrány a výkonu dmýchadla ) ►membrána 9" nebo 12"
POPIS |  |  | ►aerační systém musí být navržen dle doporučení dodavatele s ohledem na dovolený Qmin - Qmax dmychadel
POZN |  |  | ►vyspádované / nadbetonované dno nádrže
POPIS |  |  | ►popis: Provzdušňovací zařízení se skládá z nosné desky (roštu), flexibilní perforované membrány a z uchycení této membrány k nosné desce (provzdušňovací element). Při odstavení nebo výpadku dodávky vzduchu slouží membrána jako zpětná klapka k překrytí přívodního otvoru vzduchu, čímž brání pronikání vody do vzduchového potrubí. Konstrukce elementů musí zabezpečit stejnoměrné rozdělení vzduchu na jednotlivé elementy i u dlouhých vzduchových rozvodů. Nosná deska je upevněna na vzduchové potrubí pomocí objímky. Vzduchové potrubí nesoucí aerační elementy je spojeno do jednotlivých aeračních roštů. Aerační rošty jsou napojeny na hlavní rozvody vzduchu pomocí přírubového spoje. Rošty jsou upevněny ke dnu pomocí distančních kotevních prvků (PVC, nerez).
POPIS |  |  | ►Zatížení provzdušňovacích elementů musí být navrženo při průměrném hodinovém průtoku vzduchu v hodnotách doporučeného průtoku vzduchu přes element, přičemž doporučený průtok vzduchu je max. 65% maximálního možného zatížení elementu, který uvádí výrobce. Pro maximální hodinový průtok vzduchu může být doporučený průtok vzduchu překročen, ale pouze do hranice maximálního možného zatížení. Při minimálním průtoku vzduchu musí být zaručeno spolehlivé otevření elementu.
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu jsou rošty, provzdušňovací elementy, kotvení do dna betonové nádrže, mechanické odvodnění a další montážní materiál.
MATERIÁL |  |  | ►materiál membrány: EPDM
POL |  | 04.2-2 | Čerpadlo kalové vody - UsN 1 | kpl | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►čerpadlo slouží k případnému stahování kalové vody (z libovolné úrovně) z UsN.
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: Čerpadlo je umístěno na spouštěcím zařízení v uskladňovací nádrži kalu
MÉDIUM |  |  | ►pracovní médium: kalová voda z UsN
PARAMETRY |  |  | ►parametry: Q = min. 3 l/s při H = dle použitého typu potrubí /hadice (Hgmax = cca 6 m);
POPIS |  |  | ►Čerpadlo je osazeno na posuvné konzole na vodicím sloupu. Výtlak čerpadla je spojen pružně (pomocí flexi-hadice) s pevným výtlačným potrubím. Pružný spoj musí být dostatečně dlouhý, aby umožnil odběr kalové vody v jednotlivých zónách UsN.
PROVEDENÍ |  |  | ►provedení: ponorné, přenosné, s plovákovým spínačem
OBĚŽNÉ KOLO |  |  | ►oběžné kolo: vířivé, kanálové, šroubové nebo vortex
PRŮCHODNOST |  |  | ►průchodnost oběžným kolem: 35 mm
EL.PARAMETRY |  |  | ►připojovací rozměr: výtlak - cca 1 1/2"
ELEKTROMOTOR |  |  | ►el.parametry: cca 1,1 kW; 230 V; 50 Hz;
OCHRANY |  |  | ►ochrany: - tepelná ochrana vinutí
MATERIÁL |  |  | ►materiálové provedení: těleso čerpadla - šedá litina hřídel - 14005 oběžné kolo - šedá litina, ocel třída 17, plast těleso motoru - 1.4308 spouštěcí a zvedací zařízení - ocel tř. 17, minimálně DIN 1.4301
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu je: vlastní čerpadlo s plovákovým spínačem, včetně lanka a řetězu, potrubí, hadice, kabeláž 10 m,
HMOTNOST |  |  | ►hmotnost: cca 20 kg
POL |  | 04.2-3 | Spouštěcí a zvedací zařízení - UsN 1 | kpl | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k manipulaci s čerpadlem kalové vody při čerpání z různých úrovní
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: uskladňovací nádrž
PARAMETRY |  |  | ►parametry: posuvná konzola pro čerpadlo na vodicím sloupu. Výtlak čerpadla je spojen pružně (pomocí flexi-hadice) s pevným výtlačným potrubím. Pružný spoj musí být dostatečně dlouhý, aby umožnil odběr kalové vody v jednotlivých zónách UsN. Lanový naviják je umístěn na samostatné konzole. Dílenský výrobek (vodící sloup např. jackel 60x60x2);
MATERIÁL |  |  | ►materiálové provedení: ocel tř. 17, minimálně DIN 1.4301; vrátek pozink
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu je: sloup, vozík, lanový naviják, konzola, hadice, veškerý montážní a kotevní materiál
POL |  | 04.2-4 | Ponorné kalové čerpadlo - UsN 1 | ks | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k přečerpávání kalu z UsN 1 do UsN 2,3
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: uskladńovací nádrž 1 (mokrá jímka)
MÉDIUM |  |  | ►pracovní médium: přebytečný kal (gravitačně zahuštěný)
PARAMETRY |  |  | ►parametry: Q1 = 5l/s při H1 = cca 1,6 m (Hg = 0,95 m); Q2 = 2l/s při H2 = cca 6,55 m (Hg = 5,9 m);
PROVEDENÍ |  |  | ►provedení: záplavné, ucpavky odolné proti zpětnému protočení
OBĚŽNÉ KOLO |  |  | ►oběžné kolo: vířivé, kanálové nebo šroubové, nenáchylné k ucpávání
PRŮCHODNOST |  |  | ►průchodnost oběžným kolem: min.50 mm
ELEKTROMOTOR |  |  | ►elektromotor: cca --- kW; 400 V; 50 Hz;
EL.PARAMETRY |  |  | ►více-pólový
FM |  |  | ►Frekvenční měnič: NE
OCHRANY |  |  | ►ochrany: - tepelná ochrana vinutí motoru - vlhkostní čidlo - vyhodnocovací jednotka
MATERIÁL |  |  | ►materiálové provedení: těleso - šedá litina oběžné kolo - šedá litina nebo korozivzdorná ocel spouštěcí vybavení - korozivzdorná ocel
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu je: vlastní čerpadlo s patním kolenem, spouštěcí vybavení, montážní a kotevní materiál, kabeláž 10 m.
HMOTNOST |  |  | ►hmotnost: cca --- kg
POL |  | 04.2-5a | Aerační systém - UsN2,3 | kpl | 2 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k homogenizaci a míchání přebytečného kalu v UsN
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: uskladňovací nádrž UsN2,3
MÉDIUM |  |  | ►pracovní médium v nádrži: přebytečný kal
PARAMETRY |  |  | ►parametry: středobublinné provzdušňovací zařízení z flexibilní perforované membrány uchycené na nosné desce.
PARAMETRY |  |  | ►OCd(20) =15,2 kgO2/den (dle výpočtu z přílohy B); ►Qmax dmychadla (POL 03.3-2) = cca 50-100 m3/h
PARAMETRY |  |  | ►rozměry nádrže: nádrž tvaru obráceného jehlanu. Délka 4,8m, šířka 4,8m; hl. 4,86m; hladina 5,75m; už.objem nádrže cca 61 m3; (podrobnější popis viz. výkresová dokumentace)
PARAMETRY |  |  | ►přibližný počet elementů (dle výpočtu, dodané membrány a výkonu dmýchadla ) ►membrána 9" nebo 12"
PARAMETRY |  |  | ►aerační systém musí být navržen dle doporučení dodavatele s ohledem na dovolený Qmin - Qmax dmychadel
POZN |  |  | ►vyspádované / nadbetonované dno nádrže
POPIS |  |  | ►popis: Provzdušňovací zařízení se skládá z nosné desky (roštu), flexibilní perforované membrány a z uchycení této membrány k nosné desce (provzdušňovací element). Při odstavení nebo výpadku dodávky vzduchu slouží membrána jako zpětná klapka k překrytí přívodního otvoru vzduchu, čímž brání pronikání vody do vzduchového potrubí. Konstrukce elementů musí zabezpečit stejnoměrné rozdělení vzduchu na jednotlivé elementy i u dlouhých vzduchových rozvodů. Nosná deska je upevněna na vzduchové potrubí pomocí objímky. Vzduchové potrubí nesoucí aerační elementy je spojeno do jednotlivých aeračních roštů. Aerační rošty jsou napojeny na hlavní rozvody vzduchu pomocí přírubového spoje. Rošty jsou upevněny ke dnu pomocí distančních kotevních prvků (PVC, nerez).
POPIS |  |  | ►Zatížení provzdušňovacích elementů musí být navrženo při průměrném hodinovém průtoku vzduchu v hodnotách doporučeného průtoku vzduchu přes element, přičemž doporučený průtok vzduchu je max. 65% maximálního možného zatížení elementu, který uvádí výrobce. Pro maximální hodinový průtok vzduchu může být doporučený průtok vzduchu překročen, ale pouze do hranice maximálního možného zatížení. Při minimálním průtoku vzduchu musí být zaručeno spolehlivé otevření elementu.
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu jsou rošty, provzdušňovací elementy, nerezový rošt pro uchyceni aeračního systému, kotvení do dna betonové nádrže, mechanické odvodnění a další montážní materiál.
MATERIÁL |  |  | ►materiál membrány: EPDM
POL |  | 04.2-5b | Rošt pro kotvení aeračního systému - UsN2,3 | kpl | 2 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k ukotvení aeračního systému v nádrži jehlanovitého tvaru
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: uskladňovací nádrž UsN2,3
MÉDIUM |  |  | ►médium v nádrži: přebytečný kal
PARAMETRY |  |  | ►parametry: nerezový výrobek (jekl cca 60x60x2; celková délka cca 10m)(podrobnosti viz. požadavek od dod. aeračního systému)
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu musí být: vlastní kotevní rošt, montážní a kotevní materiál
MATERIÁL |  |  | ►materiálové provedení: ocel tř. 17, minimálně DIN 1.4301
POL |  | 04.2-6 | Čerpadlo kalové vody - UsN 2,3 | kpl | 2 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►čerpadlo slouží k případnému stahování kalové vody (z libovolné úrovně) z UsN.
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: Čerpadlo je umístěno na spouštěcím zařízení v uskladňovací nádrži kalu
MÉDIUM |  |  | ►pracovní médium: kalová voda z UsN
PARAMETRY |  |  | ►parametry: Q = min. 3 l/s při H = dle použitého typu potrubí /hadice (Hgmax = cca 6 m);
POPIS |  |  | ►Čerpadlo je osazeno na posuvné konzole na vodicím sloupu. Výtlak čerpadla je spojen pružně (pomocí flexi-hadice) s pevným výtlačným potrubím. Pružný spoj musí být dostatečně dlouhý, aby umožnil odběr kalové vody v jednotlivých zónách UsN.
PROVEDENÍ |  |  | ►provedení: ponorné, přenosné, s plovákovým spínačem
OBĚŽNÉ KOLO |  |  | ►oběžné kolo: vířivé, kanálové, šroubové nebo vortex
PRŮCHODNOST |  |  | ►průchodnost oběžným kolem: 35 mm
EL.PARAMETRY |  |  | ►připojovací rozměr: výtlak - cca 1 1/2"
ELEKTROMOTOR |  |  | ►el.parametry: cca 1,1 kW; 230 V; 50 Hz;
OCHRANY |  |  | ►ochrany: - tepelná ochrana vinutí
MATERIÁL |  |  | ►materiálové provedení: těleso čerpadla - šedá litina hřídel - 14005 oběžné kolo - šedá litina, ocel třída 17, plast těleso motoru - 1.4308 spouštěcí a zvedací zařízení - ocel tř. 17, minimálně DIN 1.4301
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu je: vlastní čerpadlo s plovákovým spínačem, včetně lanka a řetězu, potrubí, hadice, kabeláž 10 m,
HMOTNOST |  |  | ►hmotnost: cca 20 kg
POL |  | 04.2-7 | Spouštěcí a zvedací zařízení - UsN 2,3 | kpl | 2 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k manipulaci s čerpadlem kalové vody při čerpání z různých úrovní
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: uskladňovací nádrž
PARAMETRY |  |  | ►parametry: posuvná konzola pro čerpadlo na vodicím sloupu. Výtlak čerpadla je spojen pružně (pomocí flexi-hadice) s pevným výtlačným potrubím. Pružný spoj musí být dostatečně dlouhý, aby umožnil odběr kalové vody v jednotlivých zónách UsN. Lanový naviják je umístěn na samostatné konzole. Dílenský výrobek (vodící sloup např. jackel 60x60x2);
MATERIÁL |  |  | ►materiálové provedení: ocel tř. 17, minimálně DIN 1.4301; vrátek pozink
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu je: sloup, vozík, lanový naviják, konzola, hadice, veškerý montážní a kotevní materiál
POL |  | 04.2-8 | Ponorné kalové čerpadlo - UsN 2,3 | ks | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k přečerpávání kalu z UsN 2 do UsN 3 a naopak
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: uskladńovací nádrž 2 a 3 (mokrá jímka)
MÉDIUM |  |  | ►pracovní médium: přebytečný kal (gravitačně zahuštěný)
PARAMETRY |  |  | ►parametry: Q1 = 5l/s při H1 = cca 1,6 m (Hg = 0,95 m); Q2 = 2l/s při H2 = cca 6,55 m (Hg = 5,9 m);
PROVEDENÍ |  |  | ►provedení: záplavné, ucpavky odolné proti zpětnému protočení
OBĚŽNÉ KOLO |  |  | ►oběžné kolo: vířivé, kanálové nebo šroubové, nenáchylné k ucpávání
PRŮCHODNOST |  |  | ►průchodnost oběžným kolem: min.50 mm
ELEKTROMOTOR |  |  | ►elektromotor: cca --- kW; 400 V; 50 Hz;
EL.PARAMETRY |  |  | ►více-pólový
FM |  |  | ►Frekvenční měnič: NE
OCHRANY |  |  | ►ochrany: - tepelná ochrana vinutí motoru - vlhkostní čidlo - vyhodnocovací jednotka
MATERIÁL |  |  | ►materiálové provedení: těleso - šedá litina oběžné kolo - šedá litina nebo korozivzdorná ocel spouštěcí vybavení - korozivzdorná ocel
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí kompletu je: vlastní čerpadlo s patním kolenem, spouštěcí vybavení, montážní a kotevní materiál, kabeláž 10 m.
HMOTNOST |  |  | ►hmotnost: cca --- kg
POL | U8,U9 | 04.2-9 | Obslužná lávka přes stávající DN - úprava | kpl | 2 | 0 | 0
STAV |  |  | ►úprava stávající lávky tak, aby zde bylo možné osadit ponorné kalové čerpadlo (podrobnější popis viz. technická zpráva a výkresová dokumentace)
PARAMETRY |  |  | ►stávající lávka: šířka (průchozí) 800 mm, délka 5400 mm; materiálové provedení : zábradlí - tř.17 ; nosná konstrukce – tř.11 + pozinkováno; pochůzí plocha – kompozit - plná deska
POL |  | 04.2-10 | Patka pro otočný jeřábek | ks | 3 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
PARAMETRY |  |  | ►parametry: nosnost 200 kg
MATERIÁL |  |  | ►materiálové provedení: tělo - ocel tř. 17, minimálně DIN 1.4301 kuličkové ložisko - ocel
SOUČÁST KOMPL. |  |  | ►součástí je: tělo patky, kuličkové ložisko v patce 1 ks, víčko pro otvor patky montážní a kotevní materiál.
POL |  | 04.2-11 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
STAV |  |  | ►nové
SLOUŽÍ |  |  | ►položka zahrnuje veškerá potrubí, potrubní součásti a armatury, včetně kotvení a uložení potrubí
PARAMETRY |  |  | ►potrubí a potrubní součásti jsou z tvárné litiny EN-GJS-400-18 (GGG-40), oceli 17 240, DIN 1.4301, příp. vyšší kvality nebo z plastů.
PARAMETRY |  |  | ►příruby na potrubí z oceli tř.17 jsou z oceli tř. 17 včetně šroubového spoje. Na přírubových spojích budou všechny šrouby tř.A2, matice tř. A4. Závit bude opatřen speciální pastou aby bylo zajištěno následné rozebrání spoje. Vodivé pospojování potrubí přes příruby je zabezpečeno vějířovými podložkami. Uzavírací armatury potrubních rozvodů musí být vhodné pro provozní médium (šoupátka, klapky atd.).
PARAMETRY |  |  | ►armatury jsou z šedé litiny nebo lité oceli. Upevňovací materiál, tj. trubní objímky, třmeny, závěsy a podpory jsou z oceli tř.17. Venkovní potrubí, u kterého hrozí zamrznutí, musí být izolováno a odporově vytápěno. U potrubních větví musí být dle potřeby zabezpečeno odvodnění, resp. odvzdušnění potrubní trasy. Směr a označení protékajícího média jsou provedeny šipkami a barevnými pásky na potrubí.
| Celkem |  | Strojní část - PS 04 Kalové hospodářství |  |  |  | 0