Název stavby :	Tištín – lokalita Z3 – Dopravní a technická infrastruktura pro I. a II. etapu výstavby

SO 03 Dešťová  kanalizace a přípojky

Místo stavby :  pozemky parc. č. st. 120, 250, parc. č. 32/4, 43/1, 43/2, 47/1, 48, 50, 60, 624/3, 625, 626/1, 627/1, 628/1, 629/1, 630/1, 631/1, 632/1, 2415/1, 2415/2, 2455/1, 2972/1, 3007, 5970/1, 42, 624/2 v katastrálním území Tištín

Stavebník:          Městys Tištín, Tištín 37, 798 29 Tištín, IČ 0288853

Stupeň :              Dokumentace k vydání stavebního povolení (DSP)

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

V Olomouc, březen  2024                                                                          Vypracoval :   Ing. Libuše Kujová

- Stav

V obci Tištín je vybudována dešťová kanalizace sestávající z dílčích stok, které však neodkanalizovávají  celé povodí obce. Stoky dešťové kanalizace jsou vyústěny do toku Tištínky, která protéká obcí ve směru jih – sever. Dalším recipientem pro vyústění dešťové kanalizace je náhon vedený na východní straně obce z objektu Charvátský mlýn a náhon lemující severní okraj obce Tištína.

V sousedství návrhové lokality Z3 se nevyskytuje žádná stoka dešťové kanalizace, která by umožňovala napojení a odvedení dešťových vod z lokality, nejblíže se nachází náhon.

- Návrh

S ohledem na výsledku orientačního HGP průzkumu pro vsakování srážkových vod vypracovaného Ing. Václavou Kadlecovou v I/2022 je nutno nezasáknuté a nevyužité dešťové vody z lokality odvést novou dešťovou kanalizací do vodoteče. Z hlediska hydrogeologického jsou podmínky pro likvidaci dešťových vod v lokalitě vyhodnoceny jako nevhodné.

Ze zprávy cituji :

„ Předmětné pozemky leží v území mimo údolní nivy vodotečí, tedy mimo významné kolektory mělkého oběhu podzemní vody ve fluviálních uloženinách.

Profil neogenních sedimentů, na něž jsou vázány vodní zdroje dané oblasti, je charakteristický nepravidelným střídáním většího počtu izolátorů a průlinových kolektorů. Zvodnělé kolektory průlinového režimu proudění zde vykazují průtočnost charakterizovanou koeficientem transmisivity T=3,35.10-5-5,56.10-4m2.s-1.

Nadložní pleistocenní jílovitopísčité hlíny a pokryvné sprašové sedimenty jsou hydrogeologicky málo významné, pouze jako stropní izolátor podložních zvodní, neboť jsou nepatrně propustné až prakticky nepropustné.

Sprašové sedimenty s makroskopickými kolmými dutinami mají omezenou vertikální propustnost; při zaplavení vydatnějšími srážkami mohou vznikat na jejich styku s podložními nepropustnými jílovitými uloženinami akumulace vody. Při zavodnění mohou vznikat vertikální zvodnělé sloupy, v horizontálním směru jsou tyto sedimenty velmi slabě propustné až téměř nepropustné.

Úroveň hladiny podzemní vody je v zájmovém prostoru rozdílná vzhledem ke svažitosti terénu, vyskytuje se jako ustálená statická na úrovni okolo15 m p.t. v horních partiích až po 4-5 m p.t. při údolní nivě.“

Nesaturovaná zóna pro vsak srážkových vod přes půdní vrstvy do vod podzemních je tvořena pleistocenními eolickými sedimenty, označovanými jako sprašové hlíny a spraše. Jedná se o kvartérní naváté jemné prachovitojílovité hlíny střední plasticity a převážně tuhé konzistence, která k bázi přecházejí lokálně v konzistenci měkkou.

Uvedené sedimenty jsou charakterizovány koeficientem filtrace kf = 1.10-8  m.s-1 a koeficientem vsaku kv < 1.10-10 m.s-1.

Při zavodnění pak mohou vznikat vertikální zvodnělé sloupy, neboť v horizontálním směru jsou tyto sedimenty velmi slabě propustné až téměř nepropustné. Uvedené sedimenty jsou typické prosedáním, tj. ztrátou pevnosti v důsledku zvýšení jejich vlhkosti zavodněním.

Tyto zeminy jsou pro vodu téměř nepropustné, v podstatě tvoří svrchní krycí izolátor.

Konec citace.

Návrh řešení likvidace dešťových v lokalitě respektuje výsledky HGP.

V lokalitě Z3 je navržena nová dešťová kanalizace, která slouží k odvedení dešťových vod z navržených komunikací a dále k odvedení nevyužitých dešťových vod ze střech novostaveb RD a zpevněných ploch formou řízených odtoků, každý v množství 0,5 l/s. V lokalitě jsou navrženy nové stoky dešťové kanalizace označené v situaci D, DI , DIA.

Ŕízené odtoky z parcel novostaveb budou navrženy jako součást projektů RD. Regulované odtoky budou napojeny do kanalizačních přípojek dešťové kanalizace novostaveb RD.

Trasa stoky D začíná vyústí do náhonu toku Tištínky vedeném po severozápadním okraji zástavby obce, pokračuje v zelených plochách podél komunikace III/43312 směrem na Nezamyslice. V úrovni zeleného ostrůvku u odbočky místní komunikace do ulice Ke hřišti trasa nové dešťové kanalizace přechází protlakem komunikaci III. třídy 43312 v úseku mezi šachtami Š4 – Š5 a dále pokračuje v zeleni kolem domu č. p. 169, šikmo přechází místní komunikaci na parcele č. 48 do šachty Š6 V šachtě Š6 se trasa stoky D lomí, kříží novou stoku splaškové kanalizace S do šachty Š7, od šachty Š7 pokračuje v souběhu se stokou S v tělese nové místní komunikace řešené jako samostatný objekt SO 01. Trasa stoky D je ukončena na jihovýchodě v šachtě Š13 před hranicí II. a III. etapy výstavby RD.

Na stoku D  se napojuje  v šachtě Š10, km 0,18562 další nová stoka DI vedená v polní cestě - 
parc.č. 50 ohraničující lokalitu Z3 ze severu. Trasa stoky DI se v šachtě  Ś16 a Š17 a následně Š18  Š19 lomí a pokračuje v nové místní komunikaci (objekt SO 01) vedené po parcele 629/1. Stoka DI je ukončena v šachtě Š21.

V šachtě Š18 stoky DI se napojuje stoka DIA ukončená v šachtě Š 23 na jihozápadním okraji návrhové lokality, na kterou se výhledově napojí kanalizace ze III. etapy.

Rozsah navržené dešťové kanalizace:

Stoka D - celková délka 239,32 m

DN 250 PP SN 10 dl 161,37 m, řízený protlak – PE 100RC KANAL PN16 – Dxt – 250x22,7 – 13,20 m,

DN 300 PP  SN 10 dl 5,68 m, DN 400 PP  SN 10 dl 59,07 m

Stoka DI - DN 250, PP SN 10 dl 221 m

Stoka DIA -  N 250, PP SN 10 dl 32 m

2.1 Protlak přes komunikaci III/43312

Přechod komunikace III /43312 stokou D je navržen řízeným protlakem v úseku mezi šachtami Š4 – Š5 trasy stoky D v km 0,0729 – 0,08610 v celkové délce 13,20 m.

Je navržen systémem řízeného (směrování) vrtání, jedná se o konstrukční řešení pro pokládku kanalizačního potrubí s nárokem na vysokou přesnost.

Prvním krokem je provedení přesného naváděného pilotního vrtu, který je teprve pak rozšířen se současným zatláčením pažnic a odtěžením odvrtané zeminy. Pilotní vrtný nástroj je válcového tvaru o průměru cca 150 mm s klínovou čelní plochou umožňující provádění korekcí směrových i výškových. Nástroj je dutý a v jeho nitru je uložen laser vysílající paprsek dutými vrtnými tyčemi. Kontrola směru je prováděna optickým měřícím zařízením (theodolitem), které velmi přesně promítá laserový paprsek z vrtného nástroje do záměrného kříže, odhaluje jeho odchylky a tím dává  pokyn ke změně směru. Po dokončení pilotního vrtu operace pokračuje rozšiřování a zatlačování pažnic do dimenze umožňující hladké vtažení kanalizačního  potrubí  do provedeného vrtu.

Pro provedení vrtu nutno nachystat v předstihu startovací a koncovou jámu o rozměrech 2 x 2 m. Dno jam bude vyhloubeno 0,5 m pod niveletami lomových kanalizačních šachet Š4 a Š5.

Polohy obou jam jsou vyznačeny situačním výkrese C2. Zemina z průvrtu bude dočasně uskladněna na parcele č.48 k.ú. Tištín.

Vzhledem k hustému výskytu inženýrských sítí je nutno všechny sítě řádně vytyčit jejich správci před zahájením všech zemních prací.

Protlak dešťové kanalizace kříží mimo jiné i trasu vodovodního přivaděčem D 225.

Vodovodní přivaděč PE D 225  je vedený v krajnici komunikace III/43312,  dle sdělení provozovatele V.H.P. Ivanovice na Hané s.r.o. v hloubce 1,40 m. Hloubku nivelety nebylo možno z důvodu uložení sítě v komunikaci ověřit sondou. V případě kolize bude nutno po dohodě s provozovatelem zajistit provedení přeložky vodovodu v místě křížení s plánovaným protlakem dešťové  kanalizace.-

2.2 Výustní objekt :

Kanalizace deštová – stoka D je ukončena výustním objektem do vodního toku označeném jako IDVT 10199515, který je ve správě Povodí Moravy, s. p., v jeho ř. km cca 0,820 (dle GISyPo).

Stavba se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod „Tištínka (Uhřický potok) od pramene po ústí do toku Haná“ MOV_1020 a v území vodního útvaru podzemních vod „Vyškovská brána“ ID 22300. Stavbou nedojde k dotčení majetku ve správě Povodí Moravy, s. p., pozemek je v majetku Městyse Tištína.

Výustní objekt bude proveden seříznutím potrubí PP SN10 DN 250 ve sklonu svahu náhonu. Kanalizační potrubí bude na výusti zpevněno obetonováním betonovou směsí  C 12/15 - XO Dmax22 mm v tloušťce 150 mm, v délce 2,45 m. Místo výusti bude zpevněno kamennou rovnaninou s vyklínováním včetně opěrné kamenné patky ve dně toku, maximální hmotnost kamenů 50 kg.  Viz výkres č. D.7 – Výustní objekt.

2.3 Retence dešťových vod

Dle současné legislativy v případě, že dešťové vody v lokalitě nelze utrácet likvidací do zásaku, je nutno tyto vody retenovat a řízeně vypouštět. Dle doporučení TNV 75 9011 je nutno respektovat specifický odtok z lokality v množství  Y = 3 l.s-1.ha-1, plocha zájmové lokality  Z3 pro I. a II. etapu výstavby činí 1,65 ha,specifický  odtok činí 5 l/sec.

V současnosti je v místě napojení nové místní komunikace km 0,00 na stávající místní komunikaci ulice Ke hřišti  umístěn příčný žlab k zachycení dešťových vod tekoucích po cestě do lokality. Příčný žlab bude upraven – prodloužen tak, aby zachytil dešťové vody z celé šířky nově navržené komunikace.

Dešťové vody z nově navržené místní komunikace (objekt SO 01) budou likvidovány v úseku 0,000 – 0,120 dvěma příčnými žlaby zaústěnými do retenčních nádrží  č.1 a 2 umístěných po levé straně komunikace.

Niveleta nové komunikace je v úseku km 0,000-0,120 vedena v limitním spádu téměř 12 %, v km 0,108 - 0,158 niveleta nové komunikace klesá směrem k zástavbě a dále pokračuje téměř po vrstevnici.

V úseku komunikace 0,00 -0,120 jsou na levé straně nové komunikace navrženy 2 retenční nádrže pro snížení odtokového množství dešťových vod z lokality.

Retenční nádrž č. 1

Do retenční nádrže přitékají dešťové vody příčným žlabem v km 0,080 nové komunikace.  Retenční objem nádrže činí 12 m3, rozměry dna průlehu 6,4 x 6,6 m, dno průlehu na kotě 226,00 m n m, přeliv na kótě 226,70 m n m.

Retenční nádrž  č. 2

Do retenční nádrže přitékají dešťové vody příčným žlabem  v km 0,040 nové komunikace. Retenční objem průlehu činí 3,7 m3, rozměry dna průlehu 3 x 1,8 m, dno průlehu na kotě 219,00 m n m, přeliv na kótě 219,60 m n m. Retenční nádrž bude opatřena hrázkou z vykopané zeminy.

Svahy obou nádrží budou ve sklonu 1:1, ohumusované a zatravněné.

Voda z příčných žlabů bude natékat do průlehů žlabovými tvarovkami uloženými do betonu  v délkách 2,7 + 5,7 m.

U obou nádrží se zřídí bezpečnostní přeliv z rour PVC DN 200 v délce 5,7 a 2,7 m. Přeliv tvoří tvarovka vpusti DN 555 opatřená mříží a zapuštěná ve stěně průlehu nejblíže k nové komunikaci.

Nadzemní část obou vpustí se opevní dlažbou ve svahu. Bezpečnostní přepady budou napojeny na stoku D. Příčné žlaby v komunikaci jsou součástí objektu SO 01.

Úsek nové komunikace v km 0,120 – 0,240 je sespádován k jednostrannému příkopu, vjezdy na parcely RD jsou opatřeny štěrbinovými žlaby, nátok dešťových vod do příkopu je umožněn mezerami v obrubnících. Na trase nové komunikace km 0,180 je navržena uliční vpust UV1 a v km 0,220 uliční vpust UV2 s napojením 2 krátkých přípojek DN 150 na stoku DI z důvodu bezpečnostního v případě přívalových dešťů.

Samostatný koncový úsek komunikace v km 0,010, sespádovaný k parcele č.60, bude likvidován  do vsakovací studny – tvořené min 2 betonovými skružemi  vyplněnými štěrkem. Nátok dešťové vody z komunikace bude dále zajištěn mezerou v nejnižším místě obrubníku.

Kromě retence v retenčních nádržích je navržena další retence dešťových vod v potrubí nové dešťové kanalizace.

Retence dešťových vod je navržena v potrubí nové dešťové kanalizace – stoky D v úseku mezi šachtami Š0 Km 0,00815 – Š6 Km 0,1195.

V úseku mezi šachtami Š0 - Š3 – km 0,00815 - km 0,06722 v délce 59,07 m je navržena retence v potrubí DN 400 – celkový objem potrubí včetně šachet – 7,52 m3, v úseku mezi šachtami Š3 – Š4 -  km 0,06722 – 0,0729 v délce 5,68 m je navržena retence v potrubí DN 300 0,41 m3, v úseku mezi šachtami Š4 – Š6  km 0,0729 – 0,1195 je navržena retence v potrubí DN 250 v délce 46,6 m – celkový objem 2,14 m3 . Retence v kanalizačních šachtách činí 6m3.

Celková retence v potrubí stoky D činí 16,07 m3.

2.3.1 Hydrotechnické  výpočty

Výpočet a posouzení retence dešťových vod

Výpočet velikosti retence pro plochu komunikace v km 0,080-0,1238 + 7 RD

Odvodňované plochy

| A = 265 m2 | Asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár | sklon nad 5% | Ψ = 0.90 | Ared = 238.5 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A = 200 m2 | Ŕízené odtoky z parcel RD převedené na plochu střechy | sklon nad 5% | Ψ = 1.00 | Ared = 200 m2 |

Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice

20 - Vyškov – Brňany

Návrhové a vypočítané údaje

| Ared | 438.5 m2 | redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy |
| --- | --- | --- |
| p | 0.2 rok-1 | periodicita srážek |
| Q0 | 0.5 l.s-1 | regulovaný odtok |
| hd | 34.8 mm | návrhový úhrn srážek |
| tc | 120 min | doba trvání srážky |
| Vvz | 11.7 m3 | největší vypočtený retenční objem retenční nádrže (návrhový objem) |
| Tpr | 6.5 hod | doba prázdnění retenční nádrže - VYHOVUJE |

Navržena retenční nádrž  č. 1 – objem 12 m3 vyhovuje

Výpočet velikosti retence pro plochu komunikace v km 0,040-0,080

Odvodňované plochy

| A = 214 m2 | Asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár | sklon nad 5% | Ψ = 0.90 | Ared = 192.6 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice

20 - Vyškov – Brňany

Návrhové a vypočítané údaje

| Ared | 192.6 m2 | redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy |
| --- | --- | --- |
| p | 0.2 rok-1 | periodicita srážek |
| Q0 | 0.5 l.s-1 | regulovaný odtok |
| hd | 25.2 mm | návrhový úhrn srážek |
| tc | 40 min | doba trvání srážky |
| Vvz | 3.7 m3 | největší vypočtený retenční objem retenční nádrže (návrhový objem) |
| Tpr | 2 hod | doba prázdnění retenční nádrže - VYHOVUJE |

Navržena retenční nádrž  č. 2 – objem 3,7 m3 vyhovuje.

Výpočet velikosti retence pro plochu komunikace v km 0,000 -0,220 + 12 RD,  pozn. zbylý úsek komunikace v km 0,220 – 0,24430 včetně odbočky do III. etapy sespádován do příkopu a vsak studny.

## Odvodňované plochy

| A = 1100 m2 | Asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár | sklon nad 5% | Ψ = 0.90 | Ared = 903.6 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A = 350 m2 | Ŕízené odtoky z parcel RD převedené na plochu | sklon nad 5% | Ψ = 1.00 | Ared = 350 m2 |

Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice

20 - Vyškov – Brňany

Návrhové a vypočítané údaje

| Ared | 1253.6 m2 | redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy |
| --- | --- | --- |
| p | 0.2 rok-1 | periodicita srážek |
| Q0 | 5 l.s-1 | regulovaný odtok |
| hd | 25.2 mm | návrhový úhrn srážek |
| tc | 40 min | doba trvání srážky |
| Vvz | 19.6 m3 | největší vypočtený retenční objem retenční nádrže (návrhový objem) |
| Tpr | 1.1 hod | doba prázdnění retenční nádrže - VYHOVUJE |

Celková retence v potrubí a v průlezech činí 31,77 m3 a splňuje výpočtové údaje z kalkulátoru retence uvedeném na webových stránkách společnosti Aliaxis Česká republika s.r.o.

Dešťové vody z retence budou řízeně vypouštěny ze šachty Š0 do mlýnského náhonu. Śachta Ś0 bude vybavena vírovým ventilem typu VV Flow DN 65 pro odtok v hodnotě 5-9 l/s, ventil bude namontovaný na stěnu v šachtě Š0.

2.4 Nádrž s vírovým ventilem

Je dodávkou společnosti PURECO Environment s.r.o., Brněnská 1116, 664 42 Modřice, která zajistí dodávku nádrže a vírového ventilu DN 65 včetně montáže. Návod k obsluze vírového ventiliu je přiložen k technické zprávě.

- Materiál kanalizačního potrubí

Kanalizace je navržena v dimenzi DN 250 - 400 materiál bude PP plnostěnné hladké potrubí včetně tvarovek v minimální reálné kruhové tuhosti odpovídající 10 kN/m2.

Trouby v délce 1,0 - 6,0 m jsou spojeny zasunutím obou spojovaných částí a utěsněny v hrdle integrovaným těsnícím kroužkem, čímž je zabezpečena nepropustnost ve spojích. Potrubí je možné použít plnostěnné hladké z PP dle ČSN EN - 1852 -1 nebo variantně plnostěnné hladké z PVC dle ČSN EN 1401-1.

Materiál potrubí protlaku PE 100RC KANAL PN16 – D x t 250 x 22,7.

- Uložení potrubí

HGP průzkum pro vsakování srážkových vod s rozborem inženýrsko  geologického profilu sondy vypracovala Ing. Václava Kadlecová v I/20.22

Uložení kanalizačního gravitačního potrubí je vykresleno ve výkresu D.6 Vzorové uložení kanalizačního potrubí .

Podsyp potrubi

Potrubí bude uloženo na pískový podsyp tloušťky 100 mm z písku frakce 4-8 mm.

Obsypy potrubí

Po kontrole spádu se provede obsyp potrubí do požadované výšky. Obsyp bude proveden ze štěrkopísku do výše 300mm nad vrchol trouby. Zrnitost obsypového materiálu je 8  – 16 mm. Hutnění bude provedeno po vrstvách odpovídajících použitému hutnícímu prostředku, max. však 150 mm nikoliv nad potrubím kanalizace.

Kladení potrubí

Pokládání bude provedeno v souladu s ČSN EN 1610, DS475 a DS430. Na provedenou podkladní vrstvu se ukládají jednotlivé trouby. Hrdlo je vždy ukládáno proti spádu. Dřík trouby musí přiléhat k podkladu v celé délce trouby. V místě hrdel je zapotřebí provést v podkladní vrstvě prohrábku. Při kladení bude zhotovitel používat laserový sklonoměr.

Případnou instalovanou podélnou odvodňovací drenáž ve dně výkopu musí Zhotovitel po ukončení stavby zaslepit. Po skončení stavby nesmí zůstat v podzemí žádný podélný ani příčný odvodňovací prvek, který by mohl ovlivňovat proudění podzemní vody v dané lokalitě.

Kladení a spojování potrubí nebude prováděno při teplotě nižší než 0°C a vyšší než 25°C.

- Zemní práce

Zemní práce budou prováděny dle ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.

Před zahájením výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat vytýčit podzemní inženýrské sítě od jejich správců a majitelů a řídit se jejich pokyny a požadavky. Organizace, které je třeba přizvat jsou vypsány v další kapitole Dotčené inženýrské sítě. Stejné organizace je třeba přizvat i po položení potrubí ke kontrole kříženého místa před zasypáním rýhy. O předání je třeba sepsat zápis.

Na základě geologického profilu a obecně platných bezpečnostních předpisů je navržena rýha se svislými stěnami, paženými příložným pažením s čerpáním podzemní vody. Výkopek se bude ukládat odvážet na dočasnou meziskládku, kterou v průběhu stavby určí investor – vhodná meziskládka se jeví v prostoru lokality Z3 – plocha před RD 1. Tam bude výkopek tříděn na zeminu dobře zhutnitelnou (štěrkopísky, písky) a zeminu hlinitou střední plasticity nevhodnou pro zásyp.

Tříděný výkopek bude na závěr zemních prací použit při zasypávání rýh ve volném terénu.

Ve volném terénu  - v lokalitě Z3 bude do hloubky 30 cm sejmutá ornice, bude uložena vedle rýhy 
1 m za výkopek a na závěr zemních prací při zasypávání rýhy bude rozprostřena na povrch nově zatravňovaných ploch.

Převážná většina zemních prací bude prováděna strojně. Ruční výkop bude použit v místech křížení kanalizačních potrubí s dalšími inženýrskými sítěmi a to v rozsahu ochranného pásma nebo stanoveného podmínkami správcem či majitelem příslušné inženýrské sítě, uvedenými ve vyjádřeních, doložených v dokladové části. Zpětný zásyp v trasách stoky D, DI a DIA umístěné v navržených komunikacích bude proveden  nesedavou a nenasákavou zeminou a její zhutnění bude vykonávané v předepsaných vrstvách podle použitého materiálu a v souladu s ustanoveními 
ČSN 73 6133 a dalšími souvisejícími normami. Hutnění bude prováděno vibračními deskami, ručními vibračními válci nebo jinou vhodnou technikou, min do výšky 300 mm nad vrchol trouby v celé šíři trouby nehutnit.

Pro hutnění musí být použity takové hutnící prostředky, které jsou schopny docílit požadovaného stupně zhutnění v daných podmínkách.

Vlhkost zeminy při hutnění se nesmí lišit od hodnoty optimální vlhkosti stanovené zkouškou PS o více než 3%, u spraše a sprašových hlín nesmí vlhkost při hutnění klesnout pod optimální hodnotu o více než 2%. Mocnost hutněných vrstev bude přizpůsobena použité hutnící technice, šířce rýhy a zhutnitelnosti materiálu – nebude však větší než 25 cm.

Zpětný zásyp stoky D v km 0,00- 0,0729 vedené pod zelení a chodníky a stoky DI v km 0,005 – 0,14811 vedené v polní cestě bude proveden prohozenou zeminou z výkopu.

Vytlačená zemina z výkopů kanalizace bude použita na úpravu terénních nerovností na parcelách RD 5, 6, 7, 8, 9.

Zásyp potrubí v místě pod plánovanými komunikacemi a vjezdy

Zásyp bude proveden hutněnou  štěrkodrtí frakce 32/63 mm, eventuelně frakce 0/63 mm do úrovně aktivní zony. Zhutnění bude provedeno po vrstvách 200 mm. Střední a těžké mechanizmy se mohou používat až minimálně 1 m nad vrcholem trub.

Pažení bude vytahováno zásadně před hutněním obsypu.

- Organizace, které je třeba přizvat k vytyčení

- E.G.D, a.s. Brno

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha

- Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Prostějov

- Městys Tištín

- V:H.P. Ivanovice na Hané s.r.o.

- INSTA CZ, s.r.o. Prostějov

- QUANTUM, a.s.,Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov

- Kanalizační revizní prefabrikované šachty:

Stoky mají zpravidla ve výškových a směrových lomech  umístěny kontrolní revizní betonové šachty průměru DN 1000 s tloušťkou stěny 120 mm. Spodní část betonové šachty je tvořena šachtovým dnem s betonovým žlábkem, stupadla jsou ocelová s PE povlakem. Dno je osazeno na vrstvu podkladního betonu tl. 100 mm. Na spodní část navazuje vstupní komín tvořený betonovými šachtovými skružemi, ukončený šachtovým kónusem (jedno kapsové stupadlo). Vyrovnání kóty poklopu je tvořeno betonovými vyrovnávacími prstenci. Vstup do šachet je přes litinový poklop s betonovou výplní průměru 600mm bez odvětrání třídy únosnosti D 400kN. Těsnění dílů šachet se provede polyuretanovým těsněním. Obsyp šachet se provede vytříděnou zeminou při respektování obecně závazných technických technologických postup, v krajských komunikacích dle TP 146.

Šachty a revizní komory z prostého betonu a železobetonu musí vyhovovat ČSN EN 206-1 Objekty budou vyrobeny jako vodotěsné. Musí být vyrobené z vodostavebního betonu podle ČSN EN 206+A2 Beton.

V komunikaci budou poklopy v úrovni terénu, v zelených plochách bude poloha poklopu dle Výpisu šachet dešťové kanalizace

Spoj mezi šachtovým dnem a skružemi bude rovněž vodotěsný a jednotlivé šachtové dílce budou opatřeny rovněž těsněním. Šachty jsou sestaveny z prefabrikátů s hrdlem podle ČSN EN 1917, dílce pro šachtu vyhovují požadavkům ČSN EN 206-1.

Šachtové poklopy kruhové DN600 (ø610mm)

Osazené poklopy budou odpovídat ČSN EN 124. Jsou navrženy poklopy třídy D400 - litinovo betonové víko s samonivelačním rámem.

- Tlaková zkouška potrubí

Po položení kanalizačního potrubí bude toto částečně obsypáno kromě spojů a bude provedena tlaková zkouška.

Její průběh je předepsán v normě ČSN EN 1610, ČSN 75 6909 – gravitační stoky. Zkouška bude prováděna po úsecích, vždy mezi jednotlivými šachtami. Potrubí musí být čisté, průchodné, armatury musí být otevřené. O úspěšné tlakové zkoušce bude proveden zápis. V případě neúspěchu-tedy při úniku vody v některém místě bude závada odstraněna a tlaková zkouška bude opakována až do doby, kdy bude úspěšná.

- BEZPEČNOST PRÁCE

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

TNV 75 0748 Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací

TNV 75 6925 Obsluha a údržba stokových sítí

ČSN 75 6909 Zkoušení vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržována ustanovení nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č.309/2006 Sb. §15, odst.2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech.

Především je třeba zajistit bezpečnost při manipulaci s břemeny, zemních pracích a při pohybu techniky po komunikaci. Objekty v blízkosti stavby musí být zajištěny tak, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku. Stavba musí být zajištěna ohrazením, zábradlím apod., v místech přechodů rýh budou osazeny manipulační lávky. Všechna nebezpečná místa musí být v noci řádně osvětlena!

- Kanalizační přípojky dešťové kanalizace

Součástí objektu dešťové kanalizace budou i kanalizační přípojky DN 150 v celkové délce 76,6 m, v počtu 13 ks ukončené plastovými šachtami Wavin D 415.

Kanalizační přípojky budou napojeny na stoky pomocí odbočných tvarovek DN 250/150.

Na stoku D se po trase napojí 4 přípojky dešťové kanalizace.

Na stoku DI se po trase napojí 8 přípojek dešťové kanalizace

Na stoku DIA se napojí 1 přípojka dešťové kanalizace

Kanalizační přípojky dešťové kanalizace byly povoleny územním rozhodnutím vydaným   Městským úřadem v Němčicích nad Hanou, stavebním úřadem  pod č.j. MUNNH/2539/2023 dne 31.7.2023.

Kontrolní prohlídky stavby

Plán kontrolních prohlídek:

v průběhu zemních prací (kontrola ručního provádění s ohledem na výskyt podzemních zařízení)

- kontrola obsypu podsypu potrubí

- uložení signalizačního vodiče

- kontrola spádu potrubí

- při provádění tlakových zkoušek

Přesný a podrobný harmonogram jednotlivých prací předloží před zahájením stavby zhotovitel.

Veškeré práce budou realizovány dle platných předpisů, nároky na kvalitu a provádění prací budou v souladu s platnými předpisy, pokud není v dokumentaci stanoveno jinak.

PEVNÉ MĚŘIČSKÉ BODY A VYTÝČENÍ TRASY

Zpracovatel dokumentace při návrhu tras kanalizačních splaškových stok použil geodetického zaměření lokality.

Vytýčení  stok bude provedeno dle umístění šachet, vytyčovací podklady a souřadnice jednotlivých šachet jsou uvedeny  níže. Staničení je provedeno proti předpokládanému průtoku dešťových vod  potrubím. Tomu je přizpůsobeno i číslování šachet stok. Pro výškové zaměření byly použity výškové body státní nivelace a pomocné výškové body. Všechny uvedené výšky jsou ve výškovém systému Balt po vyrovnání a souřadnicovém systému JTSK.

Výpis souřadnic

Stoka D

Výust -              Y = 556364.37           X = 1152351.68

šachta Š0          Y = 556357.79           X = 1152354.85

šachta Š1          Y = 556333.65            X = 1152366.50

šachta Š2          Y = 556341.75            X = 1152393.38

šachta Š3          Y = 556339.17            X = 1152397.68

šachta Š4          Y = 556339.81            X = 1152403.38

šachta  Š5         Y = 556327.45            X = 1152407.91

šachta  Š5A       Y = 556324.02            X = 1152410.14

šachta Š6           Y = 556296.33            X = 1152419.74

šachta Š7           Y = 556279.12            X = 1152443.75

šachta Š8           Y = 556260.59            X = 1152454.66

šachta Š9           Y = 556253.35            X = 1152461.65

šachta Š10         Y = 556250.66            X = 1152465.49

šachta Š 11        Y = 556246.60            X = 1152471.30

šachta Š 12        Y = -556241.64           X = 1152488.37

šachta Š 13        Y = 556243.99            X = 1152517.44

Stoka DI

šachta Š10         Y = 556250.66             X = 1152465.49

šachta Š14         Y = 556286.24              X = 1152496.04

šachta Š15         Y = 556310.98              X = 1152516.84

šachta Š16         Y = 556346.58              X = 1152544.79

šachta  Š17        Y = 556347.72              X = 1152550.07

šachta  Š18        Y = 556337.00              X = 1152564.86

šachta Š19         Y = 556331.64              X = 1152568.41

šachta Š20         Y = 556303.77              X = 1152549.51

šachta Š21  -      Y = 556276.62              X = 1152531.10

Stoka DIA

šachta  Š18        Y = 556337.00              X = 1152564.86

Šachta Š22         Y = 556348.65              X = 1152576.22

Šachta Š23         Y = 556347.49              X = 1152591.89