Název stavby:	Tištín – lokalita Z3 – Dopravní a technická infrastruktura pro I. a II. etapu výstavby

SO 04 Vodovod

Místo stavby :	pozemky parc. č. st. 120, 250, parc. č. 32/4, 43/1, 43/2, 47/1, 48, 50, 60, 624/3, 625, 626/1, 627/1, 628/1, 629/1, 630/1, 631/1, 632/1, 2415/1, 2415/2, 2455/1, 2972/1, 3007, 5970/1, 42, 624/2 v katastrálním území Tištín

Stavebník:          Městys Tištín, Tištín 37, 798 29 Tištín, IČ 0288853

Stupeň :              Dokumentace k vydání stavebního povolení (DSP)

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

V Olomouc, březen  2024                                                                               Vypracoval :   Ing. Libuše Kujová

Stav

V obci Tištín je vybudován veřejný vodovod, který je v provozování společnosti 
V. H. P. Ivanovice na Hané s.r.o.

Zásobování vodou je zajištěno vodovodním přivaděčem PE 225 Kroměříž – Nezamyslice, který zásobuje jižní oblast okresu Prostějov. Přivaděč PE 225 prochází obcí Tištín a pokračuje do podél komunikace III/43312 do Nezamyslic.

V obci Tištín je zajištěno zásobení pitnou vodou prostřednictvím vodovodních řadů DN 80 - 100, napojených přímo na přivaděč. Na přivaděči jsou před i za obcí vybudovány vodoměrné šachty, které slouží ke kontrole průtoku a měření spotřeby vody v obci Tištín.

Vodovod Tištín je zásoben z VDJ Koválovice, hladina 276 m n.m. a při  výšce terénu 232 m n.m. u č.p. 138 vychází teoretický tlak 4,4 bar, naměřená skutečnost 4,2 bar.

Lokalita Z3 je rozdělena do 3 etap a je určena pro výstavbu 18 RD, v I. a II. etapě je navržena výstavba 13 RD.

Projektová dokumentace řeší  technickou infrastrukturu v I. a II. etapě kapacitně tak, aby vyhověla pro rozsah výstavby  III. etapy.

1.Návrh

Návrhová lokalita Z3 pro bytovou výstavbu bude zásobena novým vodovodním řadem V napojeným na stávající vodovod PVC D110 vedeným v zeleném pásu podél místní komunikace na parcele č. 48 na ulici Ke Hřišti, na kterou bude lokalita Z3 napojena. Nový vodovodní řad V je veden podél navržené komunikace (samostatný objekt SO 01) v souběhu s trasami nové kanalizační stoky S splaškové kanalizace a stoky D dešťové kanalizace. V křižovatce nové místní komunikace s odbočkou komunikace do budoucí III. etapy výstavby se trasa vodovodu V lomí v lomu L9 – km 0,11296 a pokračuje podél nové komunikace směrem západním. Vodovod V je ukončen před hranicí III. etapy hydrantem v lomu L16 –km 0,267.

Vzhledem k výškovému členění lokality Z3 bude na trase vodovodu V v km 0,11296 – lom L9 osazen hydrant vzdušník, v lomu L13 – km 0,221 68 hydrant kalník, v lomu L16 km 0,267 – hydrant vzdušník.

Na trase vodovodu V v lomu  L10 - km 0,12429 je vysazena odbočka pro napojení krátkého úseku vodovodu V1 zakončeného v km 0,012 hydrantem - vzdušníkem. Vodovod V1 bude výhledově prodloužen do etapy III.

2. Rozsah navržených vodovodů:

Je navržen vodovod V PE 100 RC SDR 11 - D90 - 90 x 8,2 v délce 267 m a vodovod V1  PE 100 RC 
SDR 11 - D90 - 90x 8,2 v délce 12 m.

3. Materiál potrubí

Je navržen vodovod PE D90 (90x 8,2)  100 RC SDR 11. Jedná se  o koextrudované dvouvrstvé potrubí PE 100 RC řádně testované dle PAS 1075 (typ 2) včetně opakovaných zkoušek trubek.  Vnější vrstva

potrubí o tloušťce 10 % je barevně odlišená a umožňuje vizuální kontrolu poškození. Potrubí splňuje požadavky normy ČSN EN 1555 a ČSN EN 12201. Svařování musí být provedeno svářečským personálem s platným osvědčením odborné způsobilosti dle ČSN EN nebo TPG, TNV. Pravidla svařování.

Pro materiál potrubí D 90 je uvažováno s potrubím v návinu, nutno provést správné krácení vždy dle návodu výrobce potrubí a dodržet technologický postup výrobce, u elektrotvarovky stabilizovat kruhový profil při osazování tvarovky.

Pro potrubí z PE jsou navrženy PE tvarovky ve stejné pevnostní třídě jako materiál potrubí - SDR 11, oblouky s dlouhými rameny, spoje jsou navrženy v provedení s elektrotvarovkami.

Pokládka potrubí  - viz D.5 Kladečské schema vodovodu .

4. Armatury

4.1 Hydranty

Na trase vodovodu V v km 0,11296 – lom L9 je osazen hydrant vzdušník, v lomu L3 – km 0,22168 hydrant kalník, v lomu L16 v km 0,267 – hydrant vzdušník. Nové hydranty slouží zároveň i pro požární zabezpečení v nové lokalitě.

Hlavní díly hydrantu jsou vyrobeny z šedé litiny ČSN 42 2415. Matice vřetena a sedlo ventilu jsou z mosazi dle ČSN 42 3223. Vřeteno hydrantu je z mosazi dle ČSN 42 3234 (v provedení EKO z materiálu nerez dle ČSN 17 021.1). Táhlo ventilu je z ocelové trubky dle ČSN 42 5710. Těsnění pístu a těsnění uzávěru pístu je ze speciální pryže hygienicky nezávadné. Opracované a smontované díly hydrantu jsou vně natřeny hygienicky nezávadným asfaltovým lakem A 1010.

4.2 Šoupátka

Jsou navržena za odbočením ze stávajícího vodovodního řadu na ulici Ke hřišti, v místě odbočení vodovodního řadu V1 do lokality III a před hydranty.

Šoupátka jsou opatřena teleskopickou zemní soupravou s teleskopickým poklopem. Klíčová tyč bude provedena z plného profilu, protikorozně chráněna minimálně žárovým pozinkováním.

Poklopy budou odlážděny.

Budou použity litinové nebo plastové poklopy s nerezovým spojením víčka a těla poklopu. Plastové poklopy je možné použít pouze, pokud vyhovují statickému zatížení pro konkrétní umístění a jejich teplotní odolnost je minimálně 220 °C.

Pod poklopy zemních souprav jsou používány plastové vystřed'ovací podložky.

5. Zemní práce

Před zahájením zemních prací nutno nechat vytyčit veškerá podzemní vedení jejich správci!

Před zahájením výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat vytýčit podzemní inženýrské sítě od jejich správců a majitelů a řídit se jejich pokyny a požadavky. Organizace, které je třeba přizvat jsou vypsány v další kapitole Dotčené inženýrské sítě. Stejné organizace je třeba přizvat i po položení potrubí ke kontrole kříženého místa před zasypáním rýhy. O předání je třeba sepsat zápis.

Zemní práce pro vodovod, jehož trasa je vedena v navržené místní komunikaci – samostatný objekt SO 01 Místní komunikace, budou prováděny od úrovně pláně, sejmutí ornice v tl 0,30 m bude provedeno  v rámci objektu SO 01.

Výkopek se bude odvážet na dočasnou meziskládku, kterou v průběhu stavby určí investor- jako vhodná se jeví plocha před RD 1 v lokalitě Z3.

Vytlačená zemina z výkopů vodovodů bude použita na úpravu terénních nerovností na parcelách RD5, 6, 7, 8, 9.

6. Organizace, které je třeba přizvat k vytyčení

- E.G.D, a.s. Brno

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha

- Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Prostějov

- Městys Tištín

- V:H.P. Ivanovice na Hané s.r.o.

- INSTA CZ, s.r.o. Prostějov

- QUANTUM, a.s.,Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov

7. Uložení potrubí

Uložení vodovodního potrubí je vykresleno ve výkreseD.6 Vzorové uložení vodovodního potrubí.

Dno výkopu bude urovnáno a dostatečně zhutněno. Toto zhutnění musí odpovídat hodnotě minimálně 88 % standardní Proctorovy hustoty (pro pojezd středně těžkými mechanismy typu LKW 12 nebo SLW 30 minimálně 90 %, popř. 92 %, pro těžké mechanismy typu SLW 60 minimálně 95 %).

Betonové bloky budou umístěny pod N kolenem, T kusem, šoupátky.

7.1 Podsyp, obsyp, zásyp

Pískové lože na dně výkopu je nutno řádně vyrovnat do požadované nivelety (identické s předepsaným spádem potrubí), frakce kameniva 4-8 mm. Výška tohoto pískového lože musí být minimálně 10 cm.

Obsyp potrubí bude proveden ze štěrkopísku frakce 8-16 mm do výšky 300mm nad vrchol potrubí.

Zpětný zásyp a jejich zhutnění nutno vykonávat v předepsaných vrstvách dle použitého materiálu a v souladu s ustanovením ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a dalšími normami, např. ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, ČSN EN 13286-2 (736185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy, ČSN 72 1018 Laboratorní stanovení relativní hmotnosti nesoudržných zemin. Vlhkost zeminy při hutnění se nesmí lišit od hodnoty optimální vlhkosti stanovené zkouškou PS o více než 3%, u spraše a sprašových hlín o 2 %. Mocnost hutněné vrstvy bude přizpůsobena hutnící technice, nepřesáhne však 25 cm.

Hutnění se provádí po vrstvách 100-150 mm dle účinnosti hutnící techniky, vždy po obou stranách trubky, nad vrcholem trubky se nehutní až do výšky 300 mm. Pažení je nutno vytahovat po částech – vždy jen o výšku vrstvy, která se bude následně hutnit.

Na zpětný zásyp v navržené místní komunikaci a přístupovém chodníku bude použit materiál nenasákavý a nesedající ( např. štěrkodrť frakce 32/63, 0/63).

8. Pokládka potrubí

# Výstavba vodovodních řadů bude probíhat podle ČSN EN 805 (755011) Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti, TNV 75 5402 Výstavba vodovodních sítí.

Po ukončení pokládky budou provedeny tlakové zkoušky podle ČSN 75 5911 a také desinfekce potrubí. Veškerý použitý materiál na stavbu vodovodu musí být opatřen atestem pro styk s pitnou vodou.

8.1  Orientační tabulky na vodovodní síti

Všechny armatury na vodovodní síti umístěné v zemi musí být označeny orientační tabulkou. Tyto tabulky definuje norma ČSN 75 5025, která řeší sjednocení způsobu označení armatur a šachet na vodovodních řadech pro rychlou a spolehlivou orientaci o jejich poloze.

8.2 Signalizační ochranná fólie

Signalizační ochranná fólie se klade nad obsyp, tj. 30 cm nad horní líc potrubí a použije se folie v barvě bílé pro pitnou vodu podle ČSN 736006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení.

8.3 Identifikační vodič

Na vrchol potrubí se pomocí svorek nebo pásky osazuje signalizační vodič CYY 4 mm2, který se vždy vyvede do armaturních poklopů.

9. Zkoušky vodovodu

Tlaková zkouška

Tlaková zkouška se řídí dle ČSN 75 5911, ČSN EN 805 (75 5011) a prokazuje odolnost potrubí proti vnitřnímu přetlaku.

- úseková (úsek je vymezená část potrubí obvykle v délce do 500 m)

Tlakovou zkoušku je možné provádět s osazenými armaturami. Před započetím zkoušky musí být na potrubí podle projektu osazeny betonové bloky a konce zkoušeného úseku musí být zabezpečeny proti vysunutí osovými silami vyvolanými zkušebním přetlakem. Použité tlakoměry musí umožňovat odečíst hodnotu 0,01 MPa (přesnost 1%). Tlakové zkoušky se nesmí provádět za vnějších teplot nižších než + 1ºC, pokud nejsou zabezpečena ochranná opatření proti poškození potrubí mrazem po dobu přípravy zkoušky, vlastní zkoušky a po ní. Potrubí se plní pitnou vodou, splňující příslušné bakteriologické a biologické požadavky. Potrubí musí být vždy řádně odvzdušněno, a pokud má pověřený technik provozovatele pochybnosti, ověřuje se po skončení tlakování množství výronu podle normového vztahu (když je výron větší, než vypočtené množství, zkouška nevyhověla a po opětném odvzdušnění se zkouška opakuje).

10. Zkouška nezávadnosti vody

Z hygienického hlediska a z důvodu zajištění předepsané kvality vody, určené k zásobování obyvatelstva, je možno uvést nové potrubí do provozu jen po řádném posouzení jakosti vody dle 
vyhl. 252/2004 Sb. v platném znění.

Zdravotní nezávadnost pitné vody musí být prokázána mikrobiologickým, chemickým i fyzikálním rozborem vzorku vody, který nesmí být před uvedením vodovodu do provozu starší než 5 dnů. Kontrolu jakosti provádí v předepsaném rozsahu akreditovaná laboratoř pitné vody. Platnost potvrzení o nezávadnosti vody je pět dnů. Pokud do této doby vodovod není zprovozněn, pozbývá potvrzení o nezávadnosti platnosti a bude potřeba provést novou desinfekci, proplach a nový rozbor.

Souhlas KHS s uvedením nových vodovodů do provozu musí splnit následující:

11. Vodovodní přípojky

Rodinné domy budou zásobeny vodou vodovodními přípojkami materiál PE 100 RC v dimenzi 
D x t - 32 x 3. Přípojky budou ukončené za hranicí parcel RD v plastových vodoměrných šachtách 
o minimálních rozměrech 900 x 1200 mm vybavené vodoměrnými sestavami Bruse. Počet kusů 13 přípojek v celkové délce 95,50 m.

Pro parcelu č. 60 je navržena další vodovodní přípojka D 32 v délce 18,3 m ukončená vodoměrnou šachtou. .Jedná se o samostatnou stavební parcelu ve vlastnictví stavebníka a v  dosahu navržených sítí.

Celkový počet vodovodních přípojek 14 ks – v délce 113,80 m.

Vodovodní přípojky byly povoleny územním rozhodnutím vydaným  Městským úřadem v Němčicích nad Hanou, stavebním úřadem  pod č.j. MUNNH/2539/2023 dne 31.7.2023.

Hydrotechnické výpočty

Výpočet potřeby vody

vychází z Přílohy vyhlášky č. 120/2011 Sb.v platném znění, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích, ve které jsou uvedena směrná roční čísla potřeby vody v platném znění))

Denní průměrná potřeba pitné vody pro 1 RD  /4 osoby a 96 l/os/den/ Qp=  384 l/den

Max. denní množství vody Qd = Qp x kd  = 384 x 1,5 = 576l/den = 0,007 l/sec

Maxim hodin. množství vody Qh = Qd x kd = 0,007 x 2,1 =0,014 l/sec

Roční potřeba pitné vody                                                                140m3/rok

Pro 18 RD

Maxim hodin. množství vody Qh pro 18  x 0,0140 l/sec = 0,25l/s

Výpočet tlakových ztrát v potrubí – vodovod V

Výpočet průtoku dle ČSN 75 5455 – pro 18 RD (tj pro I, II, III. etapu)

Plán kontrolních prohlídek:

v průběhu zemních prací (kontrola ručního provádění s ohledem na výskyt podzemních zařízení)

- kontrola obsypu podsypu potrub

- uložení signalizačního vodiče

- kontrola spádu potrubí

- při provádění tlakových zkoušek

Přesný a podrobný harmonogram jednotlivých prací předloží před zahájením stavby zhotovitel.

Veškeré práce budou realizovány dle platných předpisů, nároky na kvalitu a provádění prací budou v souladu s platnými předpisy, pokud není v dokumentaci stanoveno jinak.

PEVNÉ MĚŘIČSKÉ BODY A VYTÝČENÍ TRASY

Zpracovatel dokumentace při návrhu tras vodovodu použil geodetického zaměření lokality.

Vytýčení vodovodu bude provedeno dle lomů trasy, vytyčovací podklady a souřadnice jednotlivých lomů jsou uvedeny  níže. Staničení je provedeno proti předpokládanému průtoku vody  potrubím. Tomu je přizpůsobeno i číslování  vrcholů. Pro výškové zaměření byly použity výškové body státní nivelace a pomocné výškové body. Všechny uvedené výšky jsou ve výškovém systému Balt po vyrovnání a souřadnicovém systému JTSK.

Souřadnice vrcholů vodovodního řadu V

Systém JTSK

v bodě L1       Y = 556297.15         X = 1152417.21

v bodě L2        Y = 556299.38        X = 1152421.94

v bodě L3        Y = 556294.96        X = 1152434.42

v bodě L4       Y = 556289.43         X = 1152441.98

v boděL5        Y = 556278.81         X = 1152450.22

v bodě L6        Y = 556264.56        X= 1152458.04

v bodě L7        Y = 556252.53        X = 1152471.40

v bodě L8        Y = 556246.87        X = 1152488.05

v bodě L9        Y = 556247.39        X = 1152507.93

v bodě L10      Y = 556256.76        X = -1152514.30

v bodě L11      Y = 556282.26        X = 1152531.62

v bodě L12      Y = 556316.59        X = 1152554.90

v bodě L13      Y = 556337.40        X = 1152568.90

v bodě L14      Y = 556335.53        X = 1152572.05

v boděL15       Y = 556358.73        X = 1152585.56

v bodě L16      Y = 556351.27        X = 1152598.30

Vodovod V1

v bodě L10      Y = 556256.76         X = 1152514.30

v bodě L18     -Y = 556249.95         X  = 1152524.32