## Rozpočet ČOV Petrovice
Položka | MJ | Počet MJ | Cena/MJ | Cena celkem
Provizoria a demontáže
D+M Provizoria ČS - Kabeláž napájení připojeno ve stávajícím RM + signalizace sdružené poruchy, rozvaděč pro řízení čerpadel 16A, připojení plováku pro snímá hladiny (ZAP/VYP/MAX), signalizace sdružené poruchy se připijí na nějaký DI ve stávajícím RM, dodávka, montáž, demontáž
Rozvaděč pro řízení čerpadel 16A, připojení plováku (ZAP/VYP/MAX), venkovní provedení IP56, konzola, signalizace sdružené poruchy | Ks | 1 |  | 0
CYKY-J 5x2.5 , pevně | M | 30 |  | 0
JYTY-J 4x1 mm , pevně | M | 30 |  | 0
KF 09050_BA TRUBKA KOPOFLEX 50 | M | 15 |  | 0
NLN-1-10-0 Plovákový spínač NIVELCO, 10m, závaží | Ks | 3 |  | 0
Řetěz na vyvázání plováků Ø6, malodka Ø6, závaží cca 1,5kg (délka 10m) | Ks | 1 |  | 0
Podružný materiál | Ks | 1 |  | 0
Motáž, demontáž | Sada | 1 |  | 0
D+M Provizoria AN2 - Kabeláž napájení připojeno z nového RM1, FM umístit v dmychárně, kabeláž se potáhne oknem a kolem PB až na betonovou plochu chem.hos. kde bude dmychadlo provizorně umístěno a provozováno, přednostně vyrobit MS pro ovládání, dodávka, montáž, demontáž
CYKY-J 4x10 , pevně | M | 18 |  | 0
JYTY-J 14x1 mm , pevně | M | 18 |  | 0
CYKFY-J 4x10 , pevně | M | 30 |  | 0
JYTY-J 4x1 mm , pevně | M | 30 |  | 0
KF 09063_BA TRUBKA KOPOFLEX 63 | M | 18 |  | 0
Podružný materiál | Ks | 1 |  | 0
Motáž, demontáž | Sada | 1 |  | 0
M Demontáže - Demontáž elektro zařízení dle projektrové dokumentace, uskladnění na sběrné místo, likvidaci si zajistí provozovatel, demontáž
Demontáž | Sada | 1 |  | 0
Přípojka NN
D+M Specifikace dodávky výměny ER1, vystrojení ER, doplnění pojistek do HDS1 dodávka, montáž
Elektroměrový rozvaděč pro fotovoltaiku s pilířem, 100A, přípojovací svorky 25mm, svorky pro ovladycí kabely 4mm | Ks | 1 |  | 0
Navýšení rezervovaného příkonu z 32A na 80A dle vyh.16/2016 Sb. přlohy č.8 V3 | A | 48 |  | 0
LTN-80B-3 Jistič 80A/B/3 | Ks | 1 |  | 0
MSN-100-3 Vypínač | Ks | 1 |  | 0
CYKY-J 4x25 , pevně propoj HDS a ER1 | M | 15 |  | 0
CYKY-J 4x25 , pevně propoj HDS1 a RM1 | M | 35 |  | 0
KF 09050_BA TRUBKA KOPOFLEX 50 | M | 6 |  | 0
Výstražná folíe, včetně pokládky | M | 8 |  | 0
Výkopové práce pro výměnu ER a kabelu, opětovná úprava terenu do původního stavu | Sada | 1 |  | 0
Podružný materiál | Ks | 1 |  | 0
Motáž, demontáž | Sada | 1 |  | 0
Rozvaděč RM1
Dodávka: Rozvaděče RM1, výstroj dle schématu č: D.2-2.03
Rozvaděč
Řadová rozváděčová skříň | Ks | 3 |  | 0
Podstavec | Ks | 3 |  | 0
Montážní panel | Ks | 3 |  | 0
Boční kryty | Ks | 2 |  | 0
Sada pro spojování skříní | Ks | 3 |  | 0
Schránka | Ks | 2 |  | 0
Vybavení rozvaděče
DV900336-A 19" osvětlovací jednotka LED, magnetická | Ks | 3 |  | 0
ACDSW010 Spínač dveřní 6A/230VAC | KS | 3 |  | 0
IUK08566-- Termostat FLZ530/1Z | Ks | 1 |  | 0
IUKNF7523A Ventilátor PF66000, krytí IP54, 230VAC | Ks | 2 |  | 0
IUKNE550-- Filtr výstupní PFA6000, krytí IP54 | Ks | 2 |  | 0
Hlavní vypínač
Vypínač s příslušenstvím, In=125A | Ks | 1 |  | 0
Signálky, ovládací hlavice
M22-PV/K11 Ovládací hlavice nouzového zastavení, 1Z 1V | Ks | 1 |  | 0
M22-XGPV Ochrana tlačítka nouzového zastavení | Ks | 1 |  | 0
M22-WRK3/K20 Ovládací otočná hlavice, s aretací, 2Z | Ks | 1 |  | 0
HIS-95 x/x 230AC P80 kombinace R, G, B, Y, W, O | Ks | 1 |  | 0
SPD
FLP-B+C MAXI VS/3 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20), dálková signalizace poruchy | Ks | 1 |  | 0
RTO-16 oddělovací tlumivky pro správnou koordinaci svodičů, do 16 A | Ks | 2 |  | 0
RTO-35 oddělovací tlumivky pro správnou koordinaci svodičů, do 35 A | Ks | 1 |  | 0
DA-275-DF16-S přepěťová ochrana s vf filtrem, instalace těsně před chráněné zařízení, dálková signalizace poruchy, 16 A | Ks | 2 |  | 0
BDM-024-V/2-FR1 Svodič bleskových proudů s hrubou a jemnou přepěťovou ochranou dvou-/tří-žilových plovoucích signálových linek, instalace na vstupu do budovy těsně před chráněné zařízení, 24 V DC, max. 1 A, výměnný modul, plovoucí | Ks | 7 |  | 0
BDM-024-V/1-FR1 Svodič bleskových proudů s hrubou a jemnou přepěťovou ochranou dvou-/tří-žilových plovoucích signálových linek, instalace na vstupu do budovy těsně před chráněné zařízení, 24 V DC, max. 1 A, výměnný modul, plovoucí | Ks | 4 |  | 0
Měřící transformátor proudu NN pro RC1, stávající, demontáž z RM1 a opětovná montáž
CLA2.2 250/5A,15VA,3% | Ks | 1 |  | 0
Pojistkový odpínač, včetně pojistek
OPVP10-3 Pojistkový odpínač 32A, 3pól, polovod | Ks | 24 |  | 0
PV10 gG Pojistková vložka | Ks | 24 |  | 0
Jističe 10kA
Jistič 2A/C/1 | Ks | 2 |  | 0
Jistič 6A/B/1 | Ks | 9 |  | 0
Jistič 6A/D/1 | Ks | 2 |  | 0
Jistič 10A/C/1 | Ks | 4 |  | 0
Jistič 16A/B/1 | Ks | 1 |  | 0
Jistič 6A/B/3 | Ks | 2 |  | 0
Jistič 10A/C/3 | Ks | 1 |  | 0
Jistič 16A/B/3 | Ks | 1 |  | 0
Jistič 20A/B/3 | Ks | 1 |  | 0
Jistič 32A/B/3 | Ks | 2 |  | 0
Jistič 40A/B/3 | Ks | 2 |  | 0
PS-LS-1100 Pomocný spínač pro jističe, 1Z+1V | Ks | 20 |  | 0
LVN-80D-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0
SP-LT-A230 Podpěťová spoušť | Ks | 1 |  | 0
FI + Jističe / AC 10kA
OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 8 |  | 0
PS-LT-1100 Pomocný spínač pro proudové chrániče | Ks | 8 |  | 0
Proudový chránič 10kA
LFN-40-4-030A Proudový chránič 40A 4P 30mA A 10kA | Ks | 1 |  | 0
LFN-40-4-030B-K Proudový chránič 40A 4P 30mA B-K 10kA | Ks | 10 |  | 0
Napajecí zdrje
DRP-240-24 DRP-240-24 Meanwell Napájecí spínaný zdroj na DIN, 230VAC/24VDC - 240W, 10A | Ks | 1 |  | 0
Relé - Schrack
PT 570 730 - 230Vst,4mA | Ks | 67 |  | 0
YPT 78 704 - pro relé 4P/6A | Ks | 67 |  | 0
RT 424024 - 25V DC | Ks | 60 |  | 0
YRT78626 8-mi kolíková,pin.5mm | Ks | 60 |  | 0
Relé
NIV-101A Vyhodnocovací relé ochrany motoru WILO, dodávka technologie | Ks | 6 |  | 0
NIV-101A Vyhodnocovací relé ochrany motoru WILO | Ks | 4 |  | 0
CRM-2H/UNI asymetrický cyklovač, čas 0.1s-10dnů, výstup 1x16A, cívka AC/DC 12..240 V | Ks | 3 |  | 0
HLÍDACÍ RELÉ
HRN-54N U relé analog.3x400V/230V, nastav. čas. prodl.,monitoruje 3-fázové U vč. "N" vodiče | Ks | 1 |  | 0
TERMOSTATY
TER-7 termostat pro kontrolu teploty vinutí motoru, AC/DC 24-240V | Ks | 3 |  | 0
Stykače
LC1D09P7 Stykač 9A 3P 1Z+1V 230V st | Ks | 9 |  | 0
LC1D12P7 Stykač 12A 3P 1Z+1V 230V st | Ks | 8 |  | 0
RSI-20-02-A230 Instalační stykač | Ks | 2 |  | 0
LADN11 Pomocné kontakty pro stykače LC1-D a LC1-DT 1Z+1V | ks | 17 |  | 0
PS-RSI-1100 Pomocný spínač | Ks | 2 |  | 0
Motorové spouštěče
GZ1E03 Motorový jistič 0,25...0,40A | Ks | 4 |  | 0
GZ1E08 Motorový jistič 2,5...4A | Ks | 1 |  | 0
GZ1E10 Motorový jistič 4...6,3A | Ks | 7 |  | 0
GZ1E14 Motorový jistič 6...10A | Ks | 1 |  | 0
GZ1AN11 Pomocné kontakty k mot.jističům 1Z+1V | Ks | 13 |  | 0
Zásuvky - DIN
ZSE-03 Soklová zásuvka | Ks | 4 |  | 0
Řadové svorkovnice
RSA 4 A Řadová svornice | Ks | 565 |  | 0
RSP4LED/24-48V Řadová svornice pojistková | Ks | 31 |  | 0
POJISTKA 5X20 | Ks | 31 |  | 0
RSA 6 Řadová svornice | Ks | 6 |  | 0
RSA 16 A Řadová svornice | Ks | 15 |  | 0
RSA 35 A Řadová svornice 35 | Ks | 15 |  | 0
RSA PE 35 A Řadová svornice 35 PE | Ks | 5 |  | 0
Vývodky
V-TEC M12 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M12x1,5 | Ks | 2 |  | 0
V-TEC M16 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M16x1,5 | Ks | 19 |  | 0
V-TEC M20 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M20x1,5 | Ks | 95 |  | 0
V-TEC M25 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M25x1,5 | Ks | 36 |  | 0
V-TEC M40 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M40x1,5 | Ks | 2 |  | 0
V-TEC M50 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M50x1,5 | Ks | 2 |  | 0
UPS
UPS ALFA PLUS 900VA UPS ALFA PLUS, ZÁLOŽNÍ ZDROJ 230VAC / 600VA, BEZÚDRŽBOVÝ OLOVĚNO-KYSELINOVÝ AKUMULÁTOR | Ks | 1 |  | 0
WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-8217 Procesorový modul PFC200 2. GENERACE; 2× Ethernet, RS-232/-485, GSM 4G modul; verze EU | Ks | 1 |  | 0
750-1405 16 binárních vstupů 24VDC; | Ks | 11 |  | 0
750-530 8 binárních výstupů 24V DC, 0,5A | Ks | 6 |  | 0
750-455 4 analogové vstupy 4-20mA | Ks | 6 |  | 0
750-555 4 analogové výstupy4-20mA | Ks | 3 |  | 0
750-600 Zakončovací modul vnitřní sběrnice | Ks | 1 |  | 0
750-602 Napájecí modul 24V DC bez pojistky | Ks | 1 |  | 0
759-965 Anténa s magnetickou patkou, 2,5m, GSM | Ks | 1 |  | 0
Operátorský panel
PANEL weintek cMT3162X, 15" | Ks | 1 |  | 0
SWITCH
IE-SW-BL08-6TX-2SCS průmyslový ethernetový switch, singlemode, SC-Duplex, 24VDC, IP30, -10°C | Ks | 1 |  | 0
LTE router s protokolem MODBUS TCP/IP, kompatibilní s APN s provozovatelem VAS Třebíč.
LTE router MODBUS TCP/IP, kompatibilní s APN | Ks | 1 |  | 0
Podružný materiál
Podružný materiál | Ks | 1 |  | 0
Montáž
Dílenská montáž RM1 | Ks | 1 |  | 0
Rozvaděč kompenzace RC1
D+M Rozvaděče RC1
Kompenzační rozvaděč RC1, skříňové provedené oceloplech, IP40/20 cca 13,3 kVAr, 6 stupňů (0,76-1,0-2,5-2,5-3,15-3,15 kVAr), chráněné provedení. | Ks | 1 |  | 0
Specifikace dodávky ovladacích skříní MS
D+M Specifikace dodávky ovladacích skříní - MS4, MS5, MS6, MS7.1, MS7.2, MS8, MS9, MS10, MS11, MS17, MS18, MS19, MS20, MS21, MS22, MS23, MS31 dodávka, montáž
SolidBOX 68170 Famatel 68170 Krabice SolidBOX IP65, 220x170x107mm, plné víko, hladké boky M22-WRK3/K20 Ovládací otočná hlavice, s aretací, 2Z HIS-95 x/x 230AC P80 kombinace R, G, B, Y, W, O RSA 4 A Řadová svornice V-TEC M20 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M20x1,5 Podružný materiál Montáž | Ks | 17 |  | 0
D+M Specifikace dodávky ovladacích skříní - MS25, MS27 dodávka, montáž
SolidBOX 68170 Famatel 68170 Krabice SolidBOX IP65, 220x170x107mm, plné víko, hladké boky M22-WRK3/K20 Ovládací otočná hlavice, s aretací, 2Z HIS-95 x/x 230AC P80 kombinace R, G, B, Y, W, O VZ 16 Vestav. zás. 230V/16A IP 54 RSA 4 A Řadová svornice V-TEC M20 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M20x1,5 Podružný materiál Montáž | Ks | 2 |  | 0
D+M Specifikace dodávky ovladacích skříní - MS2, MS3, MS24, MS26 dodávka, montáž
Hensel Mi 90101, IP65, plné víko, hladké boky M22-WRK3/K20 Ovládací otočná hlavice, s aretací, 2Z HIS-95 x/x 230AC P80 kombinace R, G, B, Y, W, O M22-R10K Potenciometr, IP65, lineární, kroužek titan, 10 kOhm RSA 4 A Řadová svornice V-TEC M20 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M20x1,5 Podružný materiál Montáž | Ks | 4 |  | 0
D+M Specifikace dodávky ovladacích skříní - MS12, MS13, MS14 dodávka, montáž
Hensel Mi 90101, IP65, plné víko, hladké boky M22-WRK3/K20 Ovládací otočná hlavice, s aretací, 2Z M22-WRK3/K10 Ovládací otočná hlavice, s aretací, 2Z HIS-95 x/x 230AC P80 kombinace R, G, B, Y, W, O M22-R10K Potenciometr, IP65, lineární, kroužek titan, 10 kOhm RSA 4 A Řadová svornice V-TEC M20 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M20x1,5 Podružný materiál Montáž | Ks | 3 |  | 0
D+M Specifikace dodávky ovladacích skříní - MS15, MS16, MS28, MS30 dodávka, montáž
Hensel Mi 90101, IP65, plné víko, hladké boky M22-WRK3/K20 Ovládací otočná hlavice, s aretací, 2Z HIS-95 x/x 230AC P80 kombinace R, G, B, Y, W, O RSA 4 A Řadová svornice V-TEC M20 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M20x1,5 Podružný materiál Montáž | Ks | 4 |  | 0
D+M SA29, SA32 - Vypínač čerpadla kalové vody, dodávka, montáž
VSN16 OB2 3-pólový vačkový spínač v krytu, I-0 Ith=16A, IP65 | Ks | 2 |  | 0
Elektromontáže
D+M Montáž uzemnění na dvě výkopu, spojení se základovým zemničem, včetně protikorozní ochrany spojů, připojení kovových potrubí, zábradlí, dodávka, montáž.
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně | M | 40 |  | 0
SR 2b svorka páska-páska | Ks | 6 |  | 0
Drát 10 N V4A drát o 10mm N (0,62kg/m), pevně | Kg | 13 |  | 0
SR 3a svorka páska-drát | Ks | 22 |  | 0
Antikorozní páska KSB 50x10 (556125) | Ks | 5 |  | 0
Podružný materiál | Sada | 1 |  | 0
Montáž | Sada | 1 |  | 0
D+M Vodič jednožilový pro pospojování, včetně šroubů, objímek, příchytek atd, MET svorkovnice, dodávka, montáž
H07V-K 25 CYA 25, pevně | M | 35 |  | 0
H07V-K 16 CYA 16, pevně | M | 25 |  | 0
H07V-K 6 CYA 6, pevně | M | 286 |  | 0
Materiál na pospojování, pásky+svorky | Sada | 1 |  | 0
Svorkovnice MET1 | Ks | 1 |  | 0
Montáž pospojování | Sada | 1 |  | 0
D+M Kabely dodávka, montáž
CYKY-J 3x1.5 , pevně | M | 551 |  | 0
CYKY-J 4x1.5 , pevně | M | 368 |  | 0
CYKY-O 4x1.5 , pevně | M | 65 |  | 0
CYKY-J 5x1.5 , pevně | M | 76 |  | 0
CYKY-J 7x1.5 , pevně | M | 603 |  | 0
CYKY-O 7x1.5 , pevně | M | 58 |  | 0
CYKY-J 12x1.5 , pevně | M | 129 |  | 0
CYKY-J 3x2.5 , pevně | M | 68 |  | 0
CYKY-J 5x2.5 , pevně | M | 43 |  | 0
CYKY-J 3x 4 , pevně | M | 28 |  | 0
CYKY-J 5x4 , pevně | M | 148 |  | 0
CYKY-J 5x6 , pevně | M | 78 |  | 0
CYKY-J 4x10 , pevně | M | 68 |  | 0
CYKY-J 5x10 , pevně | M | 18 |  | 0
CYKY-J 5x16 , pevně | M | 18 |  | 0
Kabel stínění
CYKFY-J 4x1,5, pevně | M | 158 |  | 0
CYKFY-J 4x10 , pevně | M | 78 |  | 0
JYTY-O 4x1, pevně | M | 308 |  | 0
JYTY-J 7x1, pevně | M | 128 |  | 0
JYTY-O 7x1, pevně | M | 29 |  | 0
JYTY-J 14x1, pevně | M | 174 |  | 0
J-Y(St)Y 1x2x0,6 | M | 18 |  | 0
TCEPKPFLE 1x4x0,8 , pevně | M | 498 |  | 0
TCEPKPFLE 3x4x0,8 , pevně | M | 83 |  | 0
TCEPKPFLE 5x4x0,8 , pevně | M | 59 |  | 0
D+M Trubky plastová, vč.zatahovacího lanka, včetně výstražné folíe, dodávka, montáž
KF 09075_UVFA TRUBKA KOPOFLEX 75 UV stabil, včetně zatahovacího lanka a zátky | M | 25 |  | 0
Výstražná folíe, včetně pokládky | M | 50 |  | 0
D+M Trubka elektroinstalační, stř. mech. odolnost, včetně příchytek, konzol, dodávka +montáž
2320/LPE-1 TRUBKA OHEBNÁ EN LPE 320N UV | M | 75 |  | 0
2325/LPE-1 TRUBKA OHEBNÁ EN LPE 320N UV | M | 78 |  | 0
1520 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá | M | 135 |  | 0
1525 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá | M | 128 |  | 0
1532 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá | M | 48 |  | 0
1540 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá | M | 37 |  | 0
D+M Kabelový žlab, NEREZ, včetně konzol, víka, příslušenství, dodávka, montáž
50/50 drátěný žlab | M | 22 |  | 0
100/50 drátěný žlab | M | 40 |  | 0
150/50 drátěný žlab | M | 8 |  | 0
150/100 drátěný žlab | M | 16 |  | 0
400/100 drátěný žlab | M | 15 |  | 0
Podružný materiál - spojovací, atd. | Ks | 1 |  | 0
D+M Kabelový žlab, NEREZ MARS (plný), včetně přichycení do zdiva (konzol, víka, příslušenství atd), (fasáda z PB do země, ze země k AN2) dodávka, montáž
150/100 plný žlab | M | 15 |  | 0
Podružný materiál - spojovací, atd. | Ks | 1 |  | 0
D+M Frekvenční měniče - FM2, FM3, FM24, FM26, dodávka montáž
Vacon 0100-3L-0004-5-FLOW+SBF4+FL04+IP54 Frekvenční měnič, 1,5kW, 3x400V~, IP54 | Ks | 4 |  | 0
D+M Frekvenční měniče - FM12, FM13, FM14, dodávka montáž
Vacon 0100-3L-0012-5-FLOW+SBF4+FL04+IP54 Frekvenční měnič, 5,5kW, 3x400V~, IP54 | Ks | 3 |  | 0
D+M Sinusový filtr, 10A, IP 54 - SIN2, SIN3, SIN24, SIN26 dodávka, montáž
Wilo-EFC filtr 10A sin, IP54 Sinusový filtr, 10A, 3x400V~, IP54 | Ks | 4 |  | 0
D+M Osvětlení, včetně příslušenství pro montáž, dodávka, montáž
VO A1 - LED 30W, 4000K, 3050lm, 230V, IP65, výlozník UD 1/60-500, stožár K4, manzeta, stožárová vyzbroj | ks | 3 |  | 0
VO A1 - LED 30W, 4000K, 3050lm, 230V, IP65, výlozník UD 1/60-500, konzola na štít, spojovací moatriál, spojovací krabice | ks | 1 |  | 0
A/1-1.2 - Zářivka LED 51W, 4000K, 8190lm, 230V, IP66 | Ks | 1 |  | 0
D+M Zásuky, zásuvkové skříně, přívodky, dodávka, montáž
Zásuvkové skříně vybavení: 2x230V/16A, 1x400V/16A/5pó, 1x400V/32A/5pól s příslušným odjištěním, chráničem 10kA, dokumentací | Ks | 2 |  | 0
D+M Zásuky ethernetové, dodávka, montáž
Ethernetová zásuvka: keystone, DT kryt, rámeček, nosná maska, krabice přístrojová | Ks | 2 |  | 0
D+M Topné těleso a termostat pro vytápění rozvaděče pro ovládání vzduchu na AN2 dodávka, montáž
Topné těleso 100W | Ks | 1 |  | 0
Termostat pro řízení topného tělesa | Ks | 1 |  | 0
D+M Dielektrický koberec před rozvaděč RM1, dodávka, montáž
Dielektrický koberec 36,5kV, šíře 1300mm | M | 4 |  | 0
D+M Instalační krabice, včetně svorek, průchodek, dodávka, montáž
KF 9060 139x119x70, včetně wago svorek a průchodek | Ks | 27 |  | 0
D+M Větrání, ventilátory, regulátory, venkovní mřížky, příslušenství pro montáž, dodávka, montáž (Ventilátory dodávka VZT)
Regulátor otáček, krytí min IP44 | Ks | 2 |  | 0
Zapojení ventilátorů s regulací | Ks | 2 |  | 0
D+M Kovové konstrukce, nerez ocel, dodávka, montáž
Ocelové nosné konstrukce a stříšky pro skříně MS, MX, zařízení MaR, výložníky pro kabelové žlaby apod.. Materiál nerez ocel | Sada | 1 |  | 0
M Zapojení zařízení
Zapojení nových i stávajících zařízení do nových rozvaděčů RH, RM, MT, MS, MX atd. | Kpl | 1 |  | 0
D+M Prostupy zdivem, betonem, zapravení, dodávka , montáž
Č.1 - Prostupy v betonové stěně (150-250mm) průměr 250mm, výška cca 2,5m | Kpl | 2 |  | 0
Č.2 - Prostupy v betonové stěně (150-250mm) průměr 200mm, výška cca 2,5m | Kpl | 1 |  | 0
Č.3 - Prostupy v betonové stěně (200-450mm) průměr 200mm, výška cca 2,5m | Kpl | 1 |  | 0
Č2 a 3 - Prostupy v betonové stěně průměr 200mm, zednické zapravení, proti vlhkostní úprava povrchu v části kolem elektor žlabu a kabeláže | Kpl | 2 |  | 0
Specifikace MaR
D+M LC1.1, LC1.2, LC2.1, LC2.2, LC3.1, LC3.2, LC17 - Plovákový spínač, IP68, 10m kabel, závaží, přepojovací krabice, řetěz na vyvázaní se závážím 1,5kg, dodávka, montáž
NLN-1-10-0 Plovákový spínač NIVELCO, 10m, závaží | Ks | 7 |  | 0
KF 9060 139x119x70, včetně wago svorek | Ks | 7 |  | 0
Řetěz na vyvázání plováků Ø6, malodka Ø6, závaží cca 1,5kg (délka 10m) | Ks | 7 |  | 0
D+M LC8 - Snímač hladiny kompaktní IP55, 230VAC, včetně elektrod, releový výstup, včetně přichacení v nádrži dodávka, montáž
MAVE-2-S2 1 hladina, (bez sond), v krabičce | Ks | 1 |  | 0
PS-2 Ponorná vodivostní sonda (2 vývody) | Ks | 1 |  | 0
Trubka na vavázání vodivostní sondy, včetně příchytek atd | Ks | 1 |  | 0
D+M LIC1, LIC2, LIC3, LIC11, LIC16 - Nerezová ponorná sonda výšky hladiny, keramická membrána, IP68, výstup 4-20mA, nap 24VDC, rozsah 10m, kabel 10m. Přepojovací krabice, dodávka, montáž
NIVELCO, Nivopress NP, 24VDC, výstup 4-20mA, IP68, rozsah 0-10m, kabel 10m, adapter pro odpadní vodu | Ks | 5 |  | 0
Plastová trubka DN 50, délka10 metrů, kabelový závěs NAA-209, nerezový montážní materiál | Sada | 5 |  | 0
NIVELCO, NAA-101 přechodová krabice s filtrem a svorkovnicí | Ks | 5 |  | 0
M FIQ5, FIQ9, FIQ10 - Indukční průtokoměry pouze zapojení, dadává technolog, zapojení
Zapojení indukčních průtokoměrů | Ks | 3 |  | 0
D+M FIQ12 - Ultrazvukový průtokoměr do parshallova žlabu, včetně úředního ověření, úřední ověření stávající zařízení FIQ13, montáž
"Převodník Endress+Hauser Prosonic S FMU90, napájení 230VAC, výstup 1 x 4-20mA + 1 x relé, IP66, podsvícený display, zobrazování hodnot průtoku-totalizer-hladina" | Ks | 1 |  | 0
Ultrazvukový hladinoměr Endress + hauser FDU90, kabel 10m, IP65 | Ks | 1 |  | 0
Úřední ověření měřidla (FIQ12, FIQ13) | Ks | 2 |  | 0
KF 1000 G 180x130x77, včetně svorkovnice | Ks | 1 |  | 0
D+M QIC6, QTIC7 - Sestava pro měření rozpouštěného kyslíku a teploty. Proudové výstupy pro kyslík a teplotu 2x4-20mA, dodávka, montáž
Snímač Endress + Hauser COS 61D | Ks | 2 |  | 0
Převodník Endress+Hauser Liquiline CM442, napájení 230VAC, výstup 2 x 4-20mA, IP54, venkovní montáž, včetně nerez konzoly na zábradlí se stříškou | Ks | 2 |  | 0
Držák sondy Endress + Hauser CYA112-AB11B1AA, včetně nerez konzoly pro uchycení na zábradlí | Ks | 2 |  | 0
D+M TIC14, TIC15 - Snímač teploty, 24VDC, IP65, rozsah -30 až 60 st.C
Sensit, NS 510A, 24VDC, výstup 4-20mA, IP65, bez konektoru, rozsah -30 až 60 st.C | Ks | 2 |  | 0
D+M TMIC18 - Termostat a hygrostat, výstup 4-20mA, IP65, rozsah -30 až 80 st.C, rozsah 0 až 100 %RH
COMET, T3110, 24vDC, výstup 2x 4-20mA, IP65, rozsah -30 až 80 st.C, rozsah 0 až 100 %RH, snímač prostorové teploty a vlhkosti | Ks | 1 |  | 0
D+M ST50 - Soumrakový spínač
SOU-3 soumrakový světelný spínač, 1-1000Lx/100-100000Lx. 1x spínací 12A | ks | 1 |  | 0
D+M Doplnění na ČS Lesonice - LTE router s protokolem MODBUS TCP/IP kompatibilní s APN pro začlenění do sítě provozovatele VAS Třebíč, nastavení a odzkoušení všech signalů na ČOV Petrovice dodávka, montáž
Nastavení, zprovoznění a odzkoušení LTE routru s protokolem MODBUS TCP/IP, kompatibilní s APN. Začlenění do vizualizace na ČOV Petrovice, implementace a vyzkoušení všech signálů z úrovně ČOV. SIM karta dodávka provozovatele ČOV. | Kpl | 1 |  | 0
Oživení, nastavení
Montáž a oživení zařízení MaR | Ks | 24 |  | 0
Ostatní
Priprava ke komplexni zkousce, oživení technologie, nastavení zařízení, zaškolení obsluhy | Kpl | 1 |  | 0
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací, TIČR | Kpl | 1 |  | 0
Software
Aplikační software pro PLC | Kpl | 1 |  | 0
Licence + aplikační software SW operátorského pracoviště - vizualice dotykový panel RM1 | Kpl | 1 |  | 0
Licence + aplikační software SW operátorského pracoviště - vizualice na PC obsluhy. Zobrazení ČOV a ČS na síti. | Kpl | 1 |  | 0
Nastavení, zprovoznění a odzkoušení LTE routru s protokolem MODBUS TCP/IP, kompatibilní s APN s provozovatelem VAS Třebíč. Napojení na centrální dispečink, implementace a vyzkoušení všech signálů z úrovně dispečinku. SIM karta dodávka provozovatele ČOV. | Kpl | 1 |  | 0
PC obsluhy
Pracovní stanice určená pro trvalý provoz, včetně periferii myš / klávesnice / 24" monitor, tiskárna A4 / UPS . Softwarové vybavení včetně licencí pro podnikatele: Aktuální OS Windows, aktuální MS Office (tabulkový a textový editor), aktuální antivirový program s firewallem | Kpl | 1 |  | 0
Podružný materiál
Podružný materiál | Sada | 1 |  | 0
Doprava
Doprava | Kpl | 1 |  | 0
Koordinace s ostatními profesemi
Koordinace s ostatními, setkání, porady atd. | Kpl | 1 |  | 0
0
|  |  | Cena celkem | 0