## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2025/020 | ČOV Petrovice - intenzifikace
| Zadavatel |  | VODOVODY A KANALIZACE |  |  |  | IČO: | 60418885
|  |  | Kubišova 1172/11 |  |  |  | DIČ: | CZ60418885
|  |  | 67401 | Třebíč - Horka-Domky
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | SO 101 | Příprava území |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DSO 101.1 | Příprava území |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 102 | Nová biologická linka |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO 102.1 | Nová biologická linka |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 103 | Úprava stávající ČOV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO 103.1 | Úprava stávající ČOV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 104 | Propojovací potrubí a drobné objekty |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DSO 104.1 | Propojovací potrubí a drobné objekty |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 105 | Komunikace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DSO 105.1 | Komunikace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 106 | Terénní, sadové úpravy a oplocení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DSO 106.1 | Terénní, sadové úpravy a oplocení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 2025/020 - ČOV Petrovice - intenzifikace
| 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Preambule | [8 empty] | Preambule
| Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [8 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
| Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb. | [8 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.
| Vymezení některých pojmů | [8 empty] | Vymezení některých pojmů
| Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: | [8 empty] | Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
| Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
| Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny. | [8 empty] | Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
| Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. | [8 empty] | Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
| Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
| Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. | [8 empty] | Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
| Cenová soustava | [8 empty] | Cenová soustava
| Použitá cenová soustava | [8 empty] | Použitá cenová soustava
| Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. | [8 empty] | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
| Technické podmínky | [8 empty] | Technické podmínky
| Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz | [8 empty] | Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
| Individuální položky | [8 empty] | Individuální položky
| Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. | [8 empty] | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
| Závaznost a změna soupisu | [8 empty] | Závaznost a změna soupisu
| Závaznost soupisu | [8 empty] | Závaznost soupisu
| Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. | [8 empty] | Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
| Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny | [8 empty] | Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
| Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy | [8 empty] | Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
| Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
| Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
| Příplatky za ztížené podmínky prací | [8 empty] | Příplatky za ztížené podmínky prací
| Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. | [8 empty] | Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
| Vedlejší a ostatní náklady | [8 empty] | Vedlejší a ostatní náklady
| Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. | [8 empty] | Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
| 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky. | [8 empty] | Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.
| 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU | [8 empty] | 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
| Elektronická podoba soupisu | [8 empty] | Elektronická podoba soupisu
| V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. | [8 empty] | V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
| Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: | [8 empty] | Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
| www.stavebnionline.cz/soupis | [8 empty] | www.stavebnionline.cz/soupis
| Zpracování elektronické podoby soupisu | [8 empty] | Zpracování elektronické podoby soupisu
| Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru. | [8 empty] | Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.
| Jiný formát soupisu | [8 empty] | Jiný formát soupisu
| Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR. | [8 empty] | Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.
| Závěrečné ustanovení | [8 empty] | Závěrečné ustanovení
| Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. | [8 empty] | Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
#POPO | Popis objektu: SO 101 - Příprava území
#POPR | Popis rozpočtu: DSO 101.1 - Příprava území
#POPO | Popis objektu: SO 102 - Nová biologická linka
#POPR | Popis rozpočtu: SO 102.1 - Nová biologická linka
#POPO | Popis objektu: SO 103 - Úprava stávající ČOV
#POPR | Popis rozpočtu: SO 103.1 - Úprava stávající ČOV
#POPO | Popis objektu: SO 104 - Propojovací potrubí a drobné objekty
#POPR | Popis rozpočtu: DSO 104.1 - Propojovací potrubí a drobné objekty
#POPO | Popis objektu: SO 105 - Komunikace
#POPR | Popis rozpočtu: DSO 105.1 - Komunikace
#POPO | Popis objektu: SO 106 - Terénní, sadové úpravy a oplocení
#POPR | Popis rozpočtu: DSO 106.1 - Terénní, sadové úpravy a oplocení
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 38 | Kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 101 DSO 101.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2025/020 | ČOV Petrovice - intenzifikace | [25 empty] | STA
O: | SO 101 | Příprava území | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | DSO 101.1 | Příprava území | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 150.61 | [6 empty] | DIL
1 | 111201101R00 | Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.17 | 34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, | [25 empty] | SPI |  | s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
2 | 111251115R00 | Drcení ořezaných větví průměr přes 100 do 150 mm | m3 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 3.7 | 37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | strojně, s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením, | [25 empty] | SPI
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
3 | 121101103R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m | m3 | 208.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.01 | 2.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením | [25 empty] | SPI |  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | Plocha výstavba ČOV : 460*0,3 |  | 138 | [23 empty] | VV | 0
|  | Plocha ZS : 236*0,3 |  | 70.8 | [23 empty] | VV | 0
4 | 139600012RAA | Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m | m3 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 4.792 | 23.96 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | Provedení ručně kopaných sond – je uvažováno s realizací ručně kopaných sond pro ověření průběhu stávajících | [25 empty] | POP |  | Provedení ručně kopaných sond – je uvažováno s realizací ručně kopaných sond pro ověření průběhu stávajících
|  | trubních a kabelových tras: | [25 empty] | POP
|  | Skutečný počet sond bude případně upřesněn po vytyčení stávajících inženýrských sítí a nově navrhovaných objektů v | [25 empty] | POP |  | Skutečný počet sond bude případně upřesněn po vytyčení stávajících inženýrských sítí a nově navrhovaných objektů v
|  | zájmovém území výstavby. | [25 empty] | POP
|  | Sondy na stávajících sítích-odhad : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
5 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 104.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.345 | 36.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | Ornice : 208,8*0,5 |  | 104.4 | [23 empty] | VV | 0
6 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 417.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.011 | 4.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | Ornice bude uskladněna na vyhrazené mezideponii do vzdálenosti 1 km. Část bude vrácena na pozemky v areálu ČOV a zbytek se dle pokynu obce rozprostře na obecních pozemcích do vzdálenosti 5 km. | [25 empty] | POP |  | Ornice bude uskladněna na vyhrazené mezideponii do vzdálenosti 1 km. Část bude vrácena na pozemky v areálu ČOV a zbytek se dle pokynu obce rozprostře na obecních pozemcích do vzdálenosti 5 km.
|  | Ornice na mezideponii a zpět : 208,8*2 |  | 417.6 | [23 empty] | VV | 0
7 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 208.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.053 | 11.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | Nakládání ornice : 208,8 |  | 208.8 | [23 empty] | VV | 0
8 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 208.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.009 | 1.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | Uložení ornice na mezideponii : 208,8 |  | 208.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 111.56 |  |  |  |  | 19.46 | [6 empty] | DIL
9 | 113107405R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm | m2 | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 9.68 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.0175 | 1.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | Kolem objektů jímky odpadů, lapáku písku, ČS ČOV2, ČS ČOV1 a dále v pásu kolem budovy ČOV bude rozebrána zpevněná plocha z kačírku. Oblázky se uchovají pro další použití. | [25 empty] | POP |  | Kolem objektů jímky odpadů, lapáku písku, ČS ČOV2, ČS ČOV1 a dále v pásu kolem budovy ČOV bude rozebrána zpevněná plocha z kačírku. Oblázky se uchovají pro další použití.
|  | Skladba: - kačírek fr.30-50 mm tl. 50 mm | [25 empty] | POP
|  | - geotextilie | [25 empty] | POP
|  | Rozsah: - plocha 88 m2 | [25 empty] | POP
|  | Plocha kačírku : 88 |  | 88 | [23 empty] | VV | 0
10 | 113107415R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 151.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 49.9 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.0405 | 6.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | Odstranění podkladu pod silničními panely : 151,2 |  | 151.2 | [23 empty] | VV | 0
11 | 113151111R00 | Rozebrání zpevněných ploch rozebrání ploch ze silničních panelů | m2 | 126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 44.73 | 800-2 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.062 | 7.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
12 | 113201111R00 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 3.74 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.143 | 2.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | Chodníkové obrubníky budou rozebrány kolem stávající ČOV v místech sousedících se sejmutím ornice. Součástí prací je odstranění betonových obrubníků, očištění vybouraných obrubníků, uložení obrubníků pro zpětné užití, odstranění podkladu z kameniva těženého, odstranění betonového lože obrubníků, naložení suti a podkladu na dopravní prostředek, odvoz na skládku, poplatek za uložení na skládku. | [25 empty] | POP |  | Chodníkové obrubníky budou rozebrány kolem stávající ČOV v místech sousedících se sejmutím ornice. Součástí prací je odstranění betonových obrubníků, očištění vybouraných obrubníků, uložení obrubníků pro zpětné užití, odstranění podkladu z kameniva těženého, odstranění betonového lože obrubníků, naložení suti a podkladu na dopravní prostředek, odvoz na skládku, poplatek za uložení na skládku.
|  | U vjezdu do areálu jsou stávající zelená plocha a obrubníky rozježděné. Provedou se nové obrubníky a zvětší se poloměr | [25 empty] | POP |  | U vjezdu do areálu jsou stávající zelená plocha a obrubníky rozježděné. Provedou se nové obrubníky a zvětší se poloměr
|  | oblouku silnice (z poloměru 6 m na 10 m-viz. SO 105). | [25 empty] | POP
|  | Rozsah: - chodníkové obrubníky v dl. 17 m | [25 empty] | POP
|  | – silniční obrubníky v dl. 13 m | [25 empty] | POP
13 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 3.51 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.12 | 1.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | Chodníkové obrubníky budou rozebrány kolem stávající ČOV v místech sousedících se sejmutím ornice. Součástí prací je odstranění betonových obrubníků, očištění vybouraných obrubníků, uložení obrubníků pro zpětné užití, odstranění podkladu z kameniva těženého, odstranění betonového lože obrubníků, naložení suti a podkladu na dopravní prostředek, odvoz na skládku, poplatek za uložení na skládku. | [25 empty] | POP |  | Chodníkové obrubníky budou rozebrány kolem stávající ČOV v místech sousedících se sejmutím ornice. Součástí prací je odstranění betonových obrubníků, očištění vybouraných obrubníků, uložení obrubníků pro zpětné užití, odstranění podkladu z kameniva těženého, odstranění betonového lože obrubníků, naložení suti a podkladu na dopravní prostředek, odvoz na skládku, poplatek za uložení na skládku.
|  | U vjezdu do areálu jsou stávající zelená plocha a obrubníky rozježděné. Provedou se nové obrubníky a zvětší se poloměr | [25 empty] | POP |  | U vjezdu do areálu jsou stávající zelená plocha a obrubníky rozježděné. Provedou se nové obrubníky a zvětší se poloměr
|  | oblouku silnice (z poloměru 6 m na 10 m-viz. SO 105). | [25 empty] | POP
|  | Rozsah: - chodníkové obrubníky v dl. 17 m | [25 empty] | POP
|  | – silniční obrubníky v dl. 13 m | [25 empty] | POP
|  | 13 |  | 13 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 260.85 |  | 0 |  |  |  |  | 67.7 | [6 empty] | DIL
14 | 289970111R00 | Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2, včetně odstranění | m2 | 151.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.08 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.094 | 14.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | 3*42*1,2 |  | 151.2 | [23 empty] | VV | 0
15 | 564782111R00 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 300 mm, Kamenivo přírodní těžené; štěrkopísek; frakce 0,0 až 4,0 mm, včetně odstranění | m2 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.71644 | 150.45 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.073 | 15.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním | [25 empty] | SPI |  | kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | Součástí je dále zpevnění ploch uvnitř a kolem navržené štětové stěny pro pojezd mechanizmy při realizaci štětové stěny. Jedná se o zpevnění hutněným štěrkem fr. 32-63 mm v tl. 30 cm na ploše 210 m2. | [25 empty] | POP |  | Součástí je dále zpevnění ploch uvnitř a kolem navržené štětové stěny pro pojezd mechanizmy při realizaci štětové stěny. Jedná se o zpevnění hutněným štěrkem fr. 32-63 mm v tl. 30 cm na ploše 210 m2.
16 | 564811111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm, včetně odstranění | m2 | 151.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.115 | 17.39 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.021 | 3.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | Frakce 4-8 mm | [25 empty] | POP
|  | 3*42*1,2 |  | 151.2 | [23 empty] | VV | 0
17 | 564831111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm, včetně odstranění | m2 | 151.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23 | 34.78 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.023 | 3.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | Frakce 8-16 mm | [25 empty] | POP
|  | 3*42*1,2 |  | 151.2 | [23 empty] | VV | 0
18 | 584121111RT4 | Osazení silničních panelů včetně dodávky panelu silníčních železobetonových délky 3000 mm, šířky 2000 mm, výšky 150 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm, včetně odstranění | m2 | 126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.4615 | 58.15 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.25 | 31.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těženého do tl. 4 cm | [25 empty] | SPI
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.71 |  |  |  |  | 27.6 | [6 empty] | DIL
19 | 767900040RA0 | Demontáž oplocení rámového | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.01 | 0.01184 | 0.71 | AP-PSV | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.46 | 27.6 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | Odstranění stávajícího oplocení výšky 2,0 m v celém rozsahu včetně ocelových sloupků, vstupní brány a branky. Pletivo, dráty, sloupky a betonové základky budou odstraněny, a pokud nebudou využity v rámci zařízení staveniště, budou uloženy na trvalé skládce mimo ČOV. | [25 empty] | POP |  | Odstranění stávajícího oplocení výšky 2,0 m v celém rozsahu včetně ocelových sloupků, vstupní brány a branky. Pletivo, dráty, sloupky a betonové základky budou odstraněny, a pokud nebudou využity v rámci zařízení staveniště, budou uloženy na trvalé skládce mimo ČOV.
|  | Rozsah: - celková délka oplocení je 60 m, z toho brána je šířky 3,3 m, branka š.1,2 m. | [25 empty] | POP
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
20 | 97577147R | Očištěn obrub, odvoz na mezideponii a uložení na mezideponii, zpětný odvoz zpět na stavbu | bm | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | 17+13 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.8 |  |  |  |  | 26.6 | [6 empty] | DIL
21 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 4.8 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 13.3 | 26.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech | [25 empty] | SPI
|  | D.1.-1.0.+D.1.-1.1. | [25 empty] | POP
|  | Odhad : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.22 | [6 empty] | DIL
22 | 998222011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu | t | 260.841 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.02 | 5.22 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 200 m | [25 empty] | SPI
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
23 | 9790811RR | Doprava a likvidace nekontaminovaných odpadů - beton kód odpadu 17 01 01 | t | 57.4904 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | "Poznámka k položce: | [25 empty] | POP
|  | OBSAH | [25 empty] | POP
|  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu.
|  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu.
POP
|  | ZPŮSOB MĚŘENÍ | [25 empty] | POP
|  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění. | [25 empty] | POP |  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění.
|  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci ""suť - celkem"" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů. | [25 empty] | POP |  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci ""suť - celkem"" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů.
POP
|  | " | [25 empty] | POP
24 | 9790813RR | Doprava a likvidace nekontaminovaných odpadů - zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 59.576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | "Poznámka k položce: | [25 empty] | POP
|  | OBSAH | [25 empty] | POP
|  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu.
|  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu.
POP
|  | ZPŮSOB MĚŘENÍ | [25 empty] | POP
|  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění. | [25 empty] | POP |  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění.
|  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci ""suť - celkem"" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů. | [25 empty] | POP |  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci ""suť - celkem"" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů.
POP
|  | " | [25 empty] | POP
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 102 SO 102.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2025/020 | ČOV Petrovice - intenzifikace | [25 empty] | STA
O: | SO 102 | Nová biologická linka | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 102.1 | Nová biologická linka | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 470 |  | 0 |  |  |  |  | 508.88 | [6 empty] | DIL
1 | 122101101R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3 | m3 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.204 | 7.14 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | odkopání terénu na úroveň 249,40 m.n.m. : 35 |  | 35 | [23 empty] | VV | 0
2 | 131101202R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 1-2 , strojně, s ručním dočištěním | m3 | 540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.466 | 251.64 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | celková kubatura výkopu - tř.2 90% : 600*0,9 |  | 540 | [23 empty] | VV | 0
3 | 131201202R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním | m3 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.556 | 93.36 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | celková kubatura výkopu - tř.3 10% : 600*0,1 |  | 60 | [23 empty] | VV | 0
4 | 131201209R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.107 | 6.42 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
5 | 155 | Čerpání vody po dobu výstavby | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
6 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m | m3 | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.626 | 90.14 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | celková kubatura výkopu : 600 |  | 600 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | svislé přemístění 24% : 600*0,24 |  | 144 | [23 empty] | VV | 0
7 | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.011 | 6.99 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | nevhodný výkopek pro zpětný zásyp : 600+35 |  | 635 | [23 empty] | VV | 0
8 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.009 | 5.72 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | Zeminy nevhodné ke zpětnému použití uloženy na vyhrazených pozemcích dle dohody mezi obcí a zhotovitelem do 5 km. | [25 empty] | POP |  | Zeminy nevhodné ke zpětnému použití uloženy na vyhrazených pozemcích dle dohody mezi obcí a zhotovitelem do 5 km.
|  | nevhodný výkopek pro zpětný zásyp : 600+35 |  | 635 | [23 empty] | VV | 0
9 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.202 | 47.47 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | Zpětné zásypy – budou provedeny po úroveň pláně pod komunikací a zpevněnými plochami a pod úroveň ohumusovánÍ (úpravený terén -0,1 m). | [25 empty] | POP |  | Zpětné zásypy – budou provedeny po úroveň pláně pod komunikací a zpevněnými plochami a pod úroveň ohumusovánÍ (úpravený terén -0,1 m).
|  | Pro zpětné zásypy kolem nádrží nelze použít vytěžené zeminy. Do násypů nesmí být zpětně použity jílové zeminy. | [25 empty] | POP |  | Pro zpětné zásypy kolem nádrží nelze použít vytěžené zeminy. Do násypů nesmí být zpětně použity jílové zeminy.
|  | Zásyp pod zpevněnými plochami (komunikací) bude proveden dověženým materiálem např. štěrkodrtí fr. 32-63 mm. | [25 empty] | POP |  | Zásyp pod zpevněnými plochami (komunikací) bude proveden dověženým materiálem např. štěrkodrtí fr. 32-63 mm.
|  | Hutněný obsyp konstrukcí bude proveden z hutnitelných nesoudržných materiálů (písek, štěrk písčitý, drcené kamenivo, | [25 empty] | POP |  | Hutněný obsyp konstrukcí bude proveden z hutnitelných nesoudržných materiálů (písek, štěrk písčitý, drcené kamenivo,
|  | betonový recyklát). Mocnost hutněných vrstev max. 200 mm, bude kontrolována alespoň v každé 2. vrstvě relativní | [25 empty] | POP |  | betonový recyklát). Mocnost hutněných vrstev max. 200 mm, bude kontrolována alespoň v každé 2. vrstvě relativní
|  | hutnost ID>0,67, popř. Edef2 >45 MPa. Zásypy pod zpevněnými plochami musí splňovat požadavky kladené na | [25 empty] | POP |  | hutnost ID>0,67, popř. Edef2 >45 MPa. Zásypy pod zpevněnými plochami musí splňovat požadavky kladené na
|  | komunikace. | [25 empty] | POP
|  | zpětný zásyp : 235 |  | 235 | [23 empty] | VV | 0
10 | 583323602R | Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 63,0 mm | t | 470 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 470 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | Včetně dopravy z lomu ze vzdálenosti max. 50 km. | [25 empty] | POP
|  | zpětný zásyp štěrkem : 235*2 |  | 470 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 234.91 |  | 0 |  |  |  |  | 2740.79 | [6 empty] | DIL
11 | 13442205R | štětovnice | t | 45.3625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 45.36 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | štětovnice IIIn : 155,5*572/1000 |  | 88.946 | [23 empty] | VV | 2
|  | sváry 5% : 35,5784*0,05 |  | 1.7789 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 1
|  | Celkem opracování 50% : 90,72492*0,5 |  | 45.3625 | [23 empty] | VV | 0
12 | 13487185RR | Tyč ocelová HEB 400, S235JR | t | 7.6818 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 7.68 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | HEB400 : 155*47,2/1000*1,05 |  | 7.6818 | [23 empty] | VV | 0
13 | 14221300R | Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de = 219,0 mm; tl. stěny = 8,0 mm; povrchová úprava: vnější a vnitřní povrch okujený | m | 1.8805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0416 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | trubka pr. 219/8 mm : 41,65*43/1000*1,05 |  | 1.8805 | [23 empty] | VV | 0
14 | 212810010RAC | Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm, Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 16/32; OH = 3,04 Mg/m3; amfibolit | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.43651 | 11.35 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.78386 | 20.38 |  | Agregovaná položka | Červená |  |  |  | POL2_
|  | Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. | [25 empty] | SPI |  | Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | DR - obvodová drenáž z flexibilního potrubí DN100 připojená na čerpací studny, cel. dl. 26 m, potrubí výtlaku studny PE100 DN50 dl. 28m + 13m. | [25 empty] | POP |  | DR - obvodová drenáž z flexibilního potrubí DN100 připojená na čerpací studny, cel. dl. 26 m, potrubí výtlaku studny PE100 DN50 dl. 28m + 13m.
|  | Odvodnění stavební jámy - hladina podzemní vody naražená je 0,8 m pod terénem, ustálená je 0,6 m pod terénem. | [25 empty] | POP |  | Odvodnění stavební jámy - hladina podzemní vody naražená je 0,8 m pod terénem, ustálená je 0,6 m pod terénem.
|  | S ohledem na uzavřenou stavební jámu štětovou stěnou procházející vrstvou terciérních jílů by přítoky podzemních vod měly být minimální. | [25 empty] | POP |  | S ohledem na uzavřenou stavební jámu štětovou stěnou procházející vrstvou terciérních jílů by přítoky podzemních vod měly být minimální.
|  | Pro odvedení dešťových vod a průsaků přes zámky štětovnic je pod nádrží navržená plošná drenáž ze štěrku fr. 16-32 mm tl. min. 300 mm doplněná páteřním a příčnými drény napojenými do čerpacích studní. | [25 empty] | POP |  | Pro odvedení dešťových vod a průsaků přes zámky štětovnic je pod nádrží navržená plošná drenáž ze štěrku fr. 16-32 mm tl. min. 300 mm doplněná páteřním a příčnými drény napojenými do čerpacích studní.
15 | 231941111R00 | Kleštiny nebo převázky beraněné z oceli z oceli, opracování | t | 9.5623 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00213 | 0.02 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 2.719 | 26 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | pro hradící stěny jakéholiv druhu, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | HEB400 : 155*47,2/1000 |  | 7.316 | [23 empty] | VV | 0
|  | sváry 5% : 7,316*0,05 |  | 0.3658 | [23 empty] | VV | 0
|  | trubka pr. 219/8 mm : 41,65*43/1000 |  | 1.791 | [23 empty] | VV | 0
|  | sváry 5% : 1,79095*0,05 |  | 0.08955 | [23 empty] | VV | 0
16 | 231941121R00 | Kleštiny nebo převázky beraněné z oceli z oceli, montáž | t | 9.5623 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00577 | 0.06 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 25.875 | 247.42 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | pro hradící stěny jakéholiv druhu, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | HEB400 : 155*47,2/1000 |  | 7.316 | [23 empty] | VV | 0
|  | sváry 5% : 7,316*0,05 |  | 0.3658 | [23 empty] | VV | 0
|  | trubka pr. 219/8 mm : 41,65*43/1000 |  | 1.791 | [23 empty] | VV | 0
|  | sváry 5% : 1,79095*0,05 |  | 0.08955 | [23 empty] | VV | 0
17 | 231941131R00 | Kleštiny nebo převázky beraněné z oceli z oceli, demontáž | t | 9.5623 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0.01 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 5.909 | 56.5 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | pro hradící stěny jakéholiv druhu, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | HEB400 : 155*47,2/1000 |  | 7.316 | [23 empty] | VV | 0
|  | sváry 5% : 7,316*0,05 |  | 0.3658 | [23 empty] | VV | 0
|  | trubka pr. 219/8 mm : 41,65*43/1000 |  | 1.791 | [23 empty] | VV | 0
|  | sváry 5% : 1,79095*0,05 |  | 0.08955 | [23 empty] | VV | 0
18 | 231943112R00 | Stěny beraněné z ocelových štětovnic z terénu, nastražení, délka přes 10 m | m2 | 572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.09 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.454 | 259.69 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | 572 |  | 572 | [23 empty] | VV | 0
19 | 231943213R00 | Stěny beraněné z ocelových štětovnic z terénu, zaberanění, délka od 0 do 12 m | m2 | 572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.82 | 1041.04 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | Pažení | [25 empty] | POP
|  | Zemní práce budou prováděny pod ochranou účinného plnostěnného pažení – štětovnic. | [25 empty] | POP
|  | Štětovnice budou raženy z úrovně 249,70 m.n.m. do hloubky 10,5 m, celková délka štětovnic je 11 m. | [25 empty] | POP
|  | Po zaražení štětovnic bude uvnitř uzavřeného prostoru odtěžena zemina o 2,0 m a 1,0 m pod původním terénem budou provedeny rozpěry z ocelového válcovaného materiálu HEB 400 a TR219/8. Následně je možné provést odtěžení až na pláň 245,10 m n.m. a provést kompletní zakládání i základovou desku s dobetonováním až ke štětové stěně-rozpěra | [25 empty] | POP |  | Po zaražení štětovnic bude uvnitř uzavřeného prostoru odtěžena zemina o 2,0 m a 1,0 m pod původním terénem budou provedeny rozpěry z ocelového válcovaného materiálu HEB 400 a TR219/8. Následně je možné provést odtěžení až na pláň 245,10 m n.m. a provést kompletní zakládání i základovou desku s dobetonováním až ke štětové stěně-rozpěra
|  | dnem. Od ocelových štětovnic bude beton rozpěry odseparován např. deskou OSB tl. 20 mm, aby bylo možné následně štětovnice vytáhnout. Po vytvrdnutí betonové desky dna lze ocelovou rozpěru 1,0 m pod korunou stěny odstranit. | [25 empty] | POP |  | dnem. Od ocelových štětovnic bude beton rozpěry odseparován např. deskou OSB tl. 20 mm, aby bylo možné následně štětovnice vytáhnout. Po vytvrdnutí betonové desky dna lze ocelovou rozpěru 1,0 m pod korunou stěny odstranit.
|  | 572 |  | 572 | [23 empty] | VV | 0
20 | 237941113R00 | Vytažení štětových stěn z ocelových štětovnic doba zaberanění do 2 roků, délka štětovnic do 12 m, od 0 do 12 m | m2 | 572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.709 | 977.55 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | 572 |  | 572 | [23 empty] | VV | 0
21 | 242111111R00 | Osazení pláště studny ze skruží studna z betonových skruží celých, DN 800 mm, | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01916 | 0.06 | 0 | 0 | 825-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.95 | 5.85 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10, celokruhových, dílcových příplatek za každý další i započatý 1 m hloubky studny přes 4 m, | [25 empty] | SPI |  | vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10, celokruhových, dílcových příplatek za každý další i započatý 1 m hloubky studny přes 4 m,
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | čerpací studna ČS1, ČS2 : 1,5*2 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
22 | 243571112R00 | Výplň na dně studny výplň dna studny z kameniva hrubého drceného frakce 16-32 mm, | m3 | 0.5024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.004 | 1.01 | 0 | 0 | 825-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 2.28 | 1.15 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | z betonu nebo kameniva, příplatek za každých dalších i započatých 10 m hloubky přes 10 m | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | 3,14*0,4*0,4*0,5*2 |  | 0.5024 | [23 empty] | VV | 0
23 | 271531112R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 32 - 63 mm | m3 | 61.776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.818 | 112.31 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.085 | 67.03 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | Podsypové vrstvy - nad drenážní systém provedený z trativodek bude doplněna vyrovnávací vrstva z kamenné drti 16-32 mm, min. tl. 450 mm se zaválcovanou povrchovou jemnou frakcí 4-8 mm tl.50 mm, Edef,02=min 15 MPa. Tato podsypová vrstva tvoří jak vlastní roznášecí vrstvu pod nádržemi, tak plošný drén, který navazuje na filtrační obsyp níže položené drenáže. | [25 empty] | POP |  | Podsypové vrstvy - nad drenážní systém provedený z trativodek bude doplněna vyrovnávací vrstva z kamenné drti 16-32 mm, min. tl. 450 mm se zaválcovanou povrchovou jemnou frakcí 4-8 mm tl.50 mm, Edef,02=min 15 MPa. Tato podsypová vrstva tvoří jak vlastní roznášecí vrstvu pod nádržemi, tak plošný drén, který navazuje na filtrační obsyp níže položené drenáže.
|  | hutněná štěrkodrť : 15,6*8,8*0,45 |  | 61.776 | [23 empty] | VV | 0
24 | 271531114R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm | m3 | 6.864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 14.83 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.085 | 7.45 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | kamenivo frakce 4-8 mm | [25 empty] | POP
|  | Mocnost posypové sjednocující vrstvy potvrdí po odkrytí základové spáry geolog, popř. navrhne zvýšení její mocnosti. | [25 empty] | POP |  | Mocnost posypové sjednocující vrstvy potvrdí po odkrytí základové spáry geolog, popř. navrhne zvýšení její mocnosti.
|  | hutněná štěrkodrť fr. 4-8 tl. 50mm zaválcovaná do spodní vrstvy kameniva : 15,6*8,8*0,05 |  | 6.864 | [23 empty] | VV | 0
25 | 273314117R00 | Základové desky z betonu prostého beton C 30/37, XA3 | m3 | 15.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5856 | 39.09 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.529 | 8 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | Podkladní beton - na provedené podsypové vrstvy bude vybetonována vrstva podkladního betonu C30/37 XA2, tl.15 cm. Podkladní beton bude proveden ve výškové toleranci budoucího dna objektu. | [25 empty] | POP |  | Podkladní beton - na provedené podsypové vrstvy bude vybetonována vrstva podkladního betonu C30/37 XA2, tl.15 cm. Podkladní beton bude proveden ve výškové toleranci budoucího dna objektu.
|  | podkladní beton S1 : 14*7,2*0,15 |  | 15.12 | [23 empty] | VV | 0
26 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 8.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.33 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.6 | 13.57 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | podkladní beton S1 : (14+7,2)*2*0,2 |  | 8.48 | [23 empty] | VV | 0
27 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 8.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.32 | 2.71 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | podkladní beton S1 : (14+7,2)*2*0,2 |  | 8.48 | [23 empty] | VV | 0
28 | 27336192RT4 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm | t | 0.02664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0737 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 15.23 | 0.41 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | 26,64/1000 |  | 0.02664 | [23 empty] | VV | 0
29 | 289971211R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m | m2 | 137.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.044 | 6.04 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | 15,6*8,8 |  | 137.28 | [23 empty] | VV | 0
30 | 592243555R | skruž železobetonová TBS; DN = 800,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.42 | 2.52 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | studniční skruž TBS-Q.1 80/50/9 | [25 empty] | POP
|  | čerpací studna ČS1, ČS2 : 3*2 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
31 | 69366199R | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,0 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 33,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 19,0 kN/m | m2 | 151.008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | 15,6*8,8*1,1 |  | 151.008 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 431.34 |  | 0 |  |  |  |  | 1747.44 | [6 empty] | DIL
32 | 38001 | Úprava hrany vnějšího vrchního líce betonové stěny | m | 85.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | Viditelné hrany betonu budou provedeny jako zkosené min.30x30mm. | [25 empty] | POP
|  | vnitřní hrana : 5,6*4+(6,4+5,6)*2 |  | 46.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | vnější hrany : (13,2+6,4)*2 |  | 39.2 | [23 empty] | VV | 0
33 | 380326143RT4 | Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XF4, tloušťky konstrukce přes 300 mm | m3 | 150.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5772 | 387.21 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 2.455 | 368.84 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | Železobetonové konstrukce jsou navrženy z vodonepropustného betonu: | [25 empty] | POP
|  | - dno C30/37-XC2, XA2-Cl 0,40-Dmax16, max. průsak 35 mm podle ČSN EN 12390-8 | [25 empty] | POP
|  | - stěny C30/37-XC4, XF1, XA2-Cl 0,40-Dmax16, max. průsak 35 mm podle ČSN EN 12390-8 | [25 empty] | POP
|  | Ve dně aktivační nádrže bude vytvořena jímka pro osazení čerpadla při čištění nádrže. Rozměr 0,4x0,4x0,2 m. | [25 empty] | POP |  | Ve dně aktivační nádrže bude vytvořena jímka pro osazení čerpadla při čištění nádrže. Rozměr 0,4x0,4x0,2 m.
POP
|  | Betonáž dna bude provedena až po pažení štětovnicemi. Oddělení štětovnic od betonu se provede osazením OSB desek | [25 empty] | POP |  | Betonáž dna bude provedena až po pažení štětovnicemi. Oddělení štětovnic od betonu se provede osazením OSB desek
|  | tl. 20 mm, výšky 600 mm. Oddělení je nutné pro následné vytažení štětovnic. | [25 empty] | POP
POP
|  | Veškeré betonové konstrukce budou provedeny jako pohledové se zaslepenými otvory po spojovacích tyčích. | [25 empty] | POP |  | Veškeré betonové konstrukce budou provedeny jako pohledové se zaslepenými otvory po spojovacích tyčích.
|  | dno S1 : 15,6*8,8*0,4 |  | 54.912 | [23 empty] | VV | 0
|  | 15,6*0,8*2*0,15 |  | 3.744 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,2*0,8*2*0,15 |  | 1.728 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : ((13,2*2)+(5,6*2))*5,2*0,4 |  | 78.208 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,6*5,2*0,4 |  | 11.648 | [23 empty] | VV | 0
34 | 380356241R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, zřízení | m2 | 445.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06535 | 29.09 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.72 | 765.61 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_0
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | Ve dně aktivační nádrže bude vytvořena jímka pro osazení čerpadla při čištění nádrže. Rozměr 0,4x0,4x0,2 m. | [25 empty] | POP |  | Ve dně aktivační nádrže bude vytvořena jímka pro osazení čerpadla při čištění nádrže. Rozměr 0,4x0,4x0,2 m.
|  | vnější stěny : (13,2+6,4)*2*5,2 |  | 203.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | vnitřní stěny DN : 5,6*4*5,2 |  | 116.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | vnitřní stěny AN2 : (6,4+5,6)*2*5,2 |  | 124.8 | [23 empty] | VV | 0
35 | 380356242R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 445.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.65 | 289.33 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | Ve dně aktivační nádrže bude vytvořena jímka pro osazení čerpadla při čištění nádrže. Rozměr 0,4x0,4x0,2 m. | [25 empty] | POP |  | Ve dně aktivační nádrže bude vytvořena jímka pro osazení čerpadla při čištění nádrže. Rozměr 0,4x0,4x0,2 m.
|  | vnější stěny : (13,2+6,4)*2*5,2 |  | 203.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | vnitřní stěny DN : 5,6*4*5,2 |  | 116.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | vnitřní stěny AN2 : (6,4+5,6)*2*5,2 |  | 124.8 | [23 empty] | VV | 0
36 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B | t | 14.6651 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0253 | 15.04 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 22.07 | 323.66 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | 14,66506 |  | 14.6651 | [23 empty] | VV | 0
37 | 382 | ABS křížový těsnící plech BK ABS 200 dodávka a osazení | m | 17.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | v položce dodávka materiálu se ztratným a montáž těsnícího plechu s bitumenovým potahem vodotěsně svařeného | [25 empty] | POP |  | v položce dodávka materiálu se ztratným a montáž těsnícího plechu s bitumenovým potahem vodotěsně svařeného
|  | Betonáže dna a stěn nádrže mohou být prováděny plynule s vytvářením řízených trhlin pomocí vkládaných křížových plechů mezi výztuž, nad výztuží bude uložena dřevěná lišta. | [25 empty] | POP |  | Betonáže dna a stěn nádrže mohou být prováděny plynule s vytvářením řízených trhlin pomocí vkládaných křížových plechů mezi výztuž, nad výztuží bude uložena dřevěná lišta.
|  | Po proběhnutí smrštění bude lišta odstraněna a drážka opatřena epoxidovým adhezním můstkem a do zavadlého můstku vyplněna rozpínavou maltou. | [25 empty] | POP |  | Po proběhnutí smrštění bude lišta odstraněna a drážka opatřena epoxidovým adhezním můstkem a do zavadlého můstku vyplněna rozpínavou maltou.
|  | Maximální délka úseku mezi pracovními spárami bude ve dně 7,0 m i stěnách 6,5 m /výztuž nepřerušena/, poloha spár je v dokumentaci naznačena, po dohodě může být stavebním dodavatelem upravena. | [25 empty] | POP |  | Maximální délka úseku mezi pracovními spárami bude ve dně 7,0 m i stěnách 6,5 m /výztuž nepřerušena/, poloha spár je v dokumentaci naznačena, po dohodě může být stavebním dodavatelem upravena.
|  | Těsnost pracovních spár mezi dnem a stěnou je zajištěna těsnícím plechem s bitumenovým potahem vodotěsně svařeným, popř. slepeným. | [25 empty] | POP |  | Těsnost pracovních spár mezi dnem a stěnou je zajištěna těsnícím plechem s bitumenovým potahem vodotěsně svařeným, popř. slepeným.
|  | Těsnící plech je veden ve středu stěny a na něj jsou vodotěsně napojeny těsnící plochy křížových plechů. | [25 empty] | POP |  | Těsnící plech je veden ve středu stěny a na něj jsou vodotěsně napojeny těsnící plochy křížových plechů.
|  | 7,2+10,4 |  | 17.6 | [23 empty] | VV | 0
38 | 383 | Těsnící pás BK S 150/2 dodávka a osazení | m | 45.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Červená |  |  |  | POL12_1
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | v položce dodávka materiálu se ztratným a montáž těsnícího plechu s bitumenovým potahem vodotěsně svařeného. | [25 empty] | POP |  | v položce dodávka materiálu se ztratným a montáž těsnícího plechu s bitumenovým potahem vodotěsně svařeného.
|  | Provedení řízených trhlin pomocí vkládaných křížových plechů mezi výztuž, nad výztuží bude uložena dřevěná lišta. Po proběhnutí smrštění bude lišta odstraněna a drážka | [25 empty] | POP |  | Provedení řízených trhlin pomocí vkládaných křížových plechů mezi výztuž, nad výztuží bude uložena dřevěná lišta. Po proběhnutí smrštění bude lišta odstraněna a drážka
|  | opatřena epoxidovým adhezním můstkem a do zavadlého můstku vyplněna rozpínavou maltou. | [25 empty] | POP
|  | Maximální délka úseku mezi pracovními spárami bude ve dně 7,0 m a ve stěnách 6,5 m /výztuž nepřerušena/, poloha spár je v dokumentaci naznačena, po dohodě může být stavebním dodavatelem upravena. | [25 empty] | POP |  | Maximální délka úseku mezi pracovními spárami bude ve dně 7,0 m a ve stěnách 6,5 m /výztuž nepřerušena/, poloha spár je v dokumentaci naznačena, po dohodě může být stavebním dodavatelem upravena.
|  | Těsnost pracovních spár mezi dnem a stěnou je zajištěna těsnícím plechem s bitumenovým potahem vodotěsně svařeným popř. slepeným. | [25 empty] | POP |  | Těsnost pracovních spár mezi dnem a stěnou je zajištěna těsnícím plechem s bitumenovým potahem vodotěsně svařeným popř. slepeným.
|  | Těsnící plech je veden ve středu stěny s na něj jsou vodotěsně napojeny těsnící plochy křížových plechů. | [25 empty] | POP |  | Těsnící plech je veden ve středu stěny s na něj jsou vodotěsně napojeny těsnící plochy křížových plechů.
|  | 45,8 |  | 45.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 254.07 |  | 0 |  |  |  |  | 1780.2 | [6 empty] | DIL
39 | 612901112R00 | Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn | m2 | 304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00217 | 0.66 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.251 | 76.3 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | do roviny povrchu s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | vnitřní stěny DN : 5,6*4*5,2 |  | 116.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | vnitřní stěny AN2 : (6,4+5,6)*2*5,2 |  | 124.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | výplňový beton : (((5,6+0,8)*4,9)/2)*4 |  | 62.72 | [23 empty] | VV | 0
40 | 618311634R00 | Vytvarování dna z betonu prostého vodostavebního s bedněním betonem třídy C 25/30, vliv prostředí XF1, s potěrem z cementové malty ocelovým hladítkem hlazeným nádrží, o poloměru zakřivení přes 400 mm | m3 | 82.592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.0207 | 249.48 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 18.692 | 1543.81 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | Výplňové betony - jsou navrženy z betonu C30/37-XA1. Tvar betonů je patrný z výkresové dokumentace. | [25 empty] | POP
|  | Upozornění – potrubí odtoku vyčištěné vody osadit před betonáží výplňových betonů. | [25 empty] | POP
|  | 5,6*5,6*4,3 |  | 134.848 | [23 empty] | VV | 0
|  | -52,288 |  | -52.288 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,8*0,8*0,05 |  | 0.032 | [23 empty] | VV | 0
41 | 622 | Sjednocení a pohledovost povrchu betonových konstrukcí | m2 | 507.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00671 | 3.41 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.098 | 49.77 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | v položce zapravení otvorů vodotěsnou maltou, lokální vyrovnávky apod. | [25 empty] | POP
|  | vnitřní stěny DN : 5,6*4*5,2 |  | 116.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | vnitřní stěny AN2 : (6,4+5,6)*2*5,2 |  | 124.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | vnější stěny : (13,2+6,4)*2*5,2 |  | 203.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | výplňový beton : (((5,6+0,8)*4,9)/2)*4 |  | 62.72 | [23 empty] | VV | 0
42 | 622901112R00 | Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn | m2 | 203.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00251 | 0.51 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.301 | 61.36 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | do roviny povrchu, s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | vnější stěny : (13,2+6,4)*2*5,2 |  | 203.84 | [23 empty] | VV | 0
43 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 445.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.11 | 48.96 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | omytí viditelných ploch nádrží | [25 empty] | POP
|  | vnitřní stěny DN : 5,6*4*5,2 |  | 116.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | vnitřní stěny AN2 : (6,4+5,6)*2*5,2 |  | 124.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | vnější stěny : (13,2+6,4)*2*5,2 |  | 203.84 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.52 | [6 empty] | DIL
44 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 221.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.07 | 15.52 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | Folie PE – na podkladní beton bude umístěna separační PE folie 0,2 mm 2x pro zajištění prokluzu při smršťování a zabránění vzniku prvotních trhlin. | [25 empty] | POP |  | Folie PE – na podkladní beton bude umístěna separační PE folie 0,2 mm 2x pro zajištění prokluzu při smršťování a zabránění vzniku prvotních trhlin.
|  | podkladní beton S1 : 14*7,2*1,1*2 |  | 221.76 | [23 empty] | VV | 0
45 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.00222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.74 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  |  | 4.66 | [6 empty] | DIL
46 | 60725016R | Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 22,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná | m2 | 30.744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.013 | 0.4 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | (15,6+8,8)*2*0,6*1,05 |  | 30.744 | [23 empty] | VV | 0
47 | 762431225R00 | Obložení stěn montáž deskou dřevoštěpkovou, tloušťky do 8 mm | m2 | 29.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.135 | 3.95 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | Oddělení betonové konstrukce dna nádrží od pažení štětovnicemi | [25 empty] | POP
|  | Od ocelových štětovnic bude beton dna nádrží (dno bude dobetonováno až po štětovnice - rozpěry pro pažení) odseparován, např. deskou OSB tl. 20 mm, aby bylo možné následně štětovnice vytáhnout. | [25 empty] | POP |  | Od ocelových štětovnic bude beton dna nádrží (dno bude dobetonováno až po štětovnice - rozpěry pro pažení) odseparován, např. deskou OSB tl. 20 mm, aby bylo možné následně štětovnice vytáhnout.
|  | (15,6+8,8)*2*0,6 |  | 29.28 | [23 empty] | VV | 0
48 | 998762102R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | t | 0.40436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.751 | 0.71 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | 1.66 | [6 empty] | DIL
49 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0.4984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 3.327 | 1.66 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
50 | Z10 | Prostupy pro potrubí - P15 nátok do AN2, P17 sání kalu z DN, P22 odtok vyčištěné vody, nerez, potrubí DN150 D+M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1092 | 0.33 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | Z/10 – nátok do AN2 (prostup P15), sání kalu z DN (P17), odtok vyčištěné vody (P22) - nerez potrubí DN150 - zámečnický výrobek osazen před betonáží mezi výztuž. | [25 empty] | POP |  | Z/10 – nátok do AN2 (prostup P15), sání kalu z DN (P17), odtok vyčištěné vody (P22) - nerez potrubí DN150 - zámečnický výrobek osazen před betonáží mezi výztuž.
POP
|  | Skládá se ze dvou krycích plechů čtvercového tvaru ocel tř.17 tl. 4 mm, plech navařen na čelo potrubí 273x7 mm a v polovině délky prostupu navařen límec. Po provedení zkoušky těsnosti betonového objektu se v zámečníku z čelních stran propálí otvory pro potrubí, které je součástí technologie. Při betonáži klást důraz na provibrování | [25 empty] | POP |  | Skládá se ze dvou krycích plechů čtvercového tvaru ocel tř.17 tl. 4 mm, plech navařen na čelo potrubí 273x7 mm a v polovině délky prostupu navařen límec. Po provedení zkoušky těsnosti betonového objektu se v zámečníku z čelních stran propálí otvory pro potrubí, které je součástí technologie. Při betonáži klást důraz na provibrování
|  | betonu okolo zámečnického výrobku. | [25 empty] | POP
POP
|  | Počet kusů 3. | [25 empty] | POP
POP
|  | provedení dle výkresu D.1-2.6 | [25 empty] | POP
POP
|  | Osazeno při vázání výztuže. Ocel S235 a nerez 17240 vařit přechodovou elektrodou - svar vodotěsný. | [25 empty] | POP
|  | Ozn. 2 - čelní deska plná, otvor v desce vypálit až při montáži potrubí. | [25 empty] | POP
POP
|  | celková hmotnost 109,2 kg | [25 empty] | POP
POP
|  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava | [25 empty] | POP |  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava
51 | Z11 | Prostupy pro potrubí - P16 odtok z AN1 do DN, P19 odtok z AN1 do AN2, nerez potrubí DN200 D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0839 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | Z/11 – odtok z AN1 do DN (prostup P16), odtok z AN1 a AN2 do DN (P19) - nerez potrubí DN200 - zámečnický výrobek osazen před betonáží mezi výztuž. | [25 empty] | POP |  | Z/11 – odtok z AN1 do DN (prostup P16), odtok z AN1 a AN2 do DN (P19) - nerez potrubí DN200 - zámečnický výrobek osazen před betonáží mezi výztuž.
POP
|  | Skládá se ze dvou krycích plechů čtvercového tvaru ocel tř.17 tl. 4 mm, plech navařen na čelo potrubí 324x6,3 mm a v polovině délky prostupu navařen límec. Po provedení zkoušky těsnosti betonového objektu se v zámečníku z čelních stran propálí otvory pro potrubí, které je součástí technologie. Při betonáži klást důraz na | [25 empty] | POP |  | Skládá se ze dvou krycích plechů čtvercového tvaru ocel tř.17 tl. 4 mm, plech navařen na čelo potrubí 324x6,3 mm a v polovině délky prostupu navařen límec. Po provedení zkoušky těsnosti betonového objektu se v zámečníku z čelních stran propálí otvory pro potrubí, které je součástí technologie. Při betonáži klást důraz na
|  | provibrování betonu okolo zámečnického výrobku. | [25 empty] | POP
POP
|  | Počet kusů 2. | [25 empty] | POP
POP
|  | provedení dle výkresu D.1-2.6 | [25 empty] | POP
POP
|  | Osazeno při vázání výztuže. Ocel S235 a nerez 17240 vařit přechodovou elektrodou - svar vodotěsný. | [25 empty] | POP
|  | Ozn. 2 - čelní deska plná, otvor v desce vypálit až při montáži potrubí. | [25 empty] | POP
POP
|  | celková hmotnost 83,9 kg | [25 empty] | POP
POP
|  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava | [25 empty] | POP |  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava
52 | Z12 | Článkové těsnění pro potrubí ocel DN65 D+M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.1-00_04, D.1-4.1-05.1_2, D.1-4.1-06.1_7 | [25 empty] | POP
|  | Z/12 – prostupy pro potrubí plovoucího kalu z mamutky v DN (P18, P21), pro potrubí plovoucího kalu | [25 empty] | POP
|  | z uklidňovacího válce v DN (P20) – nerez potrubí DN65 stěnou tl. 400 mm – dodatečný jádrový vrt pro potrubí | [25 empty] | POP |  | z uklidňovacího válce v DN (P20) – nerez potrubí DN65 stěnou tl. 400 mm – dodatečný jádrový vrt pro potrubí
|  | DN65 + článkové těsnění pro DN65 + utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým | [25 empty] | POP |  | DN65 + článkové těsnění pro DN65 + utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým
|  | materiálem. | [25 empty] | POP
|  | Počet 3 ks. | [25 empty] | POP
POP
|  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava | [25 empty] | POP |  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.21 |  |  |  |  | 196.8 | [6 empty] | DIL
53 | 08211320R | vodné pro vodu pitnou | m3 | 349.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_1
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
54 | 933901111R00 | Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3 | m3 | 349.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.114 | 39.84 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | - | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | Zkouška vodotěsnosti se provede podle ČSN 73 0905. Zkouška bude provedena na neobsypaných nezaizolovaných nádržích. | [25 empty] | POP |  | Zkouška vodotěsnosti se provede podle ČSN 73 0905. Zkouška bude provedena na neobsypaných nezaizolovaných nádržích.
|  | Aby se zabránilo nerovnoměrnému sednutí podloží a přetvoření betonových nádrží je nutné první naplňování provádět současně u všech nádrží při rychlosti max. 2,0 m za 24 hod (ČSN 73 1208 čl. 7.2.4.). | [25 empty] | POP |  | Aby se zabránilo nerovnoměrnému sednutí podloží a přetvoření betonových nádrží je nutné první naplňování provádět současně u všech nádrží při rychlosti max. 2,0 m za 24 hod (ČSN 73 1208 čl. 7.2.4.).
|  | DN : 5,6*5,6*5,2 |  | 163.072 | [23 empty] | VV | 0
|  | AN2 : 6,4*5,6*5,2 |  | 186.368 | [23 empty] | VV | 0
55 | 933901311R00 | Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací), o obsahu do 1000 m3 | m3 | 349.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.035 | 12.23 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | - | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
56 | 938902122R00 | Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou | m2 | 507.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.21 | 106.65 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | vnitřní stěny DN : 5,6*4*5,2 |  | 116.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | vnitřní stěny AN2 : (6,4+5,6)*2*5,2 |  | 124.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | vnější stěny : (13,2+6,4)*2*5,2 |  | 203.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | výplňový beton : (((5,6+0,8)*4,9)/2)*4 |  | 62.72 | [23 empty] | VV | 0
57 | 952903112R00 | Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů | m2 | 84.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.171 | 14.45 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | 13,2*6,4 |  | 84.48 | [23 empty] | VV | 0
58 | 952903119R00 | Vyčištění objektů příplatek k ceně za vyčištění prostorů jakékoliv výšky přes 3,5 m | m2 | 84.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.02 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.086 | 7.27 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
59 | 970051080R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0 | 0.01256 | 0.02 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 2.7 | 3.24 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | - P18 - plovoucí kal z mamutky v DN | [25 empty] | POP
|  | - P20 - plouvoucí kal z uklidňovacího válce v DN | [25 empty] | POP
|  | - P21 - plovoucí kal z mamutky v DN | [25 empty] | POP
|  | prostup pro potrubí DN65 (P18, P20, P21) : 0,4*3 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
60 | 970051200R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00333 | 0 | 0.0785 | 0.09 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 6.2 | 7.44 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | - P15 - nátok do AN2 | [25 empty] | POP
|  | - P17 - sání kalu z DN do jímky kalu | [25 empty] | POP
|  | - P22 - odtok vyčištěné vody | [25 empty] | POP
|  | prostup pro potrubí DN150 (P15, P17, P22) : 0,4*3 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
61 | 970051250R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm | m | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00375 | 0 | 0.12266 | 0.1 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 7.1 | 5.68 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | - P16 -odtok z AN1 do DN | [25 empty] | POP
|  | - P19 - odtok z AN1 a AN2 do DN | [25 empty] | POP
|  | prostup pro potrubí DN200 (P16, P19) : 0,4*2 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.83 |  | 0 |  |  |  |  | 154.61 | [6 empty] | DIL
62 | 941941051R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m | m2 | 445.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02426 | 10.8 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.155 | 68.99 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | vnitřní stěny DN : 5,6*4*5,2 |  | 116.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | vnitřní stěny AN2 : (6,4+5,6)*2*5,2 |  | 124.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | vnější stěny : (13,2+6,4)*2*5,2 |  | 203.84 | [23 empty] | VV | 0
63 | 941941391R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m | m2 | 445.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00109 | 0.49 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.007 | 3.12 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
64 | 941941851R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m | m2 | 445.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.136 | 60.54 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
65 | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 84.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00634 | 0.54 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.26 | 21.96 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | 13,2*6,4 |  | 84.48 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 578.57 | [6 empty] | DIL
66 | 998142251R00 | Přesun hmot pro nádrže a jímky pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), nádrže pozemní mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) vodorovně 50 m výšky do 25 mm | t | 1390.7952 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.416 | 578.57 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | na novostavbách a změnách objektů | [25 empty] | SPI
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.1 | [6 empty] | DIL
67 | 9790811RR | Doprava a likvidace nekontaminovaných odpadů - beton kód odpadu 17 01 01 | t | 0.2074 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 0.49 | 0.1 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | OBSAH | [25 empty] | POP
|  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu.
|  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu.
POP
|  | ZPŮSOB MĚŘENÍ | [25 empty] | POP
|  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění. | [25 empty] | POP |  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění.
|  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci "suť - celkem" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů. | [25 empty] | POP |  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci "suť - celkem" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů.
68 | 9790813RR | Doprava a likvidace nekontaminovaných odpadů - zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 1143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | "Poznámka k položce: | [25 empty] | POP
|  | OBSAH | [25 empty] | POP
|  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu.
|  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu.
POP
|  | ZPŮSOB MĚŘENÍ | [25 empty] | POP
|  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění. | [25 empty] | POP |  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění.
|  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci ""suť - celkem"" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů. | [25 empty] | POP |  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci ""suť - celkem"" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů.
POP
|  | " | [25 empty] | POP
|  | 635*1,8 |  | 1143 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 5.59 | [6 empty] | DIL
69 | 210220021RT1 | Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru | m | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.04 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.13 | 5.59 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | včetně montáže a dodávky svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu | [25 empty] | POP
POP
|  | Zemnící pásky - v rámci prací na objektu bude do podkladního betonu uložen zemnící pásek FeZn 30x4 mm napojený na zemnící soustavu prováděnou v rámci objektů elektro. Pásek bude vytažen v místě u schodiště cca 1 m nad úroveň upraveného terénu a v místě hrany AN2 cca 2 m nad úroveň upraveného terénu. Vodivé propojení kovových součástí | [25 empty] | POP |  | Zemnící pásky - v rámci prací na objektu bude do podkladního betonu uložen zemnící pásek FeZn 30x4 mm napojený na zemnící soustavu prováděnou v rámci objektů elektro. Pásek bude vytažen v místě u schodiště cca 1 m nad úroveň upraveného terénu a v místě hrany AN2 cca 2 m nad úroveň upraveného terénu. Vodivé propojení kovových součástí
|  | (zábradlí, pororošty, schodiště,…) a strojně-elektrotechnických zařízení na tuto zemnící soustavu bude součástí prací technologie-elektro. | [25 empty] | POP |  | (zábradlí, pororošty, schodiště,…) a strojně-elektrotechnických zařízení na tuto zemnící soustavu bude součástí prací technologie-elektro.
|  | 43 |  | 43 | [23 empty] | VV | 0
70 | M21R | D+M kulatina pr. 10 V4A nerez | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-2.0+2.1.1+2.1.2+2.2+2.3+2.4+2.5.1+2.5.2+2.6 | [25 empty] | POP
|  | včetně montáže a dodávky svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu | [25 empty] | POP
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 103 SO 103.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2025/020 | ČOV Petrovice - intenzifikace | [25 empty] | STA
O: | SO 103 | Úprava stávající ČOV | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 103.1 | Úprava stávající ČOV | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.15 |  | 0 |  |  |  |  | 31.36 | [6 empty] | DIL
1 | 622 | Sjednocení a pohledovost povrchu betonových konstrukcí | m2 | 320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00671 | 2.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.098 | 31.36 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | v položce zapravení otvorů vodotěsnou maltou, lokální vyrovnávky apod. | [25 empty] | POP
2 | 623 | Úprava povrchů, oprava a doplnění betonu | m2 | 321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Červená |  |  |  | POL12_1
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | Úpravy povrchů betonu – po vyčištění objektu budou stěny nad hladinou stávající provozní vody mechanicky očištěny, nefunkční otvory zabetonovány, případné praskliny opraveny. | [25 empty] | POP |  | Úpravy povrchů betonu – po vyčištění objektu budou stěny nad hladinou stávající provozní vody mechanicky očištěny, nefunkční otvory zabetonovány, případné praskliny opraveny.
|  | Bet. plochy nádrží : 320 |  | 320 | [23 empty] | VV | 0
|  | Strojovna a česlovna : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
3 | 624R | Nátěr betonu | m2 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | Nátěr betonu | [25 empty] | POP
|  | - nátěr bude aplikován na stávající očištěný povrch nádrží v rozsahu 25 % (betonové plochy nad hladinami a terénem). Jedná se o jednosložkový (tekutý) akrylát (SB3) – silikonový penetrační nátěr s obsahem pigmentů a modifikujících přísad. Slouží pro bezprašnou úpravu povrchu s mírně hydrofobním účinkem pro snížení špinavosti - bezbarvé provedení. | [25 empty] | POP |  | - nátěr bude aplikován na stávající očištěný povrch nádrží v rozsahu 25 % (betonové plochy nad hladinami a terénem). Jedná se o jednosložkový (tekutý) akrylát (SB3) – silikonový penetrační nátěr s obsahem pigmentů a modifikujících přísad. Slouží pro bezprašnou úpravu povrchu s mírně hydrofobním účinkem pro snížení špinavosti - bezbarvé provedení.
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.33 | [6 empty] | DIL
4 | 60203RR | Úprava povrchů - opravy stávajících vnějších betonových stěn nad drátokoši | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.11 | 0.33 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | Úprava povrchů - opravy stávajících vnějších betonových stěn nad drátokoši (zapravení po nových prostupech) – vnější tenkovrstvou maltou tl. do 4 mm, odstín přírodní šedá, vzhled beton (jako finální povrch ETICS) – 3 m2 | [25 empty] | POP |  | Úprava povrchů - opravy stávajících vnějších betonových stěn nad drátokoši (zapravení po nových prostupech) – vnější tenkovrstvou maltou tl. do 4 mm, odstín přírodní šedá, vzhled beton (jako finální povrch ETICS) – 3 m2
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
5 | VZT | D+M vzduchotechnika - viz. příloha č.1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 0.35 | [6 empty] | DIL
6 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0.10384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 3.327 | 0.35 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
7 | Z1 | Článkové těsnění pro potrubí ocel DN80 D+M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | Z/1 – prostupy pro potrubí vzduchu do AN1 (prostup P1), pro potrubí vzduchu do AN2 (P3), pro potrubí vzduchu | [25 empty] | POP |  | Z/1 – prostupy pro potrubí vzduchu do AN1 (prostup P1), pro potrubí vzduchu do AN2 (P3), pro potrubí vzduchu
|  | do AN2 (P8) – nerez potrubí DN80 stěnou tl. 200 a 400 mm – dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN80 + článkové | [25 empty] | POP |  | do AN2 (P8) – nerez potrubí DN80 stěnou tl. 200 a 400 mm – dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN80 + článkové
|  | těsnění pro DN80 + utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. | [25 empty] | POP
|  | Prostup P8 je veden ŽB obvodovou stěnou tl. 400 mm a zateplením objektu – deskami EPS tl. 50 mm. | [25 empty] | POP
|  | Počet 3 ks. | [25 empty] | POP
POP
|  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava | [25 empty] | POP |  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava
8 | Z2 | Článkové těsnění pro potrubí ocel DN65 D+M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | Z/2 - prostupy pro potrubí výtlaku z ČS1 (prostup P2), pro potrubí vratného kalu z DN do ROAN (P6), pro potrubí | [25 empty] | POP |  | Z/2 - prostupy pro potrubí výtlaku z ČS1 (prostup P2), pro potrubí vratného kalu z DN do ROAN (P6), pro potrubí
|  | přebytečného kalu do USN (P7) – nerez potrubí DN65 stěnou tl. 200 a 400 mm – dodatečný jádrový vrt pro | [25 empty] | POP |  | přebytečného kalu do USN (P7) – nerez potrubí DN65 stěnou tl. 200 a 400 mm – dodatečný jádrový vrt pro
|  | potrubí DN65 + článkové těsnění pro DN65 + utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a | [25 empty] | POP
|  | výplňovým materiálem. | [25 empty] | POP
|  | Prostupy P6 a P7 jsou vedeny ŽB obvodovou stěnou tl. 400 mm a zateplením objektu – deskami EPS tl. 50 mm. | [25 empty] | POP |  | Prostupy P6 a P7 jsou vedeny ŽB obvodovou stěnou tl. 400 mm a zateplením objektu – deskami EPS tl. 50 mm.
|  | Počet 3 ks. | [25 empty] | POP
POP
|  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava | [25 empty] | POP |  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava
9 | Z3 | Článkové těsnění pro potrubí ocel DN50 D+M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | Z/3 - prostupy pro potrubí vzduchu do USN1 a USN2 (prostup P4), pro potrubí vzduchu do DN (P5, P9) – nerez | [25 empty] | POP |  | Z/3 - prostupy pro potrubí vzduchu do USN1 a USN2 (prostup P4), pro potrubí vzduchu do DN (P5, P9) – nerez
|  | potrubí DN50 stěnou tl. 200 a 400 mm – dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN50 + článkové těsnění pro DN50 | [25 empty] | POP |  | potrubí DN50 stěnou tl. 200 a 400 mm – dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN50 + článkové těsnění pro DN50
|  | + utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. | [25 empty] | POP
|  | Prostup P9 je veden ŽB obvodovou stěnou tl. 400 mm a zateplením objektu – deskami EPS tl. 50 mm. | [25 empty] | POP
|  | Počet 3 ks. | [25 empty] | POP
POP
|  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava | [25 empty] | POP |  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava
10 | Z4 | Článkové těsnění pro potrubí ocel DN150 D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | Z/4 - prostupy pro potrubí nátoku do AN2 (prostup P10) – nerez potrubí DN150 stěnou tl. 400 mm – dodatečný | [25 empty] | POP |  | Z/4 - prostupy pro potrubí nátoku do AN2 (prostup P10) – nerez potrubí DN150 stěnou tl. 400 mm – dodatečný
|  | jádrový vrt pro potrubí DN150 + článkové těsnění pro DN150 + utěsnění otvoru trvale pružným tmelem | [25 empty] | POP
|  | (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. | [25 empty] | POP
|  | Počet 1 ks.. | [25 empty] | POP
POP
|  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava | [25 empty] | POP |  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava
11 | Z5 | Článkové těsnění pro potrubí ocel DN200 D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | Z/5 - prostup pro potrubí odtoku z AN1 do DN2 (prostup P11) – nerez potrubí DN200 stěnou tl. 400 mm – | [25 empty] | POP |  | Z/5 - prostup pro potrubí odtoku z AN1 do DN2 (prostup P11) – nerez potrubí DN200 stěnou tl. 400 mm –
|  | dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN200 + článkové těsnění pro DN200 + utěsnění otvoru trvale pružným | [25 empty] | POP |  | dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN200 + článkové těsnění pro DN200 + utěsnění otvoru trvale pružným
|  | tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. | [25 empty] | POP
|  | Počet 1 ks. | [25 empty] | POP
POP
|  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava | [25 empty] | POP |  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava
12 | Z6 | Článkové těsnění pro potrubí ocel DN100 D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | Z/6 - prostup pro potrubí odběru kalu z USN2 (prostup P12) – nerez potrubí DN100 stěnou tl. 400 mm – | [25 empty] | POP
|  | dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN100 + článkové těsnění pro DN100 + utěsnění otvoru trvale pružným | [25 empty] | POP |  | dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN100 + článkové těsnění pro DN100 + utěsnění otvoru trvale pružným
|  | tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. Prostup je veden betonovou stěnou a dekorativním vlnitým | [25 empty] | POP |  | tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. Prostup je veden betonovou stěnou a dekorativním vlnitým
|  | ocelovým plechem tl. 2 mm. | [25 empty] | POP
|  | Počet 1 ks. | [25 empty] | POP
POP
|  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava | [25 empty] | POP |  | v položce dodávka, osazení a montáž výrobku, kotvící a spojovací prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava
13 | Z7 | Ocelový nosník D+M | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09184 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | Z/7 - ocelový nosník - drážka kladkostroje (kladkostroj pojízdný, ruční) pro zvedání zařízení do 0,5 tuny – pro manipulaci s dmychadly. Nosník umístit min. 3,5 m nad stávající podlahu. Ocelový válcovaný profil I160 ocel S235, nosník ukotven do stávajících ŽB stěn. Nosník bude natřen epoxidovým ochranným nátěrem s vyznačením koncových dorazů. Součástí je montážní a upevňovací materiál. | [25 empty] | POP |  | Z/7 - ocelový nosník - drážka kladkostroje (kladkostroj pojízdný, ruční) pro zvedání zařízení do 0,5 tuny – pro manipulaci s dmychadly. Nosník umístit min. 3,5 m nad stávající podlahu. Ocelový válcovaný profil I160 ocel S235, nosník ukotven do stávajících ŽB stěn. Nosník bude natřen epoxidovým ochranným nátěrem s vyznačením koncových dorazů. Součástí je montážní a upevňovací materiál.
POP
|  | - válcovaný nosník I160, délka 4600mm, hmotnost 17,9kg/m 82,34kg | [25 empty] | POP
|  | - kotevní deska, pl. 10 110x200-2x, hmotnost 80kg/m2 3,52kg | [25 empty] | POP
|  | - kotevní plech, pl. 10 90x110-2x, hmotnost 80kg/m2 1,60kg | [25 empty] | POP
|  | - přirážka sváry 5% | [25 empty] | POP
POP
|  | Celková hmotnost: 91,84 kg | [25 empty] | POP
POP
|  | - nosník natřen ochranným nátěrem včetně koncových prvků | [25 empty] | POP
|  | - materiál: ocel S235 | [25 empty] | POP
|  | - připojení nosníku do ŽB stěny | [25 empty] | POP
POP
|  | Včetně montážního a upevňovacího materiálu (hmoždinek, šroubů, podložek, atd.) | [25 empty] | POP
POP
|  | Provedení dle výkresu č. D.1-3.1 | [25 empty] | POP
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 7.86 | [6 empty] | DIL
14 | 23521594.AR | vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá | kg | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | rychle se vytvrzující podlahová stěrka pro tloušťky vrstev od 1 mm do 10 mm | [25 empty] | POP
|  | použití: pro vnitřní použití, pro vyrovnání nerovností, rychlý průběh tvrdnutí, pochůznost po 3 hod., pokládka po 24 hodinách, vhodná pro podlahové krytiny všeho druhu | [25 empty] | POP |  | použití: pro vnitřní použití, pro vyrovnání nerovností, rychlý průběh tvrdnutí, pochůznost po 3 hod., pokládka po 24 hodinách, vhodná pro podlahové krytiny všeho druhu
|  | spotřeba: 1,6 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy | [25 empty] | POP
|  | tl. 3 mm : 5*1,6*3 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
15 | 597642031R | Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; mrazuvzdorný; protiskluznost: R10; µ = 0,5; barva: černá | m2 | 5.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_0
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | 5*1,15 |  | 5.75 | [23 empty] | VV | 0
16 | 597642410R | Obklad keramický typ: sokl; bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 80 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; barva: černá | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 2/0,3 |  | 6.6667 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
17 | 771101101R00 | Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.016 | 0.08 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
18 | 771101115R00 | Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.255 | 1.28 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
19 | 771101210RT1 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.05 | 0.25 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_7
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
20 | 771101310R00 | Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.06 | 0.3 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
21 | 771130111R00 | Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.24 | 0.48 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_7
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
22 | 771575109R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 0.02 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.98 | 4.9 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_7
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | Strojovna a česle | [25 empty] | POP
|  | Podlahy - doplnění keramické dlažby po demontáži a montáži technologie včetně soklu – předpoklad 5 m2 | [25 empty] | POP |  | Podlahy - doplnění keramické dlažby po demontáži a montáži technologie včetně soklu – předpoklad 5 m2
23 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.15 | 0.3 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_7
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [25 empty] | POP
24 | 771579793R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_7
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
25 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | t | 0.16883 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.598 | 0.27 |  | Přesun hmot | Červená |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 2.28 | [6 empty] | DIL
26 | 784011111R00 | Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.007 | 0.07 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | strojovna a česlovna : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Místnost obsluhy, WC a chodba : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
27 | 784011121R00 | Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, , | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.021 | 0.21 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | strojovna a česlovna : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Místnost obsluhy, WC a chodba : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
28 | 784011211RT3 | Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.02375 | 0.48 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
29 | 784011222RT2 | Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.01 | 0.2 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
30 | 784161101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.03248 | 0.32 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | strojovna a česlovna : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Místnost obsluhy, WC a chodba : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
31 | 784442011R00 | Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.1 | 1 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | prodyšný nestíratelný silikátový nátěr stěn | [25 empty] | POP
POP
|  | Strojovna a česlovna | [25 empty] | POP
|  | Malby - plochy stěn a stropu v místech zabeotonovaných prostupů, v místech poškození apod. budou opatřeny vnitřním nátěrem na beton, barvy bílé – 5 m2. | [25 empty] | POP |  | Malby - plochy stěn a stropu v místech zabeotonovaných prostupů, v místech poškození apod. budou opatřeny vnitřním nátěrem na beton, barvy bílé – 5 m2.
POP
|  | Místnost obsluhy, WC a chodba | [25 empty] | POP
|  | Malby - plochy stěn a stropu v místě poškození budou opatřeny prodyšným nestíratelným silikátovým nátěrem – 5 m2. | [25 empty] | POP |  | Malby - plochy stěn a stropu v místě poškození budou opatřeny prodyšným nestíratelným silikátovým nátěrem – 5 m2.
|  | strojovna a česlovna : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Místnost obsluhy, WC a chodba : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.51 |  |  |  |  | 138.43 | [6 empty] | DIL
32 | 931981RR | Zaslepení prostupů - plovoucí kal + vzduch | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00095 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | Zaslepení otvorů po stávajících propojovacích potrubí – otvory ve stávajících stěnách pro stávající potrubí, které se neupotřebí, se po obvodu otvoru utěsní bobtnavým páskem a zabetonují se. | [25 empty] | POP |  | Zaslepení otvorů po stávajících propojovacích potrubí – otvory ve stávajících stěnách pro stávající potrubí, které se neupotřebí, se po obvodu otvoru utěsní bobtnavým páskem a zabetonují se.
33 | 931982RR | Zaslepení prostupů DN40 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00095 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | Zaslepení otvorů po stávajících propojovacích potrubí – otvory ve stávajících stěnách pro stávající potrubí, které se neupotřebí, se po obvodu otvoru utěsní bobtnavým páskem a zabetonují se. | [25 empty] | POP |  | Zaslepení otvorů po stávajících propojovacích potrubí – otvory ve stávajících stěnách pro stávající potrubí, které se neupotřebí, se po obvodu otvoru utěsní bobtnavým páskem a zabetonují se.
34 | 931983RR | Zaslepení prostupů DN50 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00095 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | Zaslepení otvorů po stávajících propojovacích potrubí – otvory ve stávajících stěnách pro stávající potrubí, které se neupotřebí, se po obvodu otvoru utěsní bobtnavým páskem a zabetonují se. | [25 empty] | POP |  | Zaslepení otvorů po stávajících propojovacích potrubí – otvory ve stávajících stěnách pro stávající potrubí, které se neupotřebí, se po obvodu otvoru utěsní bobtnavým páskem a zabetonují se.
35 | 931984RR | Zaslepení prostupů DN150 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00095 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | Zaslepení otvorů po stávajících propojovacích potrubí – otvory ve stávajících stěnách pro stávající potrubí, které se neupotřebí, se po obvodu otvoru utěsní bobtnavým páskem a zabetonují se. | [25 empty] | POP |  | Zaslepení otvorů po stávajících propojovacích potrubí – otvory ve stávajících stěnách pro stávající potrubí, které se neupotřebí, se po obvodu otvoru utěsní bobtnavým páskem a zabetonují se.
36 | 931985RR | Zaslepení prostupů DN200 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00095 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | Zaslepení otvorů po stávajících propojovacích potrubí – otvory ve stávajících stěnách pro stávající potrubí, které se neupotřebí, se po obvodu otvoru utěsní bobtnavým páskem a zabetonují se. | [25 empty] | POP |  | Zaslepení otvorů po stávajících propojovacích potrubí – otvory ve stávajících stěnách pro stávající potrubí, které se neupotřebí, se po obvodu otvoru utěsní bobtnavým páskem a zabetonují se.
37 | 931986RR | Zaslepení prostupů DN250 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00095 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | Zaslepení otvorů po stávajících propojovacích potrubí – otvory ve stávajících stěnách pro stávající potrubí, které se neupotřebí, se po obvodu otvoru utěsní bobtnavým páskem a zabetonují se. | [25 empty] | POP |  | Zaslepení otvorů po stávajících propojovacích potrubí – otvory ve stávajících stěnách pro stávající potrubí, které se neupotřebí, se po obvodu otvoru utěsní bobtnavým páskem a zabetonují se.
38 | 938902122R00 | Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou | m2 | 320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.207 | 66.24 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | Vyčištění nádrží – před zahájením prací budou nádrže dočištěny a zbaveny případných nánosů materiálu. | [25 empty] | POP |  | Vyčištění nádrží – před zahájením prací budou nádrže dočištěny a zbaveny případných nánosů materiálu.
39 | 95200 | Vyčerpání odpadní vody | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | Přečerpání obsahu nádrží – po ukončení provozu stávající linky bude její obsah postupně přečerpán do čistícího procesu. | [25 empty] | POP |  | Přečerpání obsahu nádrží – po ukončení provozu stávající linky bude její obsah postupně přečerpán do čistícího procesu.
40 | 952903112R00 | Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů | m2 | 142.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.171 | 24.38 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | Vyčištění nádrží – před zahájením prací budou nádrže dočištěny a zbaveny případných nánosů materiálu. | [25 empty] | POP |  | Vyčištění nádrží – před zahájením prací budou nádrže dočištěny a zbaveny případných nánosů materiálu.
|  | 14,7*9,7 |  | 142.59 | [23 empty] | VV | 0
41 | 952903119R00 | Vyčištění objektů příplatek k ceně za vyčištění prostorů jakékoliv výšky přes 3,5 m | m2 | 142.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.03 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.086 | 12.26 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
42 | 970051080R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm | m | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0 | 0.01256 | 0.01 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 2.7 | 2.16 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | - P4 - vzduch do USN1 a USN2 | [25 empty] | POP
|  | - P5 - vzduch do DN | [25 empty] | POP
|  | - P9 - vzduch do DN | [25 empty] | POP
|  | prostup pro potrubí DN50 (P4, P5, P9) : 0,2+0,2+0,4 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
43 | 970051100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01963 | 0.02 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 3.25 | 3.25 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | - P2 - výtlak z ČS1 | [25 empty] | POP
|  | - P6 - vratný kal z DN do ROAN | [25 empty] | POP
|  | - P7 - přebytečný kal do USN | [25 empty] | POP
|  | prostup pro potrubí DN65 (P2, P6, P7) : 0,2+0,4+0,4 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
44 | 970051160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00228 | 0 | 0.05024 | 0.06 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 4.6 | 5.52 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | - P1 - potrubí vzduchu do AN1 | [25 empty] | POP
|  | - P3 - vzduch do AN2 | [25 empty] | POP
|  | - P8 - vzduch do AN2 | [25 empty] | POP
POP
|  | - P12 - odběr kalu z USN2 | [25 empty] | POP
|  | prostup pro potrubí DN80 (P1, P3, P8) : 0,2+0,2+0,4 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | prostup pro potrubí DN100 (P12) : 0,4 |  | 0.4 | [23 empty] | VV | 0
45 | 970051200R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00333 | 0 | 0.0785 | 0.09 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 6.2 | 7.44 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | Vyvrtání otvorů ve stěnách pro propojení nádrží: | [25 empty] | POP
|  | - P13 - otvor DN150 ve stávající stěně tl. 400 mm – bezpečnostní přepod mezi USN1 a USN2 | [25 empty] | POP
|  | - P14 - otvor DN150 ve stávající stěně tl. 400 mm – bezpečnostní přepod mezi AN1 a USN1 | [25 empty] | POP
POP
|  | - P10 - nátok do AN2 | [25 empty] | POP
|  | prostup pro potrubí DN150 (P10, P13, P14) : 0,4+0,4+0,4 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
46 | 970051250R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.12266 | 0.12 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 7.1 | 7.1 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | - P11 - odtok z AN1 do DN | [25 empty] | POP
POP
|  | - Prostup P23 pro elektro chráničku DN200 stěnou tl. 200 mm - dodatečné vyvrtání prostupů DN200+ utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. Počet 1 ks. | [25 empty] | POP |  | - Prostup P23 pro elektro chráničku DN200 stěnou tl. 200 mm - dodatečné vyvrtání prostupů DN200+ utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. Počet 1 ks.
|  | - Prostup P24 pro elektro chráničku DN200 stěnou tl. 400 mm - dodatečné vyvrtání prostupů DN200+ utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. Počet 1ks | [25 empty] | POP |  | - Prostup P24 pro elektro chráničku DN200 stěnou tl. 400 mm - dodatečné vyvrtání prostupů DN200+ utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. Počet 1ks
|  | prostup pro potrubí DN200 (P11) : 0,4 |  | 0.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | prostup pro elektro chráničku DN200 (P23, P24) : 0,2+0,4 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
47 | 970051300R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm | m | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.17663 | 0.14 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 7.9 | 6.32 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | Výfuk | [25 empty] | POP
|  | 9.2 vyvrtání prostupu pro potrubí Spiro DN315 ŽB stěnou tl. 400 mm | [25 empty] | POP
|  | Prosto nádrží | [25 empty] | POP
|  | 10. vyvrtání prostupu pro potrubí Spiro DN315 ŽB stěnou tl. 400 mm | [25 empty] | POP
POP
|  | Odvod vzduchu bude zajištěn axiálním ventilátorem nově umístěným v prostupu v severní části objektu vedle | [25 empty] | POP |  | Odvod vzduchu bude zajištěn axiálním ventilátorem nově umístěným v prostupu v severní části objektu vedle
|  | nové lávky. Otvor se odvrtá v betonové stěně mimo obklad z drátokošů. Prostup se zakryje z vnější strany | [25 empty] | POP |  | nové lávky. Otvor se odvrtá v betonové stěně mimo obklad z drátokošů. Prostup se zakryje z vnější strany
|  | venkovní protidešťovou žaluzií nerez pro DN315, z vnitřní strany krycí mřížkou nerez pro DN315. | [25 empty] | POP
POP
|  | Nově odvrtaný prostup bude zapraven a začištěn. | [25 empty] | POP
|  | výfuk : 0,4 |  | 0.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | prostok nádrží : 0,4 |  | 0.4 | [23 empty] | VV | 0
48 | 970051300RR | Vrtání jádrové do ŽB do D 400 mm | m | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.17663 | 0.07 |  | Vlastní | Indiv | 7.9 | 3.16 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | Dmychárna a rozvodna | [25 empty] | POP
|  | 7. vyvrtání prostupu pro potrubí Spiro DN400 ŽB stěnou tl. 400 mm | [25 empty] | POP
POP
|  | Betonovou stěnou nad obklady z drátokošů se vyvrtá nový sací otvor pro DN400 osově v prodložení nad | [25 empty] | POP
|  | stávajícícm otvorem. Otvor se zakryje z vnější strany venkovní protidešťovou žaluzií nerez pro DN400, z vnitřní | [25 empty] | POP |  | stávajícícm otvorem. Otvor se zakryje z vnější strany venkovní protidešťovou žaluzií nerez pro DN400, z vnitřní
|  | strany krycí mřížkou nerez pro DN400. | [25 empty] | POP
POP
|  | Nově odvrtaný prostup bude zapraven a začištěn. | [25 empty] | POP
|  | dmychárna a rozvodna : 0,4 |  | 0.4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 66.24 | [6 empty] | DIL
49 | 938902122R00 | Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou | m2 | 320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.207 | 66.24 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | omytí viditelných ploch nádrží | [25 empty] | POP
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.64 |  | 0 |  |  |  |  | 136.61 | [6 empty] | DIL
50 | 941941051R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m | m2 | 195.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02426 | 4.74 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.155 | 30.26 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | (14,7+9,7)*2*4 |  | 195.2 | [23 empty] | VV | 0
51 | 941941391R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m | m2 | 195.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00109 | 0.21 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.007 | 1.37 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
52 | 941941851R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m | m2 | 195.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.136 | 26.55 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
53 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 285.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 1.69 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.26 | 74.15 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | 14,7*9,7*2 |  | 285.18 | [23 empty] | VV | 0
54 | 952902110R00 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě | m2 | 285.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.015 | 4.28 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | 14,7*9,7*2 |  | 285.18 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.76 |  |  |  |  | 2.65 | [6 empty] | DIL
55 | 960111221R00 | Bourání konstrukcí vodních staveb dílce prefabrikované betonové a železobetonové | m3 | 0.2835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00233 | 0 | 2.447 | 0.69 | 832-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 7.856 | 2.23 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m | [25 empty] | SPI |  | s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | stáv. bet. příčka tl. 15 cm : 0,9*2,1*0,15 |  | 0.2835 | [23 empty] | VV | 0
56 | 96023RR | Demontáž a odstranění prosklené stěny a dveří | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.07 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 0.42 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | Odstranění prosklené stěny a dveří – dl. 2,2 m, v. 2,1 m | [25 empty] | POP
|  | Prosklená příčka a prosklené dveře mezi strojovnou a česlovnou budou odstraněny a bude vytvořen společný prostor – dmýchárna a rozvodna | [25 empty] | POP |  | Prosklená příčka a prosklené dveře mezi strojovnou a česlovnou budou odstraněny a bude vytvořen společný prostor – dmýchárna a rozvodna
POP
|  | Včetně odvozu, likvidace a uložení na skládce vč. poplatku | [25 empty] | POP
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.29 | [6 empty] | DIL
57 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 8.8286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.9385 | 8.29 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.63 | [6 empty] | DIL
58 | 9790811RR | Doprava a likvidace nekontaminovaných odpadů - beton kód odpadu 17 01 01 | t | 1.2775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 0.49 | 0.63 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-3.0+3.1+3.2+3.3+3.4.1+3.4.2 | [25 empty] | POP
|  | OBSAH | [25 empty] | POP
|  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu.
|  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu.
POP
|  | ZPŮSOB MĚŘENÍ | [25 empty] | POP
|  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění. | [25 empty] | POP |  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění.
|  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci "suť - celkem" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů. | [25 empty] | POP |  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci "suť - celkem" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů.
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 104 DSO 104.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2025/020 | ČOV Petrovice - intenzifikace | [25 empty] | STA
O: | SO 104 | Propojovací potrubí a drobné objekty | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | DSO 104.1 | Propojovací potrubí a drobné objekty | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 139.4 |  | 0 |  |  |  |  | 390.49 | [6 empty] | DIL
1 | 115101202R00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | h | 320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.303 | 96.96 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | 40*8 |  | 320 | [23 empty] | VV | 0
2 | 115101302R00 | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | den | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
3 | 119001401R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00869 | 0.13 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.703 | 10.55 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [25 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
4 | 119001411R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0107 | 0.14 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.908 | 11.8 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [25 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
5 | 119001422R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03974 | 0.6 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.753 | 11.3 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [25 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
6 | 120001101R00 | Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 23.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.548 | 36.01 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_1
|  | příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, | [25 empty] | SPI |  | příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Přepad z ČS ČOV1 do ČS ČOV2 : 13,06*1,1*2,6 |  | 37.3516 | [23 empty] | VV | 2
|  | Nátok DO AN2 : 5*0,8*1,5 |  | 6 | [23 empty] | VV | 2
|  | Nátok do DN : 5*0,8*1,5 |  | 6 | [23 empty] | VV | 2
|  | Odtok z DN : (17,66+3,65)*0,8*1 |  | 17.048 | [23 empty] | VV | 2
|  | Přepad z ČS ČOV2 do LP : 0,9*1,1*1,2 |  | 1.188 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vnitřní kanalizace : 6,36*0,8*1,2 |  | 6.1056 | [23 empty] | VV | 2
|  | Chránička pro potrubí chemie : 4*0,8*1,2 |  | 3.84 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 1
[28 empty] | VV | 0
|  | Celkem ztížené vykopávky : 77,5332*0,3 |  | 23.26 | [23 empty] | VV | 0
7 | 132201211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 77.5332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 24/ I | 0.2 | 15.51 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Přepad z ČS ČOV1 do ČS ČOV2 : 13,06*1,1*2,6 |  | 37.3516 | [23 empty] | VV | 2
|  | Nátok DO AN2 : 5*0,8*1,5 |  | 6 | [23 empty] | VV | 2
|  | Nátok do DN : 5*0,8*1,5 |  | 6 | [23 empty] | VV | 2
|  | Odtok z DN : (17,66+3,65)*0,8*1 |  | 17.048 | [23 empty] | VV | 2
|  | Přepad z ČS ČOV2 do LP : 0,9*1,1*1,2 |  | 1.188 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vnitřní kanalizace : 6,36*0,8*1,2 |  | 6.1056 | [23 empty] | VV | 2
|  | Chránička pro potrubí chemie : 4*0,8*1,2 |  | 3.84 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 1
[28 empty] | VV | 0
|  | Celkem hloubení : 77,5332 |  | 77.5332 | [23 empty] | VV | 0
8 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 77.5332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.084 | 6.51 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Přepad z ČS ČOV1 do ČS ČOV2 : 13,06*1,1*2,6 |  | 37.3516 | [23 empty] | VV | 2
|  | Nátok DO AN2 : 5*0,8*1,5 |  | 6 | [23 empty] | VV | 2
|  | Nátok do DN : 5*0,8*1,5 |  | 6 | [23 empty] | VV | 2
|  | Odtok z DN : (17,66+3,65)*0,8*1 |  | 17.048 | [23 empty] | VV | 2
|  | Přepad z ČS ČOV2 do LP : 0,9*1,1*1,2 |  | 1.188 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vnitřní kanalizace : 6,36*0,8*1,2 |  | 6.1056 | [23 empty] | VV | 2
|  | Chránička pro potrubí chemie : 4*0,8*1,2 |  | 3.84 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 1
[28 empty] | VV | 0
|  | Celkem hloubení : 77,5332 |  | 77.5332 | [23 empty] | VV | 0
9 | 139600012RA0 | Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m | m3 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 4.792 | 23.96 |  | Agregovaná položka | Nedokončená |  |  |  | POL2_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | Sondy | [25 empty] | POP
|  | Včetně svislého přemístění, odvozu do 2 km a zpět, zásyp a uvedení povrchu do původního stavu. | [25 empty] | POP
|  | Sondování : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
10 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 167.556 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.17 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.236 | 39.54 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_1
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Přepad z ČS ČOV1 do ČS ČOV2 : 13,06*2*2,6 |  | 67.912 | [23 empty] | VV | 2
|  | Nátok DO AN2 : 5*2*1,5 |  | 15 | [23 empty] | VV | 2
|  | Nátok do DN : 5*2*1,5 |  | 15 | [23 empty] | VV | 2
|  | Odtok z DN : (17,66+3,65)*2*1 |  | 42.62 | [23 empty] | VV | 2
|  | Přepad z ČS ČOV2 do LP : 0,9*2*1,2 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vnitřní kanalizace : 6,36*2*1,2 |  | 15.264 | [23 empty] | VV | 2
|  | Chránička pro potrubí chemie : 4*2*1,2 |  | 9.6 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 1
[28 empty] | VV | 0
|  | Celkem pažení : 167,556 |  | 167.556 | [23 empty] | VV | 0
11 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 167.556 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.07 | 11.73 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Přepad z ČS ČOV1 do ČS ČOV2 : 13,06*2*2,6 |  | 67.912 | [23 empty] | VV | 2
|  | Nátok DO AN2 : 5*2*1,5 |  | 15 | [23 empty] | VV | 2
|  | Nátok do DN : 5*2*1,5 |  | 15 | [23 empty] | VV | 2
|  | Odtok z DN : (17,66+3,65)*2*1 |  | 42.62 | [23 empty] | VV | 2
|  | Přepad z ČS ČOV2 do LP : 0,9*2*1,2 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vnitřní kanalizace : 6,36*2*1,2 |  | 15.264 | [23 empty] | VV | 2
|  | Chránička pro potrubí chemie : 4*2*1,2 |  | 9.6 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 1
[28 empty] | VV | 0
|  | Celkem pažení : 167,556 |  | 167.556 | [23 empty] | VV | 0
12 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 77.5332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.345 | 26.75 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_0
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Přepad z ČS ČOV1 do ČS ČOV2 : 13,06*1,1*2,6 |  | 37.3516 | [23 empty] | VV | 2
|  | Nátok DO AN2 : 5*0,8*1,5 |  | 6 | [23 empty] | VV | 2
|  | Nátok do DN : 5*0,8*1,5 |  | 6 | [23 empty] | VV | 2
|  | Odtok z DN : (17,66+3,65)*0,8*1 |  | 17.048 | [23 empty] | VV | 2
|  | Přepad z ČS ČOV2 do LP : 0,9*1,1*1,2 |  | 1.188 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vnitřní kanalizace : 6,36*0,8*1,2 |  | 6.1056 | [23 empty] | VV | 2
|  | Chránička pro potrubí chemie : 4*0,8*1,2 |  | 3.84 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 1
[28 empty] | VV | 0
|  | Celkem : 77,5332 |  | 77.5332 | [23 empty] | VV | 0
13 | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 77.5332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.011 | 0.85 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Přepad z ČS ČOV1 do ČS ČOV2 : 13,06*1,1*2,6 |  | 37.3516 | [23 empty] | VV | 2
|  | Nátok DO AN2 : 5*0,8*1,5 |  | 6 | [23 empty] | VV | 2
|  | Nátok do DN : 5*0,8*1,5 |  | 6 | [23 empty] | VV | 2
|  | Odtok z DN : (17,66+3,65)*0,8*1 |  | 17.048 | [23 empty] | VV | 2
|  | Přepad z ČS ČOV2 do LP : 0,9*1,1*1,2 |  | 1.188 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vnitřní kanalizace : 6,36*0,8*1,2 |  | 6.1056 | [23 empty] | VV | 2
|  | Chránička pro potrubí chemie : 4*0,8*1,2 |  | 3.84 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 1
[28 empty] | VV | 0
|  | Odvoz na mezideponii : 77,5332 |  | 77.5332 | [23 empty] | VV | 0
14 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 77.5332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.652 | 50.55 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Přepad z ČS ČOV1 do ČS ČOV2 : 13,06*1,1*2,6 |  | 37.3516 | [23 empty] | VV | 2
|  | Nátok DO AN2 : 5*0,8*1,5 |  | 6 | [23 empty] | VV | 2
|  | Nátok do DN : 5*0,8*1,5 |  | 6 | [23 empty] | VV | 2
|  | Odtok z DN : (17,66+3,65)*0,8*1 |  | 17.048 | [23 empty] | VV | 2
|  | Přepad z ČS ČOV2 do LP : 0,9*1,1*1,2 |  | 1.188 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vnitřní kanalizace : 6,36*0,8*1,2 |  | 6.1056 | [23 empty] | VV | 2
|  | Chránička pro potrubí chemie : 4*0,8*1,2 |  | 3.84 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 1
[28 empty] | VV | 0
|  | Celkem nakládání : 77,5332 |  | 77.5332 | [23 empty] | VV | 0
15 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 77.5332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.009 | 0.7 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | Uložení trvalá skládka | [25 empty] | POP
|  | uložení na mezideponii : 77,5332 |  | 77.5332 | [23 empty] | VV | 0
16 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 49.409 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.202 | 9.98 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_1
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | Celkem hloubení rýh : 77,5332 |  | 77.5332 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odečet obsyp : -23,255 |  | -23.255 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odečet lože : -4,8692 |  | -4.8692 | [23 empty] | VV | 0
17 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 23.255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 39.53 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.587 | 36.91 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_1
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Přepad z ČS ČOV1 do ČS ČOV2 : 13,06*1,1*0,55 |  | 7.9013 | [23 empty] | VV | 2
|  | Nátok DO AN2 : 5*0,8*0,45 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 2
|  | Nátok do DN : 5*0,8*0,45 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 2
|  | Odtok z DN : (17,66+3,65)*0,8*0,45 |  | 7.6716 | [23 empty] | VV | 2
|  | Přepad z ČS ČOV2 do LP : 0,9*1,1*0,55 |  | 0.5445 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vnitřní kanalizace : 6,36*0,8*0,45 |  | 2.2896 | [23 empty] | VV | 2
|  | Chránička pro potrubí chemie : 4*0,8*0,39 |  | 1.248 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 1
[28 empty] | VV | 0
|  | Celkem obsyp : 23,255 |  | 23.255 | [23 empty] | VV | 0
18 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 48.692 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.018 | 0.88 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_1
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [25 empty] | SPI
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Přepad z ČS ČOV1 do ČS ČOV2 : 13,06*1,1 |  | 14.366 | [23 empty] | VV | 2
|  | Nátok DO AN2 : 5*0,8 |  | 4 | [23 empty] | VV | 2
|  | Nátok do DN : 5*0,8 |  | 4 | [23 empty] | VV | 2
|  | Odtok z DN : (17,66+3,65)*0,8 |  | 17.048 | [23 empty] | VV | 2
|  | Přepad z ČS ČOV2 do LP : 0,9*1,1 |  | 0.99 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vnitřní kanalizace : 6,36*0,8 |  | 5.088 | [23 empty] | VV | 2
|  | Chránička pro potrubí chemie : 4*0,8 |  | 3.2 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 1
[28 empty] | VV | 0
|  | Celkem : 48,692 |  | 48.692 | [23 empty] | VV | 0
19 | 583323601R | Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 63,0 mm | t | 98.818 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 98.82 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Nedokončená |  |  |  | POL3_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | Celkem kamenivo na zásyp : 49,409*2 |  | 98.818 | [23 empty] | VV | 0
20 | 9790813RR | Doprava a likvidace nekontaminovaných odpadů - zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 139.5598 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | "Poznámka k položce: | [25 empty] | POP
|  | OBSAH | [25 empty] | POP
|  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu.
|  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu.
POP
|  | ZPŮSOB MĚŘENÍ | [25 empty] | POP
|  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění. | [25 empty] | POP |  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění.
|  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci ""suť - celkem"" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů. | [25 empty] | POP |  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci ""suť - celkem"" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů.
POP
|  | " | [25 empty] | POP
|  | Přebytečný výkopek : 77,5332*1,8 |  | 139.5598 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34.92 |  | 0 |  |  |  |  | 55.87 | [6 empty] | DIL
21 | 212810010RAC | Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm, Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 16/32; OH = 3,04 Mg/m3; amfibolit | m | 61.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.43651 | 26.9 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.78386 | 48.31 |  | Agregovaná položka | Nedokončená |  |  |  | POL2_
|  | Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. | [25 empty] | SPI |  | Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | Odvodnění rýhy. | [25 empty] | POP
|  | V položce zemní práce, lože, obsyp, drenáž, obsyp a lože vč. dodávky kameniva. | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Přepad z ČS ČOV1 do ČS ČOV2 : 13,06 |  | 13.06 | [23 empty] | VV | 2
|  | Nátok DO AN2 : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 2
|  | Nátok do DN : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 2
|  | Odtok z DN : (17,66+3,65) |  | 21.31 | [23 empty] | VV | 2
|  | Přepad z ČS ČOV2 do LP : 0,9 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vnitřní kanalizace : 6,36 |  | 6.36 | [23 empty] | VV | 2
|  | Chránička pro potrubí chemie : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 1
[28 empty] | VV | 0
|  | Celkem délka potrubí : 55,63 |  | 55.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | Měrný žlab : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
22 | 271531113R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm | m3 | 2.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 4.43 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.085 | 2.22 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.6 | [25 empty] | POP
|  | Plocha na nádrž pro chemii : 2,5*2,5*0,2 |  | 1.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | Měrný objekt : 2*2*0,2 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
23 | 271531114R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm | m3 | 0.5125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 1.11 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.085 | 0.56 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.6 | [25 empty] | POP
|  | Plocha na nádrž pro chemii : 2,5*2,5*0,05 |  | 0.3125 | [23 empty] | VV | 0
|  | Měrný žlab : 2*2*0,05 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
24 | 273323611RT9 | Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu porostředí XA3, odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí | m3 | 0.951 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 2.4 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.48 | 0.46 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [25 empty] | SPI
|  | D.1.4.6 | [25 empty] | POP
|  | Beton XC4, XF3, XA1 | [25 empty] | POP
|  | Plocha na nádrž pro chemii : 2,2*2,2*0,15 |  | 0.726 | [23 empty] | VV | 0
|  | Měrný objekt : 1,5*1,5*0,1 |  | 0.225 | [23 empty] | VV | 0
25 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 1.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.08 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.6 | 3.07 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | D.1.4.6 | [25 empty] | POP
|  | Plocha na nádrž pro chemii : 2,2*4*0,15 |  | 1.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | Měrný objekt : 1,5*4*0,1 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
26 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 1.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.32 | 0.61 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | D.1.4.6 | [25 empty] | POP
|  | Plocha na nádrž pro chemii : 2,2*4*0,15 |  | 1.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | Měrný objekt : 1,5*4*0,1 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
27 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 9.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.07 | 0.64 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.6 | [25 empty] | POP
|  | Plocha pro chemii : 2*2*2*1,15 |  | 9.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.33 |  | 0 |  |  |  |  | 28.25 | [6 empty] | DIL
28 | 359901111R00 | Vyčištění stok jakékoliv výšky | m | 55.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.293 | 16.3 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
POP
|  | Konečné vyčištění stok před předáním a převzetím. | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Přepad z ČS ČOV1 do ČS ČOV2 : 13,06 |  | 13.06 | [23 empty] | VV | 2
|  | Nátok DO AN2 : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 2
|  | Nátok do DN : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 2
|  | Odtok z DN : 17,66 |  | 17.66 | [23 empty] | VV | 2
|  | Přepad z ČS ČOV2 do LP : 0,9 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vnitřní kanalizace : 6,36 |  | 6.36 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 1
[28 empty] | VV | 0
|  | Celkem délka potrubí : 55,63 |  | 55.63 | [23 empty] | VV | 0
29 | 380326142RT4 | Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XF4, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm | m3 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5914 | 3.11 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 4.193 | 5.03 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_1
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | D.1.4.6 | [25 empty] | POP
|  | v položce beton C30/37 XA1, XC4, XF3-CL | [25 empty] | POP
|  | Plocha na nádrž pro chemii : 2*2*0,3 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
30 | 380356241R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, zřízení | m2 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06535 | 0.16 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.72 | 4.13 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_0
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného
|  | D.1.4.6 | [25 empty] | POP
|  | Plocha na nádrž pro chemii : 2*4*0,3 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
31 | 380356242R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.65 | 1.56 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_1
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného
|  | D.1.4.6 | [25 empty] | POP
|  | Plocha na nádrž pro chemii : 2*4*0,3 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
32 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 | t | 0.05589 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0253 | 0.06 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 22.07 | 1.23 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_0
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | D.1.4.6 | [25 empty] | POP
|  | v položce dodávka a montáž výztuže včetně prořezu a přeložení, distanční podložky, pomocný materiál a kotvící materiál | [25 empty] | POP |  | v položce dodávka a montáž výztuže včetně prořezu a přeložení, distanční podložky, pomocný materiál a kotvící materiál
|  | Plocha na nádrž pro chemii : 0,055887 |  | 0.05589 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.21 |  | 0 |  |  |  |  | 6.41 | [6 empty] | DIL
33 | 451573111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm | m3 | 4.8692 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 9.21 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.317 | 6.41 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_1
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Přepad z ČS ČOV1 do ČS ČOV2 : 13,06*1,1*0,1 |  | 1.4366 | [23 empty] | VV | 2
|  | Nátok DO AN2 : 5*0,8*0,1 |  | 0.4 | [23 empty] | VV | 2
|  | Nátok do DN : 5*0,8*0,1 |  | 0.4 | [23 empty] | VV | 2
|  | Odtok z DN : (17,66+3,65)*0,8*0,1 |  | 1.7048 | [23 empty] | VV | 2
|  | Přepad z ČS ČOV2 do LP : 0,9*1,1*0,1 |  | 0.099 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vnitřní kanalizace : 6,36*0,8*0,1 |  | 0.5088 | [23 empty] | VV | 2
|  | Chránička pro potrubí chemie : 4*0,8*0,1 |  | 0.32 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 1
[28 empty] | VV | 0
|  | Celkem lože : 4,8692 |  | 4.8692 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 0.84 | [6 empty] | DIL
34 | 612901112R00 | Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn | m2 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00217 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.251 | 0.6 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | do roviny povrchu s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou | [25 empty] | SPI
|  | D.1.4.6 | [25 empty] | POP
|  | Plocha na nádrž pro chemii : 2*4*0,3 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
35 | 622 | Sjednocení a pohledovost povrchu betonových konstrukcí | m2 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00671 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.098 | 0.24 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.6 | [25 empty] | POP
|  | v položce zapravení otvorů po táhlech bednění vodotěsnou maltou, lokální vyrovnávky apod. | [25 empty] | POP
|  | Plocha na nádrž pro chemii : 2*4*0,3 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
36 | 6587477R | D+M chránička D90 mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.6 | [25 empty] | POP
|  | Osazení při bětonáži - plocha na nádrž pro chemii | [25 empty] | POP
|  | 5+2 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.75 |  | 0 |  |  |  |  | 18.78 | [6 empty] | DIL
37 | 618311531R00 | Vytvarování dna z betonu prostého vodostavebního s bedněním betonem třídy C 25/30, vliv prostředí XF1, s potěrem z cementové malty ocelovým hladítkem hlazeným žlabů nebo kanálů , o poloměru zakřivení do 300 mm | m3 | 0.8785 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.1266 | 2.75 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 21.374 | 18.78 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | Případně bude použit beton C30-37-XA1 | [25 empty] | POP
|  | Výplňové betony - jsou navrženy z betonu C30/37-XA1 a budou provedeny s hlazeným povrchem. Jedná se o vytvarování dna k nově osazeným čerpadlům. | [25 empty] | POP |  | Výplňové betony - jsou navrženy z betonu C30/37-XA1 a budou provedeny s hlazeným povrchem. Jedná se o vytvarování dna k nově osazeným čerpadlům.
|  | Rozsah: cca 0,8 m3 | [25 empty] | POP
|  | Stávající objekty : 0,8 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | Měrný objekt : 3,14*0,5*0,5*0,1 |  | 0.0785 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
38 | P25 | D+M PROSTUPY P25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
POP
|  | prostup pro přepad z ČS ČOV1 do ČS ČOV2 DN250 stěnou tl. 120 mm - dodatečné vyvrtání prostupu pro | [25 empty] | POP
|  | DN250+ utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. | [25 empty] | POP
39 | P26 | D+M PROSTUPY P26 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
POP
|  | prostup pro elektro chráničku DN100 stěnou tl. 120 mm - dodatečné vyvrtání prostupů DN100+ utěsnění | [25 empty] | POP
|  | otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. | [25 empty] | POP
40 | P27 | D+M PROSTUPY P27 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
POP
|  | prostup pro přepad z ČS ČOV1 do ČS ČOV2 DN250 stěnou tl. 120 mm - dodatečné vyvrtání prostupu pro | [25 empty] | POP
|  | DN250+ utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. | [25 empty] | POP
41 | P30 | D+M PROSTUPY P30 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
POP
|  | prostup pro potrubí vnitřní kanalizace do ČS ČOV2 DN150 stěnou tl. 120 mm - dodatečné vyvrtání | [25 empty] | POP
|  | prostupu pro DN150+ utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. | [25 empty] | POP
42 | P31+P32 | D+M PROSTUPY P31+P32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
POP
|  | P31 + P32 – prostupy pro elektro chráničky DN100 pro ČS ČOV2 a LP stěnou tl. 120 mm - dodatečné vyvrtání | [25 empty] | POP |  | P31 + P32 – prostupy pro elektro chráničky DN100 pro ČS ČOV2 a LP stěnou tl. 120 mm - dodatečné vyvrtání
|  | prostupů DN100+ utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. | [25 empty] | POP
43 | Z01 | D+M ULOŽENÍ KOMPOZITOVÉ DESKY | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
POP
|  | 1-DISTANČNÍ PLECH, Plo. 130x3-3900mm, HMOTNOST 24 kg/m2 12,16kg | [25 empty] | POP
|  | CELKEM 12,16kg | [25 empty] | POP
|  | PŘIRÁŽKA (SVARY) 5% 12,76kg | [25 empty] | POP
44 | Z15 | D+M OCELOVÝ NOSNÍK | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
POP
|  | Jekl nerez 100x100x3mm, dl. 2,19 m, hmotnost 9,54 kg/m 20,9 kg | [25 empty] | POP
|  | Celkem 20,9 kg | [25 empty] | POP
45 | Z16 | D+M ULOŽENÍ KOMPOZITOVÝCH DESEK PO OBVODU ČS ČOV1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
POP
|  | 1-DISTANČNÍ PLECH, Plo. 130x3-6 300mm, HMOTNOST 24 kg/m2 19,66kg | [25 empty] | POP
|  | CELKEM 19,66kg | [25 empty] | POP
|  | PŘIRÁŽKA (SVARY) 5% 20,64kg | [25 empty] | POP
46 | Z17 | D+M ULOŽENÍ KOMPOZITOVÝCH DESEK NA JEKLECH | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
POP
|  | 1-OHÝBANÝ PLECH L 60x60x3 NEREZ, | [25 empty] | POP
|  | DL. 2x475+2x465+2x425+2x325=3380mm, | [25 empty] | POP
|  | HMOTNOST 2,88kg/m 9,74kg | [25 empty] | POP
|  | 2-DISTANČNÍ PLECH, Plo. 30x3-2x420+2x760=2 360mm, | [25 empty] | POP
|  | HMOTNOST 0,72 kg/m 1,70kg | [25 empty] | POP
|  | CELKEM 11,44kg | [25 empty] | POP
|  | PŘIRÁŽKA (SVARY) 5% 12,02kg | [25 empty] | POP
47 | Z18 | D+M ULOŽENÍ KOMPOZITOVÝCH DESEK - OHÝBANÝ NOSNÍK | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
POP
|  | 1-KOTEVNÍ PLECH, Pl.6 170x100-4x, HMOTNOST 48kg/m2 3,27kg | [25 empty] | POP
|  | 2-OHÝBANÝ NOSNÍK, Pl.4 U100x60-2x755+2x618=4600mm, | [25 empty] | POP
|  | HMOTNOST 32kg/m2 32,39kg | [25 empty] | POP
|  | 3-DISTANČNÍ PLECH, Plo. 30x3-2x755+2x618=4600mm, | [25 empty] | POP
|  | HMOTNOST 0,72kg/m 3,31kg | [25 empty] | POP
|  | 4- | [25 empty] | POP
|  | 5-KOTEVNÍ DESKA, Pl.10 170x100-4x, HMOTNOST 80kg/m2/ 5,44kg | [25 empty] | POP
|  | 6-KOTEVNÍ PLECH, Pl.8 60x90-4x, HMOTNOST 64kg/m2/ 2,00kg | [25 empty] | POP
|  | CELKEM 46,41kg | [25 empty] | POP
|  | PŘIRÁŽKA (SVARY) 5% 48,73kg | [25 empty] | POP
48 | Z19 | D+M ŠACHTOVÁ STUPADLA SA | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
POP
|  | ŠACHTOVÁ STUPADLA SA | [25 empty] | POP
|  | - P = 152 | [25 empty] | POP
|  | - OCEL S POLYETHYLÉNOVÝM POVLAKEM | [25 empty] | POP
|  | - OSADIT PO 300MM | [25 empty] | POP
49 | Z20 | D+M OBJÍMKA PRO VSTUPNÍ MADLO | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | TRUBKA 45/2,6, DL.180mm 0,50kg | [25 empty] | POP
|  | PÁSOVINA 30/4, 400mm 0,40kg | [25 empty] | POP
|  | KOTEVNÍ HMOŽDINKY 4ks - | [25 empty] | POP
|  | CELKEM 0,90g | [25 empty] | POP
|  | PŘIRÁŽKA (SVARY) 5% 0,95kg | [25 empty] | POP
50 | Z21 | D+M VSTUPNÍ MADLO | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
POP
|  | TRUBKA 22/1,5, DL.700mm 0,55kg | [25 empty] | POP
|  | TRUBKA 38/1,5, DL.1600mm 2,20kg | [25 empty] | POP
|  | ŠROUB M8*45, 1ks - | [25 empty] | POP
|  | GUMOVÁ MADLA, 4ks - | [25 empty] | POP
|  | CELKEM 2,75g | [25 empty] | POP
|  | PŘIRÁŽKA (SVARY) 5% 2,90kg | [25 empty] | POP
51 | Z25 | D+M PŘEPAD Z ČS ČOV2 DO LP | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
POP
|  | POTRUBÍ 254x2mm NEREZ, dl. 0,9mm, HMOTNOST 12,667kg/m 11,40kg | [25 empty] | POP
52 | Z26 | D+M PROSTUPY P28 A P29 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
POP
|  | PROSTUPY P28 A P29 PRO POTRUBÍ PŘEPADU Z ČS ČOV2 DO LP - OCEL DN250 | [25 empty] | POP
|  | JÁDROVÝ VRT PRO DN250 + ČLÁNKOVÉ TĚSNĚNÍ PRO DN250 - VELIKOST VRTU JE OVLIVNĚNA VÝROBCEM TĚSNĚNÍ | [25 empty] | POP
53 | Z27 | D+M ULOŽENÍ KOMPOZITOVÝCH DESEK PO NÁDRŽÍ | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
POP
|  | 1-DISTANČNÍ PLECH, Plo. 130x3-6 300mm, HMOTNOST 24 kg/m2 19,66kg | [25 empty] | POP
|  | CELKEM 19,66kg | [25 empty] | POP
|  | PŘIRÁŽKA (SVARY) 5% 20,64kg | [25 empty] | POP
54 | Z28 | D+M ULOŽENÍ KOMPOZITOVÝCH DESEK PRO ČS ČOV2- OHÝBANÝ NOSNÍK | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
POP
|  | 1-KOTEVNÍ PLECH, Pl.6 170x100-2x, HMOTNOST 48kg/m2 1,64kg | [25 empty] | POP
|  | 2-OHÝBANÝ NOSNÍK, Pl.4 U100x60-1700+1900+800=4400mm, | [25 empty] | POP
|  | HMOTNOST 32kg/m2 30,98kg | [25 empty] | POP
|  | 3-DISTANČNÍ PLECH, Plo. 30x3-1700+1900+800=4400mm, | [25 empty] | POP
|  | HMOTNOST 0,72kg/m 3,17kg | [25 empty] | POP
|  | 4- | [25 empty] | POP
|  | 5-KOTEVNÍ DESKA, Pl.10 170x100-2x, HMOTNOST 80kg/m2/ 2,72kg | [25 empty] | POP
|  | 6-KOTEVNÍ PLECH, Pl.8 60x90-2x, HMOTNOST 64kg/m2/ 0,70kg | [25 empty] | POP
|  | CELKEM 39,21kg | [25 empty] | POP
|  | PŘIRÁŽKA (SVARY) 5% 41,17kg | [25 empty] | POP
55 | Z29 | D+M ULOŽENÍ KOMPOZITOVÝCH DESEK PRO LP- OHÝBANÝ NOSNÍK | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
POP
|  | 1-KOTEVNÍ PLECH, Pl.6 170x100-2x, HMOTNOST 48kg/m2 1,64kg | [25 empty] | POP
|  | 2-OHÝBANÝ NOSNÍK, Pl.4 U100x60-1470+1900+940=4310mm, | [25 empty] | POP
|  | HMOTNOST 32kg/m2 30,34kg | [25 empty] | POP
|  | 3-DISTANČNÍ PLECH, Plo. 30x3-1470+1900+940=4310mm, | [25 empty] | POP
|  | HMOTNOST 0,72kg/m 3,11kg | [25 empty] | POP
|  | 4- | [25 empty] | POP
|  | 5-KOTEVNÍ DESKA, Pl.10 170x100-2x, HMOTNOST 80kg/m2/ 2,72kg | [25 empty] | POP
|  | 6-KOTEVNÍ PLECH, Pl.8 60x90-2x, HMOTNOST 64kg/m2/ 0,70kg | [25 empty] | POP
|  | CELKEM 38,51kg | [25 empty] | POP
|  | PŘIRÁŽKA (SVARY) 5% 40,44kg | [25 empty] | POP
56 | Z30 | D+M ULOŽENÍ KOMPOZITOVÝCH DESEK PRO JÍMKU ODPADŮ- OHÝBANÝ NOSNÍK | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
POP
|  | 1-KOTEVNÍ PLECH, Pl.6 170x100-2x, HMOTNOST 48kg/m2 1,64kg | [25 empty] | POP
|  | 2-OHÝBANÝ NOSNÍK, Pl.4 U100x60-2x1735=3470mm, | [25 empty] | POP
|  | HMOTNOST 32kg/m2 24,43kg | [25 empty] | POP
|  | 3-DISTANČNÍ PLECH, Plo. 30x3-2x1735=3470mm, | [25 empty] | POP
|  | HMOTNOST 0,72kg/m 2,50kg | [25 empty] | POP
|  | 4- | [25 empty] | POP
|  | 5-KOTEVNÍ DESKA, Pl.10 170x100-2x, HMOTNOST 80kg/m2/ 2,72kg | [25 empty] | POP
|  | 6-KOTEVNÍ PLECH, Pl.8 60x90-2x, HMOTNOST 64kg/m2/ 0,70kg | [25 empty] | POP
|  | CELKEM 31,99kg | [25 empty] | POP
|  | PŘIRÁŽKA (SVARY) 5% 33,59kg | [25 empty] | POP
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
57 | 78354R | Nátěr proti působení chemikálií | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.6 | [25 empty] | POP
|  | Dvojitý nátěr | [25 empty] | POP
|  | Plocha na nádrž pro chemii : 2*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.28 |  | 0 |  |  |  |  | 59.19 | [6 empty] | DIL
58 | 59224361.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
59 | 59224366.AR | dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
60 | 854787R | D+M provizoria | komplet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | 1.2.9 104.8 Provizoria | [25 empty] | POP
|  | Během intenzifikace ČOV bude nutné čistit přitékající odpadní vodu. Postup výstavby je popsán v B. Souhrnné technické zprávě. V rámci jednotlivých etap výstavby jsou navržena provizorní propojovací potrubí a práce s tím související. | [25 empty] | POP |  | Během intenzifikace ČOV bude nutné čistit přitékající odpadní vodu. Postup výstavby je popsán v B. Souhrnné technické zprávě. V rámci jednotlivých etap výstavby jsou navržena provizorní propojovací potrubí a práce s tím související.
|  | - I. etapa | [25 empty] | POP
|  | - Provizorium P1-S – stavební - pro osazení dmychadel bude využita betonová plocha na chemii. Po osazení dmychadla (je určeno pro vnitřní prostředí) se toto zakryje – ochrana proti působení vnějších vlivů. | [25 empty] | POP |  | - Provizorium P1-S – stavební - pro osazení dmychadel bude využita betonová plocha na chemii. Po osazení dmychadla (je určeno pro vnitřní prostředí) se toto zakryje – ochrana proti působení vnějších vlivů.
|  | - II. Etapa | [25 empty] | POP
|  | - Provizorium P6-S – stavební - provizorní ucpání odtokového potrubí DN250 do ČS ČOV1 ze strany vypínací komory VP Š1. | [25 empty] | POP |  | - Provizorium P6-S – stavební - provizorní ucpání odtokového potrubí DN250 do ČS ČOV1 ze strany vypínací komory VP Š1.
|  | - III. Etapa | [25 empty] | POP
|  | - Provizorium P9-S – stavební - zamezení přítoku odpadních vod do stávajícího biologického stupně. Provést provizorní výtlak z ČS ČOV1 do nové aktivační nádrže AN2. Jedná se o výtlačné potrubí DN80 (s235), délky cca 35 m. Potrubí bude ocelové, uložené na zemi, případně na stěně nádrže, v místech staveništních komunikací bude zahloubeno pod úroveň vozovky nebo chráněno jiným způsobem. Profil potrubí bude ověřen podle čerpací techniky. V případě provozu v zimních měsících provést nezbytné izolace pro udržení | [25 empty] | POP |  | - Provizorium P9-S – stavební - zamezení přítoku odpadních vod do stávajícího biologického stupně. Provést provizorní výtlak z ČS ČOV1 do nové aktivační nádrže AN2. Jedná se o výtlačné potrubí DN80 (s235), délky cca 35 m. Potrubí bude ocelové, uložené na zemi, případně na stěně nádrže, v místech staveništních komunikací bude zahloubeno pod úroveň vozovky nebo chráněno jiným způsobem. Profil potrubí bude ověřen podle čerpací techniky. V případě provozu v zimních měsících provést nezbytné izolace pro udržení
|  | provozu. | [25 empty] | POP
61 | 87135R01 | Dodávka a montáž potrubí a tvarovek - 104.1 – Přepad z ČS ČOV1 do ČS ČOV2 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 0.08 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | V ceně jsou uvedeny veškeré dodávky a montáže potrubí, tvarovek, armatur, folií, vyhledávací vodiče, vývrtů a utěsnění prostupů dle výpisu níže: | [25 empty] | POP |  | V ceně jsou uvedeny veškeré dodávky a montáže potrubí, tvarovek, armatur, folií, vyhledávací vodiče, vývrtů a utěsnění prostupů dle výpisu níže:
POP
|  | Potrubí je budováno v samostatné pažené rýze v nezpevněných plochách. Na trase bude potrubí na dvou místech křížit | [25 empty] | POP |  | Potrubí je budováno v samostatné pažené rýze v nezpevněných plochách. Na trase bude potrubí na dvou místech křížit
|  | původní pažení – štětovou stěnu. | [25 empty] | POP
|  | Profil: DN250 | [25 empty] | POP
|  | Materiál: PP PN10 | [25 empty] | POP
|  | Délka: 13,06 m | [25 empty] | POP
POP
|  | Způsob napojení ve staničení 0: volný výtok (prostup P23 ŽB stěnou tl. 120 mm stávající ČS ČOV2 – vyvrtání | [25 empty] | POP |  | Způsob napojení ve staničení 0: volný výtok (prostup P23 ŽB stěnou tl. 120 mm stávající ČS ČOV2 – vyvrtání
|  | otvoru pro potrubí DN250 + bobtnavý pásek po obvodu potrubí a po | [25 empty] | POP
|  | obvodu otvoru + zabetonování | [25 empty] | POP
POP
|  | Způsob napojení ve staničení 13,06: volný nátok (prostup P24 ŽB stěnou tl. 120 mm stávající ČS ČOV1 – vyvrtání | [25 empty] | POP |  | Způsob napojení ve staničení 13,06: volný nátok (prostup P24 ŽB stěnou tl. 120 mm stávající ČS ČOV1 – vyvrtání
|  | otvoru pro potrubí DN250 + bobtnavý pásek po obvodu potrubí a po | [25 empty] | POP
|  | obvodu otvoru + zabetonování | [25 empty] | POP
|  | Veškeré lomy, křížení, niveleta uložení potrubí, hloubka výkopu jsou uvedeny na příloze podélné profily. Součástí | [25 empty] | POP |  | Veškeré lomy, křížení, niveleta uložení potrubí, hloubka výkopu jsou uvedeny na příloze podélné profily. Součástí
|  | potrubí jsou všechny tvarovky (výškové i směrové), příruby apod. Potrubí je uloženo v souladu se vzorovým příčným | [25 empty] | POP |  | potrubí jsou všechny tvarovky (výškové i směrové), příruby apod. Potrubí je uloženo v souladu se vzorovým příčným
|  | řezem. | [25 empty] | POP
62 | 87135R04 | Dodávka a montáž potrubí a tvarovek - 104.2 - Nátok do AN2 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 0.08 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | V ceně jsou uvedeny veškeré dodávky a montáže potrubí, tvarovek, armatur, folií, vyhledávací vodiče, vývrtů a utěsnění prostupů dle výpisu níže: | [25 empty] | POP |  | V ceně jsou uvedeny veškeré dodávky a montáže potrubí, tvarovek, armatur, folií, vyhledávací vodiče, vývrtů a utěsnění prostupů dle výpisu níže:
POP
|  | Profil: DN150 (technologická dodávka) | [25 empty] | POP
|  | Materiál: nerez | [25 empty] | POP
|  | Délka výkopu: 5,00 m | [25 empty] | POP
63 | 87135R05 | Dodávka a montáž potrubí a tvarovek - 104.3 - Nátok do DN | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 0.08 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | V ceně jsou uvedeny veškeré dodávky a montáže potrubí, tvarovek, armatur, folií, vyhledávací vodiče, vývrtů a utěsnění prostupů dle výpisu níže: | [25 empty] | POP |  | V ceně jsou uvedeny veškeré dodávky a montáže potrubí, tvarovek, armatur, folií, vyhledávací vodiče, vývrtů a utěsnění prostupů dle výpisu níže:
|  | Profil: DN200 (technologická dodávka) | [25 empty] | POP
|  | Materiál: nerez | [25 empty] | POP
|  | Délka výkopu: 5,00 m | [25 empty] | POP
64 | 87135R06 | Dodávka a montáž potrubí a tvarovek - 104.4 - Odtok z DN | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 0.08 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | V ceně jsou uvedeny veškeré dodávky a montáže potrubí, tvarovek, armatur, folií, vyhledávací vodiče, vývrtů a utěsnění prostupů dle výpisu níže: | [25 empty] | POP |  | V ceně jsou uvedeny veškeré dodávky a montáže potrubí, tvarovek, armatur, folií, vyhledávací vodiče, vývrtů a utěsnění prostupů dle výpisu níže:
|  | Profil: DN150 | [25 empty] | POP
|  | Materiál: PP PN10 v dl. 17,66 m | [25 empty] | POP
|  | PE100 DSR17 v dl. 3,65 m | [25 empty] | POP
|  | Délka: 17,66 + 3,65 = 21,31 m | [25 empty] | POP
65 | 87135R07 | Dodávka a montáž potrubí a tvarovek - 104.5 – Přepad z ČS ČOV2 do LP | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 0.08 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | V ceně jsou uvedeny veškeré dodávky a montáže potrubí, tvarovek, armatur, folií, vyhledávací vodiče, vývrtů a utěsnění prostupů dle výpisu níže: | [25 empty] | POP |  | V ceně jsou uvedeny veškeré dodávky a montáže potrubí, tvarovek, armatur, folií, vyhledávací vodiče, vývrtů a utěsnění prostupů dle výpisu níže:
|  | Profil: DN250 (O 254x2 mm) | [25 empty] | POP
|  | Materiál: nerez potrubí | [25 empty] | POP
|  | Délka: 0,9 m | [25 empty] | POP
66 | 87135R08 | Dodávka a montáž potrubí a tvarovek - 104.6 – Vnitřní kanalizace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 0.08 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | V ceně jsou uvedeny veškeré dodávky a montáže potrubí, tvarovek, armatur, folií, vyhledávací vodiče, vývrtů a utěsnění prostupů dle výpisu níže: | [25 empty] | POP |  | V ceně jsou uvedeny veškeré dodávky a montáže potrubí, tvarovek, armatur, folií, vyhledávací vodiče, vývrtů a utěsnění prostupů dle výpisu níže:
|  | Profil: DN150 | [25 empty] | POP
|  | Materiál: PVC | [25 empty] | POP
|  | Délka: 6,42 m | [25 empty] | POP
67 | 87135R10 | Dodávka a montáž potrubí a tvarovek - 104.7 – Chránička pro potrubí chemie | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 0.08 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | V ceně jsou uvedeny veškeré dodávky a montáže potrubí, tvarovek, armatur, folií, vyhledávací vodiče, vývrtů a utěsnění prostupů dle výpisu níže: | [25 empty] | POP |  | V ceně jsou uvedeny veškeré dodávky a montáže potrubí, tvarovek, armatur, folií, vyhledávací vodiče, vývrtů a utěsnění prostupů dle výpisu níže:
POP
|  | Profil: DN90 | [25 empty] | POP
|  | Materiál: HDPE korugovaná ohebná s protahovacím lankem | [25 empty] | POP
|  | Délka: 5 m | [25 empty] | POP
68 | 892351111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm | m | 7.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.055 | 0.42 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, | [25 empty] | SPI |  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | 3,65+4 |  | 7.65 | [23 empty] | VV | 0
69 | 892581111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm | m | 55.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.079 | 4.39 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | vodou nebo vzduchem, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Přepad z ČS ČOV1 do ČS ČOV2 : 13,06 |  | 13.06 | [23 empty] | VV | 2
|  | Nátok DO AN2 : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 2
|  | Nátok do DN : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 2
|  | Odtok z DN : 17,66 |  | 17.66 | [23 empty] | VV | 2
|  | Přepad z ČS ČOV2 do LP : 0,9 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vnitřní kanalizace : 6,36 |  | 6.36 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 1
[28 empty] | VV | 0
|  | Celkem délka potrubí : 55,63 |  | 55.63 | [23 empty] | VV | 0
70 | 892583111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm | úsek | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 7.1 | 21.3 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | vodou nebo vzduchem, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
71 | 892855113R00 | Kamerové prohlídky potrubí do 100 m | m | 55.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.051 | 2.84 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Přepad z ČS ČOV1 do ČS ČOV2 : 13,06 |  | 13.06 | [23 empty] | VV | 2
|  | Nátok DO AN2 : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 2
|  | Nátok do DN : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 2
|  | Odtok z DN : 17,66 |  | 17.66 | [23 empty] | VV | 2
|  | Přepad z ČS ČOV2 do LP : 0,9 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vnitřní kanalizace : 6,36 |  | 6.36 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 1
[28 empty] | VV | 0
|  | Celkem délka potrubí : 55,63 |  | 55.63 | [23 empty] | VV | 0
72 | 894421112RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.946 | 0.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | Měrný žlab : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
73 | 894423114R00 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 5 t | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 3.252 | 3.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | Měrný žlab : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
74 | 894431413RAB | Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 1,00 m, poklop litina 40 t, Příslušenství šachty - adaptér teskopický, PP, pro poklop/mříž, d = 805 mm, včetně těsnění | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.22212 | 0.67 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 5.0788 | 15.24 |  | Agregovaná položka | Nedokončená |  |  |  | POL2_
|  | D.1-4.7. | [25 empty] | POP
|  | Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, teleskopický adaptér, rám do teleskopu, poklop litinový. | [25 empty] | POP |  | Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, teleskopický adaptér, rám do teleskopu, poklop litinový.
|  | Š1-Š3 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
75 | 894431443RCB | Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno sběrné, D 250 mm, délka šachtové roury 3,00 m, poklop litina 40 t, Příslušenství šachty - adaptér teskopický, PP, pro poklop/mříž, d = 805 mm, včetně těsnění | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25482 | 0.51 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 5.1203 | 10.24 |  | Agregovaná položka | Nedokončená |  |  |  | POL2_
|  | D.1-4.7. | [25 empty] | POP
|  | Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, teleskopický adaptér, rám do teleskopu, poklop litinový. | [25 empty] | POP |  | Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, teleskopický adaptér, rám do teleskopu, poklop litinový.
|  | Š4 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š5 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.57 |  |  |  |  | 8.7 | [6 empty] | DIL
76 | 08211320R | vodné pro vodu pitnou | m3 | 56.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Nedokončená |  |  |  | POL3_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | Stávající objekty : 3,14*1*1*4 |  | 12.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,14*1*1*4 |  | 12.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,14*1*1*6 |  | 18.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,14*1*1*4 |  | 12.56 | [23 empty] | VV | 0
77 | 933901111R00 | Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3 | m3 | 56.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.114 | 6.44 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | - | [25 empty] | SPI
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | Stávající objekty : 3,14*1*1*4 |  | 12.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,14*1*1*4 |  | 12.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,14*1*1*6 |  | 18.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,14*1*1*4 |  | 12.56 | [23 empty] | VV | 0
78 | 933901311R00 | Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací), o obsahu do 1000 m3 | m3 | 56.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.04 | 2.26 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_1
|  | - | [25 empty] | SPI
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | Stávající objekty : 3,14*1*1*4 |  | 12.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,14*1*1*4 |  | 12.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,14*1*1*6 |  | 18.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,14*1*1*4 |  | 12.56 | [23 empty] | VV | 0
79 | 93457888(R) | Vyspravení a zatření cementovou maltou MC-10 ČSN 73-1331 | m3 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | Stávající objekty : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
80 | 985787R | Vyčištění nádrže, oprava prasklin, nátěr betonu | m2 | 113.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.57 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | Vyčištění nádrží – před zahájením prací bude nádrž dočištěna a zbaveny případných nánosů materiálu. | [25 empty] | POP
|  | V ceně odvoz a likvidace případných nánosů materiálu, v ceně dodávka a aplikace nátěru betonu vhodného na vyspravení ŽB nádrže v agresivním prostředí - bude odsouhlaseno před od objednatele před provedením prací. | [25 empty] | POP |  | V ceně odvoz a likvidace případných nánosů materiálu, v ceně dodávka a aplikace nátěru betonu vhodného na vyspravení ŽB nádrže v agresivním prostředí - bude odsouhlaseno před od objednatele před provedením prací.
|  | V ceně osaženo lešení - montáž, pronájem, demontáž | [25 empty] | POP
|  | - Nátěr betonu – nátěr bude aplikován na stávající očištěný povrch nádrže v rozsahu 25 % (betonové plochy nad hladinami a terénem). Jedná se o jednosložkový (tekutý) akrylát (SB3) – silikonový penetrační nátěr s obsahem pigmentů a modifikujících přísad. Slouží pro bezprašnou úpravu povrchu s mírně hydrofobním účinkem pro | [25 empty] | POP |  | - Nátěr betonu – nátěr bude aplikován na stávající očištěný povrch nádrže v rozsahu 25 % (betonové plochy nad hladinami a terénem). Jedná se o jednosložkový (tekutý) akrylát (SB3) – silikonový penetrační nátěr s obsahem pigmentů a modifikujících přísad. Slouží pro bezprašnou úpravu povrchu s mírně hydrofobním účinkem pro
|  | snížení špinavosti - bezbarvé provedení. | [25 empty] | POP
|  | ČS ČOV : 3,14*2*4 |  | 25.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | Jímka odpadů : 3,14*2*4 |  | 25.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | Lapák písku : 3,14*2*6 |  | 37.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČS ČOV2 : 3,14*2*4 |  | 25.12 | [23 empty] | VV | 0
81 | 9867578R | Zaslepení otvorů po stávajících propojovacích potrubích | komplet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | Vstupní ČS | [25 empty] | POP
|  | Zaslepení otvorů po stávajících propojovacích potrubí – otvory ve stávajících stěnách pro dále nevyužívané stávající potrubí se | [25 empty] | POP |  | Zaslepení otvorů po stávajících propojovacích potrubí – otvory ve stávajících stěnách pro dále nevyužívané stávající potrubí se
|  | po obvodu utěsní bobtnavým páskem a zabetonují se. Jedná se o zaslepení stávajícího přepadu z ČS ČOV1 do ČS ČOV2 | [25 empty] | POP |  | po obvodu utěsní bobtnavým páskem a zabetonují se. Jedná se o zaslepení stávajícího přepadu z ČS ČOV1 do ČS ČOV2
|  | – DN250. | [25 empty] | POP
|  | - Zaslepení otvorů po kabelech elektro | [25 empty] | POP
POP
|  | Čerpací stanice ČOV ČS2 | [25 empty] | POP
|  | - Zaslepení otvorů po stávajících propojovacích potrubí – otvory ve stávajících stěnách pro dále nevyužívané | [25 empty] | POP |  | - Zaslepení otvorů po stávajících propojovacích potrubí – otvory ve stávajících stěnách pro dále nevyužívané
|  | stávající potrubí se po obvodu utěsní bobtnavým páskem a zabetonují se. | [25 empty] | POP
|  | - Jedná se o zaslepení stávajícího přepadu mezi ČS ČOV2 a LP – 2xDN250, stávajícího odtoku ze síta – DN150, | [25 empty] | POP |  | - Jedná se o zaslepení stávajícího přepadu mezi ČS ČOV2 a LP – 2xDN250, stávajícího odtoku ze síta – DN150,
|  | stávajícího výtlaku z LP do jímky odpadů – 2xDN50, stávajícího potrubí shrabků do jímky odpadů – DN250 a | [25 empty] | POP |  | stávajícího výtlaku z LP do jímky odpadů – 2xDN50, stávajícího potrubí shrabků do jímky odpadů – DN250 a
|  | přepadu z jímky odpadů do ČS ČOV1 – DN250. | [25 empty] | POP
82 | PL1 | Zakrytí stávajících objektů | m2 | 29.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | Kompozitový pochozí kryt plný 30 mm - dělený | [25 empty] | POP
|  | lemování+nosníky - viz. zámečnické konstrukce | [25 empty] | POP
|  | Součástí každé části zakrytí jsou dvě zásuvná nerezová madla | [25 empty] | POP
|  | 4x stávající kruhové nádrže : 4*7 |  | 28 | [23 empty] | VV | 0
|  | Měrný žlab : 1,21 |  | 1.21 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.79 |  |  |  |  | 26.61 | [6 empty] | DIL
83 | 960321271R00 | Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze železobetonu | m3 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 4.28 | 832-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 17.607 | 26.41 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m | [25 empty] | SPI |  | s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | Výplňový beton-vstupní ČS : 0,8 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | Bourání otvoru pro nosníky : 0,2 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Ostatní : 0,5 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
84 | 979758R | Demontáž poklopu ČS | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.2 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
85 | 979759R | Zaříznutí a vybourání koruny stávající ŽB konstrukcí | m | 25.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.51 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1-4.0+1+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+4.1+.4.2+4.3+5.1+5.2 | [25 empty] | POP
|  | Stávající nádrže : 4*3,14*2 |  | 25.12 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 209.14 | [6 empty] | DIL
86 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 164.8065 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.269 | 209.14 |  | Přesun hmot | Nedokončená |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [25 empty] | SPI
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
87 | 9790811RR | Doprava a likvidace nekontaminovaných odpadů - beton kód odpadu 17 01 01 | t | 7.3542 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | "Poznámka k položce: | [25 empty] | POP
|  | OBSAH | [25 empty] | POP
|  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu.
|  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu.
POP
|  | ZPŮSOB MĚŘENÍ | [25 empty] | POP
|  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění. | [25 empty] | POP |  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění.
|  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci ""suť - celkem"" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů. | [25 empty] | POP |  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci ""suť - celkem"" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů.
POP
|  | " | [25 empty] | POP
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.04 | [6 empty] | DIL
88 | 210220021RT1 | Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.13 | 1.04 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.6 | [25 empty] | POP
|  | včetně montáže a dodávky svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu | [25 empty] | POP
|  | Plocha pro nádrž na chemii : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
89 | M21R | D+M kulatina pr. 10 V4A nerez | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.6 | [25 empty] | POP
|  | včetně montáže a dodávky svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu | [25 empty] | POP
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 105 DSO 105.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2025/020 | ČOV Petrovice - intenzifikace | [25 empty] | STA
O: | SO 105 | Komunikace | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | DSO 105.1 | Komunikace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13.93 | [6 empty] | DIL
1 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.018 | 2.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [25 empty] | SPI
|  | D.1.-5.0.+D.1.-5.1.+D.1.-5.2. | [25 empty] | POP
2 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.09 | 11.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, | [25 empty] | SPI
|  | D.1.-5.0.+D.1.-5.1.+D.1.-5.2. | [25 empty] | POP
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 73.9 |  | 0 |  |  |  |  | 4.02 | [6 empty] | DIL
3 | 564231111R00 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm | m2 | 154.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2024 | 31.33 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.026 | 4.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením, vlhčením a zhutněním | [25 empty] | SPI
|  | D.1.-5.0.+D.1.-5.1.+D.1.-5.2. | [25 empty] | POP
|  | 129*1,2 |  | 154.8 | [23 empty] | VV | 0
4 | 5653547R | Válcovaný a kalený štěrk fr. 20-50 mm tl. 100 mm | m2 | 129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15 | 19.35 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.-5.0.+D.1.-5.1.+D.1.-5.2. | [25 empty] | POP
|  | V ceně zřízení, válcování, hutnění, dodávka materiál ze vzdálenosti 50 km na stavbu | [25 empty] | POP
5 | 5653548R | Podkladový válcovaný štěrk fr. 50-80 mm tl. 150 mm | m2 | 129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18 | 23.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.-5.0.+D.1.-5.1.+D.1.-5.2. | [25 empty] | POP
|  | V ceně zřízení, válcování, hutnění, dodávka materiál ze vzdálenosti 50 km na stavbu | [25 empty] | POP
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.17 |  | 0 |  |  |  |  | 14.71 | [6 empty] | DIL
6 | 59217450R | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 45.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.081 | 3.66 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.-5.0.+D.1.-5.1.+D.1.-5.2. | [25 empty] | POP
|  | obrubník 100x15x25 : 43*1,05 |  | 45.15 | [23 empty] | VV | 0
7 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.188 | 8.08 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.27 | 11.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [25 empty] | SPI
|  | D.1.-5.0.+D.1.-5.1.+D.1.-5.2. | [25 empty] | POP
|  | obrubník 100x15x25 : 43 |  | 43 | [23 empty] | VV | 0
8 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 | m3 | 2.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 5.43 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.44 | 3.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z dlažebních kostek z betonu prostého | [25 empty] | SPI
|  | D.1.-5.0.+D.1.-5.1.+D.1.-5.2. | [25 empty] | POP
|  | vyrovnávací vrstva pod obrubník : 43*0,5*0,1 |  | 2.15 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.83 | [6 empty] | DIL
9 | 998222012R00 | Přesun hmot pro zpevněné plochy s krytem z kameniva | t | 91.0714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.075 | 6.83 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 106 DSO 106.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2025/020 | ČOV Petrovice - intenzifikace | [25 empty] | STA
O: | SO 106 | Terénní, sadové úpravy a oplocení | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | DSO 106.1 | Terénní, sadové úpravy a oplocení | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29.03 |  | 0 |  |  |  |  | 402.62 | [6 empty] | DIL
1 | 00572400R | směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | (65+395)*0,05 |  | 23 | [23 empty] | VV | 0
2 | 132201210R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 17.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.365 | 6.23 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | Hor.3 : 0,5*0,8*25+0,5*1*13+0,5*0,8*1,4 |  | 17.06 | [23 empty] | VV | 0
3 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 17.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.08 | 1.36 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | Hor.3 : 0,5*0,8*25+0,5*1*13+0,5*0,8*1,4 |  | 17.06 | [23 empty] | VV | 0
4 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 88.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.09 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.236 | 20.86 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_1
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | Pažení celkem : 0,8*2*25 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*2*13 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2*14 |  | 22.4 | [23 empty] | VV | 0
5 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 88.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.07 | 6.19 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | Pažení celkem : 0,8*2*25 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*2*13 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2*14 |  | 22.4 | [23 empty] | VV | 0
6 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 17.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.69 | 11.77 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_0
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | Svislé přemístění-100% : 17,06 |  | 17.06 | [23 empty] | VV | 0
7 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.011 | 0.54 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | dovoz ornice z mezideponie : (65+395)*0,1 |  | 46 | [23 empty] | VV | 0
|  | dovoz vhodného výkopku z mezideponie : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
8 | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 17.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.011 | 0.19 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | Výkopek na skládku z hloubení rýh pro kabely : 17,06 |  | 17.06 | [23 empty] | VV | 0
9 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 66.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.65 | 42.94 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | naložení ornice z mezideponie : (65+395)*0,1 |  | 46 | [23 empty] | VV | 0
|  | dovoz vhodného výkopku z mezideponie : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Naložení výkopku na mezideponii z hloubení rýh pro kabely : 17,06 |  | 17.06 | [23 empty] | VV | 0
10 | 171101105R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS | m3 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.09 | 0.27 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | Terénní úpravy - v rámci násypů budou doplněny chybějící zeminy, které vlivem mechanizace, sednutí násypu a jiných činností vedoucí k realizaci díla. | [25 empty] | POP |  | Terénní úpravy - v rámci násypů budou doplněny chybějící zeminy, které vlivem mechanizace, sednutí násypu a jiných činností vedoucí k realizaci díla.
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
11 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 34.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.02 | 0.68 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | mezideponie+trvalá skládka | [25 empty] | POP
|  | celková kubatura výkopu na skládku z hloubení rýh pro chráničky : 17,06 |  | 17.06 | [23 empty] | VV | 0
|  | Uložení na mezideponii z hloubení rýh pro kabely : 17,06 |  | 17.06 | [23 empty] | VV | 0
12 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 6.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.4 | 2.66 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_1
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | celková kubatura výkopu rýh pro kabely : 17,06 |  | 17.06 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet lože : -2,6 |  | -2.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet obsyp : -7,8 |  | -7.8 | [23 empty] | VV | 0
13 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu | m3 | 7.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 12.7 | 99.06 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_1
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | (25+13+14)*0,5*0,3 |  | 7.8 | [23 empty] | VV | 0
14 | 180402111R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.06 | 27.6 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | 65+395 |  | 460 | [23 empty] | VV | 0
15 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.02 | 0.52 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_1
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [25 empty] | SPI
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | vrchní líc zásypu rýh na kabely : 0,5*25+0,5*13+0,5*14 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
16 | 181301102R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.177 | 81.42 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [25 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | 65+395 |  | 460 | [23 empty] | VV | 0
17 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.09 | 41.4 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | 65+395 |  | 460 | [23 empty] | VV | 0
18 | 182001151R00 | Plošná úprava terénu prokypření rotavátorem, | m2 | 460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | 65+395 |  | 460 | [23 empty] | VV | 0
19 | 183403114R00 | Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 | m2 | 460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.001 | 0.46 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | 65+395 |  | 460 | [23 empty] | VV | 0
20 | 183403153R00 | Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 | m2 | 460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.02 | 9.2 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | 65+395 |  | 460 | [23 empty] | VV | 0
21 | 183403161R00 | Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 | m2 | 460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.001 | 0.46 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | 65+395 |  | 460 | [23 empty] | VV | 0
22 | 184802111R00 | Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.0035 | 1.61 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | 65+395 |  | 460 | [23 empty] | VV | 0
23 | 185804215R00 | Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 trávník po výsevu | m2 | 460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.1 | 46 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením | [25 empty] | SPI
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. | [25 empty] | POP
|  | 65+395 |  | 460 | [23 empty] | VV | 0
24 | 185804312R00 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, | m3 | 4.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.26 | 1.2 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | (65+395)*0,01 |  | 4.6 | [23 empty] | VV | 0
25 | 25234000.AR | herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů | l | 0.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | (65+395)*0,001 |  | 0.46 | [23 empty] | VV | 0
26 | 583321601R | Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/16; OH = 2,51 Mg/m3; štěrkopísek | t | 15.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 15.6 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | obsyp chráničky : 7,8 |  | 7.8 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 7.8 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | specifikace : 7,8*2 |  | 15.6 | [23 empty] | VV | 0
27 | 583323601R | Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 63,0 mm | t | 13.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 13.32 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | Zásyp : 6,66*2 |  | 13.32 | [23 empty] | VV | 0
28 | 9790813RR | Doprava a likvidace nekontaminovaných odpadů - zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 30.708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | "Poznámka k položce: | [25 empty] | POP
|  | OBSAH | [25 empty] | POP
|  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu.
|  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu. | [25 empty] | POP |  | 2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu.
POP
|  | ZPŮSOB MĚŘENÍ | [25 empty] | POP
|  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění. | [25 empty] | POP |  | 1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění.
|  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci ""suť - celkem"" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů. | [25 empty] | POP |  | 2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci ""suť - celkem"" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů.
POP
|  | " | [25 empty] | POP
|  | 17,06*1,8 |  | 30.708 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.62 |  | 0 |  |  |  |  | 0.31 | [6 empty] | DIL
29 | 2154778R | D+M kameninová roura DN150 mm | m | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | Trouba bude zalitá v betonu. | [25 empty] | POP
|  | 0,8*3 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
30 | 26A23 | VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ. TĚŽITELNOSTI II D DO 250MM | M | 25.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OTSKP 25 | EXP 24 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Důležitá |  |  |  | POL2_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | sloupky a vzpěry pro oplocení : 32*0,8 |  | 25.6 | [23 empty] | VV | 0
31 | 275313511R00 | Beton základových patek prostý třídy C 12/15 | m3 | 0.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 1.62 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.48 | 0.31 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_1
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | patky pro oplocení vč.bednění a odbednění | [25 empty] | POP
|  | patky pro sloupky a vzpěry oplocení : 32*0,02 |  | 0.64 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.46 |  | 0 |  |  |  |  | 18.72 | [6 empty] | DIL
32 | 338171121R00 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00702 | 0.25 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.52 | 18.72 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_1
|  | trubkových nebo profilovaných | [25 empty] | SPI
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | vzpěra pro rohový a průběžný vzpěrový sloupek : 4+12 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | průběžný sloupek : 9 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupek průběžný dvouvzpěrový : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupek rohový dvouvzpěrový : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Sloupek pro bránu a branku : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
33 | 553462041R | vzpěra plotová, včetně hlavy; ocel; d 38 mm; l = 1 500 mm; povrch pozink, PVC; příslušenství hlava | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00345 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
34 | 553462042R | vzpěra plotová, včetně hlavy; ocel; d 38 mm; l = 2 000 mm; povrch pozink, PVC; příslušenství hlava | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0046 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_1
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | vzpěra pro rohový a průběžný vzpěrový sloupek : 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | Brána a branka : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
35 | 553462120R | sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; válec; l = 1 500 mm; d 48 mm; barva zelená; povrch prášková vypalovací barva, pozink; příslušenství čepička PVC, příchytka nap. drátu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00255 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | Průběžný sloupek dl. 0,9m : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | Průběžný dvouzpěrový dl. 0,9m : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Rohový dvouzpěrový dl. 0,9m : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
36 | 553462126R | sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; válec; l = 3 000 mm; d 48 mm; barva zelená; povrch prášková vypalovací barva, pozink; příslušenství čepička PVC, příchytka nap. drátu | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0051 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_1
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | průběžný sloupek : 9 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupek průběžný dvouvzpěrový : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupek rohový dvouvzpěrový : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
37 | 5546897R | Sloupek se závěsem pro bránu a branku do bet. patky dl. 3,0 m- ocel s PVC ochranou | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.92 |  | 0 |  |  |  |  | 4.41 | [6 empty] | DIL
38 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 2.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 4.92 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.695 | 4.41 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_1
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | Lože : 0,5*0,1*25 |  | 1.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,5*0,1*13 |  | 0.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,5*0,1*14 |  | 0.7 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.54 |  | 0 |  |  |  |  | 39.41 | [6 empty] | DIL
39 | 564231111R00 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm | m2 | 48.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2024 | 9.86 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.03 | 1.46 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením, vlhčením a zhutněním | [25 empty] | SPI
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | Pod zámkovou dlažbu : 31*1,2 |  | 37.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Pod oplocení : 32*0,3*1,2 |  | 11.52 | [23 empty] | VV | 0
40 | 568111111R00 | Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m | m2 | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.091 | 5.73 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | Pod kačírek : 63 |  | 63 | [23 empty] | VV | 0
41 | 59245021R | dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; červená; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm | m2 | 32.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1296 | 4.22 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | plocha chodníku : 31 |  | 31 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | specifikace : 31*1,05 |  | 32.55 | [23 empty] | VV | 0
42 | 592453320R | Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 300 mm; š = 300 mm; tl = 40,0 mm; povrchová úprava: impregnace; barva: šedá | m2 | 10.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.087 | 0.88 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Pod oplocení : 32 |  | 32 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | specifikace : 32*0,3*1,05 |  | 10.08 | [23 empty] | VV | 0
43 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 2.29 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.45 | 13.95 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [25 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | plocha chodníku : 31 |  | 31 | [23 empty] | VV | 0
44 | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.41 | 3.28 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
45 | 596811111R00 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm | m2 | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.072 | 0.69 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.38 | 3.65 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m | [25 empty] | SPI |  | komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | dlažba pod oplocením : 32*0,3 |  | 9.6 | [23 empty] | VV | 0
46 | 639571210R00 | Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm | m2 | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.168 | 10.58 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.18 | 11.34 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
47 | 67352002R | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 200 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 8,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 10,0 kN/m | m2 | 75.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | Pod kačírek : 63*1,2 |  | 75.6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33 |  | 0 |  |  |  |  | 29.99 | [6 empty] | DIL
48 | 30521578R | D+M kotvení plotového sloupku do betonu | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | Chemická kotva+kotevní šroub HAS M10 | [25 empty] | POP
|  | Kotvení sloupků pl. 80x10-150, S235, hmotnost 6,4 kg/m - 0,96 kg | [25 empty] | POP
|  | 20 kusů = 19,2 kg | [25 empty] | POP
|  | Přirážka svary - celkem = 20,16 kg | [25 empty] | POP
49 | 30621547R | D+M doraz u prahu do bet. patky + zarážky a jištění brány proti otevření | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
50 | 31327520R | pletivo drátěné 4-hranné se zapl.napínacím drátem; h = 1,00 m; velikost ok 55 mm; d drátu 2,50 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená | m | 27.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00088 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_7
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | oplocení v. 2,0 m : 26*1,05 |  | 27.3 | [23 empty] | VV | 0
51 | 31327525R | pletivo drátěné 4-hranné se zapl.napínacím drátem; h = 2,00 m; velikost ok 55 mm; d drátu 2,50 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená | m | 45.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00168 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_7
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | oplocení v. 2,0 m : 43*1,05 |  | 45.15 | [23 empty] | VV | 0
52 | 31478160R | drát napínací pr. 3,40 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; balení svitek 26 m | m | 131.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | napínací drát : 125*1,05 |  | 131.25 | [23 empty] | VV | 0
53 | 767911130R00 | Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m | m | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.3 | 20.7 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_7
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
POP
|  | Napínací drát pozinkovaný - 125m | [25 empty] | POP
|  | oplocení v. 2,0 m : 43 |  | 43 | [23 empty] | VV | 0
|  | oplocení v. 0,9 m : 26 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
54 | 767920210R00 | Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.88 | 1.88 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | vč. kliky, štítku, vložky a fabkou+zmek s nerez řetízkem | [25 empty] | POP
|  | branka š. 1,2 m : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
55 | 767920250R00 | Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 8 do 10 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 6.314 | 6.31 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | brána š. 4,5 m : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
56 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0.32988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 3.327 | 1.1 |  | Přesun hmot | Důležitá |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
57 | Brána_2 | Vstupní brána dvoukřídlá světlost 4,5 m - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
POP
|  | - v položce dodávka a výroba dvoukřídlé brány šířky 4,5 m a výšky 2,0 m | [25 empty] | POP
|  | - brána bude dvoukřídlá samonosná bez podpůrného kolečka | [25 empty] | POP
|  | - brána bude uzamykatelná | [25 empty] | POP
|  | - bránu nutno otvírat o cca 150° | [25 empty] | POP
|  | - brána bude z ocelové trubkové konstrukce, rám branky bude proveden z trubek 38/2 mm, spodní část bude vyplněna plechem tl. 1,5 mm, horní část hrazením z ocelových trubek 28/2 mm | [25 empty] | POP |  | - brána bude z ocelové trubkové konstrukce, rám branky bude proveden z trubek 38/2 mm, spodní část bude vyplněna plechem tl. 1,5 mm, horní část hrazením z ocelových trubek 28/2 mm
|  | - konstrukce žárově zinkované s ochranným nátěrem | [25 empty] | POP
|  | - sloupky se závěsem pro křídla brány | [25 empty] | POP
|  | - klika, štítek, vložka s fabkou + zámek s nerez řetízkem | [25 empty] | POP
|  | - dorazy u prahu do betonové patky + zarážky a jištění brány proti otevření | [25 empty] | POP
58 | Branka_3 | Branka jednokřídlá světlost 1,2 m - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
POP
|  | - v položce dodávka a výroba jednokřídlé branky šířky 1,2 m a výšky 2,0 m | [25 empty] | POP
|  | - branka bude z ocelové trubkové konstrukce, rám branky bude proveden z trubek 38/2 mm, spodní část bude vyplněna plechem tl. 1,5 mm, horní část hrazením z ocelových trubek 28/2 mm | [25 empty] | POP |  | - branka bude z ocelové trubkové konstrukce, rám branky bude proveden z trubek 38/2 mm, spodní část bude vyplněna plechem tl. 1,5 mm, horní část hrazením z ocelových trubek 28/2 mm
|  | - konstrukce žárově zinkované s ochranným nátěrem | [25 empty] | POP
|  | - sloupek se závěsem pro branku + sloupek pro zámek | [25 empty] | POP
|  | - klika, štítek, vložka s fabkou + zámek s nerez řetízkem | [25 empty] | POP
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.87 | [6 empty] | DIL
59 | 895144R | D+M chránička KG DN 110 mm | m | 152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | 4*25+4*13 |  | 152 | [23 empty] | VV | 0
60 | 89945787R | Dotěsnění prostupu zkrz základy D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
61 | 899711122R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm | m | 62.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.03 | 1.87 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | Výstražná folie šířky 300mm červené barvy (délka potrubí+5% zvlnění) | [25 empty] | POP
|  | (25+13+14)*1,2 |  | 62.4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.75 |  | 0 |  |  |  |  | 3.42 | [6 empty] | DIL
62 | 59217410R | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.058 | 0.61 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | obrubník 100/10/25 : 10*1,05 |  | 10.5 | [23 empty] | VV | 0
63 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.188 | 1.88 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.27 | 2.7 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [25 empty] | SPI
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | obrubník 100/10/25 : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
64 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 | m3 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 1.26 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.44 | 0.72 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | z dlažebních kostek z betonu prostého | [25 empty] | SPI
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | vyrovnávací vrstva pod obrubník : 10*0,5*0,1 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 26.65 | [6 empty] | DIL
65 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | t | 68.3208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.39 | 26.65 |  | Přesun hmot | Důležitá |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 200 m | [25 empty] | SPI
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 8.11 | [6 empty] | DIL
66 | 210220021RT1 | Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru | m | 62.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.06 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.13 | 8.11 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | (25+13+14)*1,2 |  | 62.4 | [23 empty] | VV | 0
67 | M21R | D+M sloup a lampa veřejného osvětelní | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | D.1-6.0, D.1-6.1, D.1-6.2, D.1-6.3, D.1-6.4 | [25 empty] | POP
|  | Pro osazení stožárů budou v určených místech provedeny stavbou základy pro stožáry. Základ stožáru bude tvořit trubka kameninová DN150 zalitá v betonu. Stožáry budou dotěsněny dřevěnými klíny a mezi vnitřní stěnu roury a stožár bude vsypán písek. V rourách a betonu budou vyvrtány otvory pro průchod kabelů, které budou chráněny ocelovou hadicí. | [25 empty] | POP |  | Pro osazení stožárů budou v určených místech provedeny stavbou základy pro stožáry. Základ stožáru bude tvořit trubka kameninová DN150 zalitá v betonu. Stožáry budou dotěsněny dřevěnými klíny a mezi vnitřní stěnu roury a stožár bude vsypán písek. V rourách a betonu budou vyvrtány otvory pro průchod kabelů, které budou chráněny ocelovou hadicí.
|  | Osvětlení je navrženo na 3 ocelových stožárech stožárovým svítidlem s výložníkem LED. | [25 empty] | POP
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu