PŘELOŽKA KABELŮ

Telefónica O2

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Litovel, Chořelice - autobusová zastávka

Farského 43/4

Olomouc

Datum:    září 2008				Vypracoval:		Ing. Aleš Jurečka

Čís.proj.: P 100-08				Autorizovaný inženýr: Ing. Miroslav Karel

obsah

1	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	3

1.1	Identifikační údaje	3

1.2	Předmět a rozsah projektu	3

1.3	Podklady pro zpracování PD	3

1.4	Použité normy a předpisy	3

1.5	Bezpečnostní opatření	3

1.6	Péče o životní prostředí	4

2	TECHNICKÁ ZPRÁVA	5

2.1	Stávající stav	5

2.2	Technické řešení	5

2.3	Uložení kabelů	6

2.4	Popis řešení přechodů komunikací	6

2.5	Ochrana vedení při křížení s inženýrskými sítěmi	6

2.6	Měření a vyrovnávání na kabelech	7

2.7	Způsob ochrany kabelů před rušivými účinky	7

2.8	Požadavky jiných správců sítí	7

2.9	Mapový podklad	7

3	ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR	8

4	DOKLADOVÁ ČÁST	9

5	VÝKRESOVÁ ČÁST	10

# 1	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## Identifikační údaje

Název stavby:		Litovel, Chořelice - autobusová zastávka

PŘELOŽKA KABELŮ Telefónica O2

Místo stavby:		Litovel, Chořelice

Kraj:			Olomoucký

Investor:		Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 78401 Litovel

Projektant stav. části:	Ing. Petr Doležel, DS+Geo projekt, Krapkova 4, 779 00 Olomouc

Projektant přeložky:	MULTINET, s.r.o., Farského 43/4, 779 00 Olomouc

## Předmět a rozsah projektu

V místě projektované autobusové zastávky dojde k dotčení podzemních vedení sítí elektronických komunikací Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ( dále jen O2 ). Tato projektová dokumentace řeší přeložení a ochranu těchto sítí.

## Podklady pro zpracování PD

- projektová dokumentace od projektanta stavební části

- dokumentace stávajících metalických kabelů účastnické přístupové sítě ( ÚPS ) a odpovídající snímky schémat z technické dokumentace O2 v Olomouci

## Použité normy a předpisy

- podnikové normalizační dokumenty O2, technické informace,

- směrnice a normy ČSN pro stavbu sdělovacích vedení

- prostorová norma ČSN 73 6005

- katalogy a technické listy výrobců telekomunikačního materiálu

- další související elektrotechnické normy ČSN

## Bezpečnostní opatření

Před zahájením výkopových prací provedou správci podzemních sítí jejich přesné vytyčení. Všechny výkopy v blízkosti ostatních inženýrských sítí budou provedeny ručně. Při zemních pracích musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. Při případném souběhu a křížení s kabely NN a VN provést výkopy a práce ve vypnutém stavu silového vedení. Beznapěťový stav zajistí investor u příslušného rozvodného závodu.

Elektrická zařízení smí obsluhovat pracovníci minimálně poučení s kvalifikací dle §4 vyhlášky 50/78. Pracovat na elektrických zařízeních mohou jen pracovníci znalí s kvalifikací dle §5 vyhl.50/78.

## Péče o životní prostředí

Stavba přeložky kabelů neovlivní negativním způsobem životní prostředí.

Stavba bude realizována kabely uloženými v zemi. Provoz telefonní sítě nemá žádný negativní vliv na životní prostředí. Výkopové práce v blízkosti ostatních inženýrských sítí budou provedeny ručně. Terén bude po ukončení zemních prací uveden do původního nebo projektovaného stavu. Při stavbě se nepředpokládá trvalý zábor zemědělské či lesní půdy.

S odpady, které vzniknou během stavby bude nakládáno dle zákonů: 185/2001 Sb., o odpadech , č.477/2001 Sb., o obalech, č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky č. 381/2001, Katalog odpadů.

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Stávající stav

V místě stavby jsou podzemní vedení přístupové sítě elektronických komunikací O2. Jedná se o:

metalické zemní kabely TCEKPFLE:

- Kabely pro Rozvadovice, Unčovice, kabel 100XN06 a 25XN04

- odchod z UR25 do KR v domě č.p.1103, 3XN06

stará síť, zemní kabely, provozované:

- z Chořelic kabel 20x2x06, na který je napojen UR25 ( SIS1 )

Pozn.:

Mimo stavbu jsou ještě podél silnice II/449 bývalé metalické dálkové kabely DK 720 34 Litovel – Bouzov - Slavětín a v ještě větší vzdálenosti vede trasa DOK Olomouc – Litovel.

Technická dokumentace O2 v této lokalitě není jednoznačná a úplná.

V polohopisu technické dokumentace jsou kresleny ještě další trasy kabelů, ale zřejmě se jedná jen o chybně zakreslené kabely staré sítě.

Nejasné je i schema. Schema v naší projektové dokumentaci je pouze odhad na základě podkladů O2 a zaměření kabelů provedené panem Gajou 12.9.08.

## Technické řešení

Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení všech sítí. Kabely budou vyhledány a odkryty ručně kopanými sondami. Musí být dodrženy všechny podmínky uvedené ve vyjádření ochrany sítě.

Kabely, které se nachází pod obrubníky projektovaného chodníku a jeho opěrné zídky  budou, s výjimkou kabelu ke koncovému rozvaděči v domě č.p.1103, přeloženy dovnitř projektovaného chodníku. Na těchto kabelech bude přeložka realizována vložením nových úseků kabelů stejné dimenze a typu TCEPKPFLE. Při napojování na neplněné kabely budou použity vodní bloky. V místech, kde kabely budou procházet projektovanou zídkou chodníku, budou kabely uloženy do HGR chrániček 110mm. Kabely a konce chrániček musí ležet min. 0,5m od obrubníků. Spojky budou  označeny markery.

Kabel ke koncovému rozvaděči v domě č.p.1103 bude stranově přeložen před tůjemi podél zbytků cihlové zdi. Pokud by nebyla stranová přeložka proveditelná, je v rozpočtu rezerva na přeložku do trasy ostatních kabelů.

## Uložení kabelů

Před zahájením stavebních prací bude trasa všech kabelů vytýčena. Ochranné pásmo kabelu je 1,5m na každou stranu kabelu od jeho osy. Uložení kabelů musí být provedeno podle ČSN 33 4050 - Předpisy pro podzemní sdělovací vedení a ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení. Nad kabely nesmí být skladován žádný materiál a to ani po dobu výstavby. Je zakázána práce strojní mechanizací ve vzdálenosti menší než 1 m od krajního kabelu v kynetě ( na obě strany ). Obnažené části kabelů před záhozem podléhají kontrole pracovníkem O2. O provedené kontrole bude pořízen zápis do stavebního deníku. Po stavbě bude provedeno na kabelech akceptační měření.

Kabely budou chráněny výstražnou fólií s nápisem Telefónica O2. Kabely nesmí být zabetonovány. Přístupová síť má v chodníku krytí 0,4m. Šířka výkopu v místech, kde jsou čtyři a více kabelů a trubek, je 0,5m. V místech kde je jeden kabel je šířka 0,35m. Kabely budou uloženy do pískového lože a kryty plastovými deskami.

Do míst spojek budou uloženy minimarkery. Výkopy v blízkosti ostatních inženýrských sítí budou provedeny ručně. Všechny zpevněné plochy, zelené pásy a komunikace budou uvedeny po ukončení zemních prací do původního nebo projektovaného stavu.

Trasa kabelů musí být po celou dobu stavby viditelně vyznačena. Před zahrnutím rýhy bude provedeno výškové a směrové geodetické zaměření. Na základě těchto údajů bude provedena oprava v technické dokumentaci. Po dokončení přeložky bude provedeno předání kabelů O2 za účasti generálního dodavatele, dodavatele montážních prací a investora.

## Popis řešení přechodů komunikací

V této stavbě nedojde ke křížení komunikací.

## Ochrana vedení při křížení s inženýrskými sítěmi

Případné křížení kabelů s elektrickým vedením rozvodných závodů bude provedeno podle ČSN 34 2100. Při křížení budou respektovány jejich požadavky. Před započetím zemních prací je nutné kabely vytýčit. Křížení inženýrských sítí bude provedeno v HGR chráničkách nebo kabelových žlabech.

## Měření a vyrovnávání na kabelech

Po montáži kabelů a kabelových souborů budou provedena předepsaná měření elektrických parametrů kabelů dle Technického předpisu TPP 2001 – 4.

Jedná se o tato měření: 	- kontinuita žil

- smyčková rezistance

- izolační rezistance žil

- provozní útlum

- rezistance stínící folie

- izolační rezistance stínící folie

Vzhledem k délkám kabelů není třeba provést kapacitní vyrovnání.

## Způsob ochrany kabelů před rušivými účinky

V trasách úložných kabelů nedochází k blízkému souběhu s kabely VVN a ZVN ani s trakčními kabely.

## Požadavky jiných správců sítí

Před započetím výkopových prací je třeba požádat správce všech sítí v místě stavby o jejich vytýčení a písemně upozornit vydavatele vyjádření. Případné poškození hlásit správci sítě. Před záhozem pozvat správce sítě ke kontrole. Ostatní požadavky jsou uvedeny ve vyjádřeních jednotlivých správců inženýrských sítí.

## Mapový podklad

Jako mapový podklad pro zpracování této dokumentace byla použita digitální mapa od projektanta stavební části a digitální trasa kabelů O2. Kabely staré sítě O2 nejsou digitálně zaměřeny, proto jsou jejich trasy pouze přibližné.

Veškeré technické podklady související s touto projektovou dokumentací jsou vlastnictvím Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Tento dokument ani jeho části nesmí být bez prokazatelného souhlasu Telefónica O2 Czech Republic, a.s. rozmnožovány a používány pro jiný účel, než pro který jsou určeny.

# ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

# DOKLADOVÁ ČÁST

# VÝKRESOVÁ ČÁST

- PŘEHLEDOVÁ SITUACE

- SITUACE

- SCHEMA

- ULOŽENÍ KABELŮ – ŘEZY