Praha – 9.7.2014

Projekt pro provádění stavby

Investor: Střední průmyslová škola,

Praha 10, Na Třebešíně 2299

Modernizace přednáškového sálu

Na Třebešíně 2299, Praha 10

D.1.4.b - UT - Zařízení pro vytápění staveb

Technická zpráva

zak. č. 14/20-20/14

Ing. Jan Kocourek, projekce TZB

Mikuláše z Husi 12/382, 140 00 Praha 4

e-mail: projekce.tzb@centrum .cz

Obsah:

Technická zpráva

- A. VYTÁPĚNÍ

Výkresová část

výkres č. D.1.4.b.01 - Půdorys 2.NP - přednáškový sál - VYTÁPĚNÍ

A. VYTÁPĚNÍ

A1. ÚVOD

- D.1 Identifikační údaje stavby:

Název stavby:		Modernizace přednáškového sálu

Místo stavby:		Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10

Charakter stavby:	Stavební úprava

- D.2 Identifikační údaje objednatele:

Název:			Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Sídlo:			Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10

- D.3 Investor, provozovatel:

Název:			Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Sídlo:			Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10

IČ:			61385417

DIČ:			CZ61385417

- D.4 Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace:

Název:			IO Studio, s.r.o., IČ 28180275

Sídlo:			Kamýcká 933, Praha 6

www.iostudio.cz

Architekti a inženýři:	Ing. Arch. Luka Križek, tel. 777 351 882

Ing. Radek Bláha, tel. 604 784 898

Ing. Jan Jíra ČKAIT 0011736 - Pozemní stavby

Projektant ÚT: 		Ing. Jan Kocourek (autorizace ČKAIT 26 167 obor technika prostředí)

- Tel.: 776 267 165

- E-mail : projekce.tzb@centrum.cz

- Eliášova 279/1, 160 00 Praha 6

- IČ: 76003779

- DIČ: CZ6907121485

A1.1 - Všeobecně

Tato část projektové dokumentace řeší zdravotně technické instalace (kanalizaci) v prostorách rekonstruovaného přednáškového sálu a jeho technického zázemí v prostorách Střední průmyslové školy v Praze 10, Na Třebešíně 2299. Jedná se o rekonstrukci stávajícího přednáškového sálu, včetně jeho zázemí, kde budou nově rekonstruované rozvody profesí zdravotechniky (kanalizace), vytápění, vzduchotechniky (včetně zřízení klimatizace) a elektroinstalace.

Tato dokumentace řeší 1.fázi rekonstrukce - Modernizaci přednáškového sálu.

Tato dokumentace je zpracována ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude následně sloužit i jako podklad pro výběr dodavatele a následnou realizaci stavby.

Podkladem pro vypracování dokumentace pro provedení stavby byl projekt obchodního centra, stavební podklady (stavební výkresy M 1:50), rozpracované projekty ostatních profesí, konzultace s projektanty jednotlivých profesí a požadavky investora, architekta projektu.

Případné změny a úpravy musí být řešeny v souladu s platnou legislativou.

Dokumentace obsahuje nezbytné údaje nutné k určení rozsahu a ocenění dodávky a realizaci stavby. Veškerá zařízení uvedená v dokumentaci určují minimální technický standard. Volba konkrétních zařízení při realizaci, včetně odpovědnosti za jejich shodu s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a podléhá schválení investora.

Při realizaci projektu a při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresové dokumentace, katalogů výrobců a specifikace materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu ve specifikaci není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce.

Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Dodavatel se spojí s ostatními subjekty (dodavatelé stavební části, dodavatelé ostatních profesí), kterých se provádění prací na jeho dodávce dotýká, za účelem společné dohody a koordinace pracovních postupů a realizace dodávky, která povede k dobré spolupráci na staveništi.

Dodavatelovi zaměstnanci budou kvalifikováni a způsobilí (včetně potřebných osvědčení) k výkonu jím svěřených prací.

Pro zpracování projektu vytápění byly použity následující podklady:

ČSN EN 12828 - 2013	Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních soustav

ČSN EN 12831 - 2005	Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu vytápění

ČSN 06 0310    - 2006	Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN 06 0830    - 2006	Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

ČSN 38 3350    - 1989	Zásobování teplem, všeobecné zásady

ČSN 73 0540-1 - 2005	Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie

ČSN 73 0540-2 - 2011  	Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3 - 2005  	Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

ČSN 73 0540-4 - 2005  	Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

Vyhláška č.193/2007 Sb.       kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a

vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

Vyhláška č.194/2007 Sb.       kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele

spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení

vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie

konečným spotřebitelům

Vyhláška č.148/2007              o energetické náročnosti budov

Zákon č.406/2006 Sb.            o hospodaření energií

Nařízení vlády č. 361/2007	 kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Nařízení vlády č. 148/2006	 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

A2.	Tepelná bilance

Pro posouzení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí je platná metodika z hlediska Vyhlášky MPO č.193/2007 Sb. a dále ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov (2011), s přiměřeně zvýšenými nároky.

Tepelné ztráty byly přepočteny na základě podkladů převzatých z projektu zateplení objektu a dle zaměření stávajícího stavu.  Výpočty byly prověřeny podle ČSN EN 12831 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu vytápění a ČSN 73 0540, pro výpočtovou venkovní teplotu v zimním období pro danou oblast a pro výpočtovou vnitřní teplotu ve vytápěných místnostech stanovenou dle příslušných norem a pro vypočtené součinitele prostupu tepla.

Tepelné zisky v prostorách rekonstruovaného přednáškového sálu byly stanoveny projektem Vytápění. Prostory strojovny VZT nejsou v současném stavu vytápěné a bude to tak zachováno i po rekonstrukci.

Vypočtené tepelné ztráty jsou:  				Qztr  =  6,46 kW

Celkový instalovaný příkon otopných ploch:		Qinst =  8,00 kW

Výpočtové parametry:

- klimatická oblast Praha			-12,0°C

- nadmořská výška 1.NP (±0,000)		cca 372 m n. m.

- vnitřní teploty stanoví ČSN 06 02 10 a jiné směrnice

- viz také dále

- tepelně technické vlastnosti dle ČSN 73 0540 TOB (2011)

- délka topného období              			225 dní

- počet denostupňů               			3533 dst

- průměrná  teplota za topnou sezónu   		+  4,3°C

- Teplotní oblast (vnější návrhová teplota) Te: 	-12,0°C

- Průměrná teplota vnitřního vzduchu Ti:	+ 20,0°C

Vnitřní klima dále navrhováno na teploty:

Přednáškový sál		     		20°C

Ostatní údaje:

Systém vytápění					dvoutrubkový s nuceným oběhem

Tepelný spád						odhad … 80°C / 60°C (radiátory)

Maximální / minimální provozní tlak			200 kPa / 100 kPa

Počet topných dnů					225 dnů

Hlavní provozní doba					Tdv = 10 hodin

Doba pro tlumené vytápění				Ttv  = 14 hodin

Součinitel prostupu tepla a tepelný odpor stavebních konstrukcí:

Normové hodnoty součinitele prostupu tepla U N,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2 z října 2011 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

Navržené konstrukce a jejich hodnoty součinitele prostupu tepla UN byly stanoveny na základě podkladů převzatých z projektu zateplení objektu a dle zaměření stávajícího stavu.

Pro výpočet tepelných zisků a ztrát byly na základě projektu zateplení stanovené tyto hodnoty:

Střecha							U =  0,20 [W. m-2.K-1]

Vnější obvodová stěna					U =  0,22 [W. m-2.K-1]

Podlaha nad venkovním prostorem			U =  0,21 [W. m-2.K-1]

Podlaha nad 1.NP					U =  1,70 [W. m-2.K-1]

Okna							U =  1,50 [W. m-2.K-1]

A2.1 - potřeba tepla pro vytápění

Výpočet spotřeby tepla pro vytápění a ohřev TV je uveden v následujících tabulkách.

| Lokalita tem = 12 °C tem = 13 °C tem = 15 °C. Město; Praha; Délka topného období; d =; 225 [dny]. Venkovní výpočtová teplota te =; -12°C; Prům. teplota během otopného období; tes =; 4.3°C. |
| --- |
| Vytápění. Tepelná ztráta objektu; Qc =; 6.46 kW. Průměrná vnitřní výpočtová teplota; tis =; 20 °C. Vytápěcí denostupně. =; 3533; K.dny. Opravné součinitele a účinnosti systému. ei =; ηo =. et =; ηr =. ed =. Opravný součinitel ε. 0.765. ε =.. 52.5; GJ/rok. 14.5; MWh/rok.. | TV. t1 =; °C; ρ =; kg/m3. t2 =; °C; c =; J/kgK. V2p =; 0 m3/den. Koeficient energetických ztrát systému; z =. Denní potřeba tepla pro ohřev TV. =; 0; kWh. Teplota studené vody v létě; tsvl =; °C. Teplota studené vody v zimě; tsvz =; °C. Počet pracovních dní soustavy v roce; N =; [dny].. 0; GJ/rok. 0; MWh/rok.. |  |
| Celková roční spotřeba energie na vytápění a ohřev TV 52.2; GJ/rok. 14.5; MWh/rok. |  |

3.	Systém vytápění

Systém vytápění v rekonstruované části objektu (přednáškový sál) bude zachován, dojde jen k výměně stávajících otopných ploch radiátorů za podlahové konvektory.

Pro připojení nově navržených otopných ploch budou z větší části využité stávající rozvody, které jsou ve vyhovujícím stavu. Nově bude provedeno jen vlastní připojení jednotlivých otopných těles v úrovni podlaží.

Do stávajícího zdroje topné vody nebude úpravami nijak zasahováno. Pro prostory dotčené rekonstrukcí není potřeba řešit ohřev TV, protože navržené úpravy nezasahují do rozvodů a přípravy teplé vody.

Regulace provozu vytápění na zdroji topné vody zůstává stávající, ekvitermní regulace pro okruhy topných těles.

U koncových topných těles (konvektorů) bude osazena regulace výkonu dle prostorové teploty prostorovým termostatem s možností tvorby časových programů.

A3.1 - stávající stav

Stávající systém ÚT je napojen na potrubní rozvody vedené od zdroje tepla samostatnými okruhy, zvlášť pro otopná tělesa a zvlášť pro okruh ohřevu VZT. Potrubní rozvody jsou provedené z ocelových trubek spojovaných svařováním.

V úrovni 1.NP pod částí půdorysu přednáškového sálu je umístěná strojovna vzduchotechniky, ve které jsou pod stropem vedené potrubní trasy pro připojení VZT jednotek a otopných těles. Rozvody pro tělesa jsou z 1.NP převedené stoupačkami do nik v přednáškovém sálu, kde jsou umístěné radiátory a dále jsou zde osazené ještě žebrované trubkové registry.

Demontovány a odstraněny budou všechna otopná tělesa v přednáškovém sálu, včetně připojovacích rozvodů vedených k nim od stoupaček.

Zachovány budou veškeré trasy hlavních rozvodů v 1.NP a převedení potrubí stoupačkami pro otopná tělesa do přednáškového sálu. Stávající rozvody okruhů pro tělesa jsou ve strojovně izolované starým způsobem minerální vatou s opláštěním hliníkovou fólií – tyto izolace budou odstraněné a nahrazené nově tepelně izolačními návleky na bázi polyetylénu.

PŘI DEMONTÁŽÍCH STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ÚT V PŘÍZEMÍ POSTUPOVAT DLE SITUACE NA STAVBĚ, V SOUČINOSTI S DOZOREM PROJEKTANTA, TAK ABY BYLA ZAJIŠTĚNA FUNKČNOST CELÉHO SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ V OBJEKTU!!

A3.2 - navržený stav

Otopný systém je teplovodní, dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody s odhadovaným teplotním spádu 80/60°C v radiátorovém okruhu. Oběh topné vody zajišťují otopná čerpadla na jednotlivých topných okruzích, osazená přímo u zdroje tepla na rozdělovačích topné vody. Systém ÚT je uzavřený, pojištěný tlakovou membránovou expanzní nádobou a pojistným ventilem osazenými přímo u zdroje tepla.

Okruh otopných těles

Na stávající rozvody – stoupačky z 1.NP do přednáškový sálu budou nově připojené připojovací rozvody k nově navrženým otopným plochám. Pro připojení těles jsou navržené potrubní rozvody z trubek měděných spojovaných pájením v dimenzích 15x1, 18x1, 22x1. Cu potrubí bude napojeno na stávající stoupačky UT z oceli přes přechodovou tvarovku ocel / měď.

Potrubní rozvody budou vedené skrytě v kci opláštění stěn, pod podlahou pódia nebo v kci schodů hlediště, rozvody budou opatřené tepelnou izolací polyetylénovými návleky (trubková izolace v tloušťce 13 mm).

Nově budou izolované i stávající potrubní rozvody ve strojovně VZT a přilehlých prostorách, stávající rozvody budou opatřené tepelnou izolací polyetylénovými návleky (trubková izolace v tloušťce 20 mm).

Uložení potrubních rozvodů

Potrubní rozvody vytápění jsou vedené volně pod stropem v koordinaci s trasami rozvodů profesí VZT, ZTI a ELE.

Pro upevnění trubek vedených pod stropem a dále pro trasy vedené v zákrytu podél stěn a pod kcí podlahy v přednáškovém sále použít závěsy s táhly, trubní objímky s elementy zvukové izolace. Pro vedení připojovacích rozvodů k jednotlivým otopným tělesům jsou použité trubní objímky s elementy zvukové izolace.

Pro omezení přenosu vibrací jsou ocelové části závěsů a potrubí odděleny pryžovými kroužky v objímkách. Prostupy potrubí konstrukcemi stropů a stěn provádět, tak, aby se zamezilo přenosu hluku a vibrací do stavebních konstrukcí a to ochranou trubek potrubní izolací, případně utěsněním prostupů montážní pěnou.

Potrubí je vesměs uloženo ve spádu 0,3 - 0,5%. Spád je veden, pokud to lze, přednostně směrem od těles ke stoupačkám. V případě vedení potrubí v podlaze je potrubí uloženo bezespádově.

Veškeré potrubí rozvody budou opatřené tepelnou izolací dle požadavků vyhl. č. č.193/200, tak aby nedocházelo ke ztrátám v úniku tepla a zároveň k přehřívání prostoru technické místnosti.

Na ocelové potrubí pod tepelné izolace budou provedeny nátěry základní.

Odvodnění, odvzdušnění rozvodů

Pro možnost vypouštění systému jsou na potrubí v nejnižším místě osazené vypouštěcí kohouty VK DN 15. K vypouštění a případnému odvzdušnění je potřeba zajistit přístup. Odvzdušnění a vypouštění okruhů topných těles bude provedeno odvzdušněním přes odvzdušňovací a vypouštěcí zátky osazené přímo v podlahových konvektorech (součást dodávky těles). Odvod vypouštěné vody bude realizován bez přímého napojení na odpadní potrubí a to osazením hadice na vypouštěcí kohout a přes hadici pak přímo do zařizovacích předmětů v blízkosti strojovny VZT (kuchyňka).

A3.3 - otopná  tělesa

Podlahové teplovodní konvektory s ventilátory

Pro vytápění přednáškového sálu budou nově osazené podlahové konvektory včetně připojovacích armatur a pružně hadice pro připojení a mřížky (v provedení podle výběru investora). Jedná se o podlahové konvektory do suchého prostředí s tangenciálními ventilátory. Konvektory se vyznačují vysokým výkonem při zachování tichého chodu ventilátoru.

V nerezové vaně o stavební výšce 90 mm a celkové šířce 180 mm, je osazený lamelový výměník s tangenciálními ventilátory na bezpečné napětí 12 V, včetně termostatického ventilu, připojovacího šroubení a připojovací hadice s nerezovým opláštěním. Typ a provedení mřížky bude podle určení stavební části projektu dle určení investora a architekta. Připojovací armatury budou v přímém provedení.

Konvektory jsou navrženy v typových délkách.

Ve stavební části je potřeba zajistit zřízení kanálku nebo nosné kce pro montáž konvektoru, o velikosti podle navržených konvektorů. Pod dnem vany konvektoru bude osazena tepelně izolační podložka (oddělující vanu konvektoru od kce podlahy nebo kce pro uložení). Min. hloubka kanálku pro instalaci konvektoru je 105 mm (90 mm vana + 15 mm pro stavěcí šrouby).

Před objednáním konvektorů je nutné přeměřit na stavbě velikost rozměrů stavbou připravených kanálků pro konvektory překontrolovat zadání rozměrů přednáškového sálu umístěné do podlahy pódia (provedení jako instalace „do podlahy“) a v horní části budou osazené konvektory v atypickém osazení na zakázku, kdy budou konvektory osazené do schodu hlediště (provedení jako „parapetní uložení“).

Při uložení do podlahy  si přes mřížku v podlaze ventilátor nasává vzduch a zároveň ho ohřátý vyfukuje zpět do místnosti. Vzhledem k tomu, že prostor pod podlahou pódia je vyšší než vana konvektoru, bude potřeba pod konvektor realizovat "nosnou kci“, např. ocelové stojky, nebo podezdívku (bude řešeno v projektu stavební části).

Parapetní provedení je instalace, kde je atypickým způsobem řešen přívod vzduchu k tepelnému výměníku, případně výdech tepelně upraveného vzduchu do prostoru. Nasávání vzduchu bude realizováno mřížkou osazenou v podlaze a ohřátý vzduch bude vyfukován mřížkou v boční stěně stupně podlahy hlediště. Vzhledem k tomu, že vana konvektoru je nenosná, bude potřeba kolem konvektoru realizovat "nosnou kci“ pro uložení podlahy stupně hlediště, např. ocelové stojky, nebo podezdívku (bude řešeno v projektu stavební části).

Součástí dodávky podlahových konvektorů je (v ceně konvektoru):

Materiál žlabu (v provedení dle určení investora a architekta)

Mříž krycí pochozí (v provedení dle určení investora a architekta - příčná - rolovatelná)

Okrasná lišta okolo mříže (v provedení dle určení investora a architekta) – nebude osazena

Krycí mřížka bude v provedení bez okrajové lišty (případné upřesnění dle určení investora a architekta)

Připojovací hadice s nerezovým opláštěním

Vrchní kryty hadic

Ventilátory

Výměník lamelový

Transformátor 230/12 V ve vaně konvektoru

Příslušenství - samostatná objednávka (není v ceně konvektoru) :

Termostatický přímý ventil DN 15 na přívodu

Regulační a uzavírací přímé šroubení DN 15 na zpátečce

Prostorový termostat s týdenním programem

Řídící modul - Regulátor otáček 230/12V pro tří stupňovou regulaci otáček (osazen do vany konvektoru)

Termoelektrický pohon pro ovládání termostatického ventilu, bez proudu uzavřen

Sada pro omezení chodu ventilátoru pokud není teplota vratné vody nad 35°C

Všechny konvektory mají odvzdušňovací a vypouštěcí zátku.

Regulace topného výkonu podlahových konvektorů bude prováděna na straně ventilátorů i na straně topné vody. Regulace otáček ventilátorů je zajištěná pomocí automatické regulace pro 3 zvolené stupně otáček - třírychlostní automatická regulace řízená elektronickým programovatelným termostatem s týdenním programem a s automatickým přepínačem otáček. Součástí regulace je programovatelný prostorový termostat (umístěný na neochlazované stěně dané místnosti ve výšce cca 1,5 m nad podlahou). Programovatelný termostat umožňuje sestavovat podrobné týdenní programy vytápění. Termostat umožňuje automatickou volbu stupně pracovních otáček ventilátorů.

Regulátor konvektorů umožňuje v případě potřeby řízení provozu více konvektorů společně (vždy společně pro jednu místnost). Pro jeden řídící modul – regulátor otáček je možné připojit až 4 ventilátory.

Regulace výkonu konvektorů bude provedena též i na straně topné vody osazením termických pohonů (pro dvoupolohovou regulaci) na termostatické ventily na přívodu topné vody do konvektorů. Termické pohony automaticky uzavírají a otevírají přívod topné vody do konvektoru v závislosti na nastavení prostorového termostatu konvektorů. Příprava bude provedena profesí ELEKTROINSTALACE, tak, že bude provedena potřebná kabeláž pro připojení pohonu na prostorový termostat. Typ pohonu bude zvolen dle katalogu výrobce konvektorů.

A3.4 - montáž a zkoušky

Montáž a zkoušky budou provedeny ve smyslu ČSN pro projektování a montáž ústředního vytápění.

Na dokončeném zařízení budou provedeny zkoušky ve smyslu ČSN 06 0210 pro projektování a montáž zařízení ústředního vytápění podle později stanoveného harmonogramu. Zařízení musí být celkově ve smontovaném stavu, regulační a pojistné armatury musí být zaregulovány a řádně nastaveny.

Komplexním zkouškám musí předcházet dílčí zkoušky a zaregulování (těsnost, funkce všech komponent, hydraulická stabilita apod.).

Veškeré použité materiály a konstrukce musí být opatřeny certifikací pro použití v České republice a dokladem o shodě.

Technické a fyzikální parametry musí vykazovat vlastnosti ne horší, než jaké požadují platné ČSN a musí odpovídat navrženému výrobku

Dodavatel je odpovědný za koordinaci s ostatními stavebními prvky, soustavami a s technologickým vybavením budovy.

Dodavatel je zodpovědný za koordinaci s ostatními dodavateli.

V rámci provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit všechny koordinační práce, pracovní síly, materiály, zařízení a mechanismy, zařízení staveniště a všechny ostatní předměty, ať již dočasného nebo trvalého charakteru potřebné k bezchybnému provedení a dokončení díla.

Před uvedením zařízení do provozu je nutno potrubí vypláchnout a naplnit vodou. Dále je nutno systém napustit a provést tlakovou zkoušku zkušebním přetlakem, který je min 1.5 násobkem provozního tlaku.

Po spuštění zařízení provede dodavatel topnou a dilatační zkoušku. O všech zkouškách bude vypracován protokol.

Zařízení bude provozováno podle planých předpisů a norem

Při montáži bude požadována potřebná kvalifikace pracovníků dle příslušných ČSN a platných vyhlášek. Při montáži bude požadována kvalifikace svářeče dle ČSN 05 07 11. Pro zkoušky svárů bude platit odst. 351 až 363 ČSN 13 00 20.

A3.5 - předání do provozu, zaregulování

Pro provoz zařízení bude dodavatelem vydán závazně provozní  předpis -  návod k užívání, zahrnující kompletní návod k obsluze a údržbě zařízení. Návod k užívání bude předán uživatelům objektu.

Konečné a správné vyvážení a (početní) zaregulování soustavy nelze zaměňovat s pouhým nastavením základní regulace podle projektu. Jedná se o dodatečné odstranění vlivů, které projekt nemůže předpokládat nebo postihnout:

- v detailech odlišné provedení tras potrubních rozvodů

- odlišné výrobní a montážní tolerance jednotlivých výrobků (zejména potrubí, ale i armatury)

- součástí je protokol o zaregulování soustavy zhotovitelem (průběh zkoušek, doregulování)

- Po základním nastavení je nutné provést topnou zkoušku, kde se bude sledovat:

- rychlost náběhu výkonu otopných těles musí být až na dopravní zpoždění způsobené vzdáleností zhruba stejné

- v ustáleném stavu budou průtoky (teploty) zpáteček zhruba stejné

- nový systém se zpočátku zavzdušňuje, je potřeba počítat se servisem podle potřeby (zdatnosti) provozovatele.

Zkušební provoz, jehož délku navrhujeme max. 1 týden, končí jeho vyhodnocením vzhledem k projektovaným, či smluvním parametrům a předáním do trvalého provozu.

A3.6 - bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana proti hluku a vibracím

Zařízení bude provedeno tak, aby splňovalo podmínky dané NV 148/2006 a NV 361/2007.

Všechna zařízení, která mohou být zdrojem hluku či vibrací budou opatřena tlumícími členy, ať již závěsy s protivibrační vložkou nebo pružným základem. Všechno potrubí vedoucí do a z těchto zařízení bude opatřeno kompenzátory vibrací (gumovými kompenzátory).

Při realizaci projektu musí být dodrženy zásady bezpečnosti práce a zásady protipožární ochrany. Zpracovatel dodavatelské dokumentace musí v dokumentaci stanovit technologické a pracovní postupy všech jím prováděných stavebních prací a vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce ve smyslu nařízení vlády č.591 /2006 Sb.

Všechna potrubí a povrchy zařízení s vyšší teplotou než 60°C jsou opatřena tepelnou izolací v místech dosahu osob.

Průchody pod potrubími, mezi zařízeními a vzdálenosti zařízení od stavebních konstrukcí jsou v souladu s doporučeními ČSN 735120, resp. s místními podmínkami bezpečné obsluhy, které stanovil projektant.

Při provádění montáže potrubí, svařování, kontrole svarů, tlakové zkoušce, případně při proplachu potrubí je nutné dodržovat vyhlášku bezpečnosti práce a příslušné technické normy.

Dodavatel stavebních prací musí mít před prováděním stavebních prací zpracovánu analýzu rizik možného ohrožení zaměstnanců ve smyslu § 132a zákoníku práce.

V průběhu prací je nutno dodržovat všechny bezpečnostní předpisy uvedené ve vyhl. 324/90 Českého úřadu bezpečnosti práce.

Všichni pracovníci musí být prokazatelně obeznámeni s platnými bezpečnostními předpisy. Dále musejí být vybaveni osobními ochrannými prostředky odpovídajícími vykonávané práci. Po celou dobu výstavby musí být kontrolováno jejich dodržování.

Při výstavbě i budoucím provozu technických zařízení musí být dodržovány všechny platné předpisy, zejména Zák. 174/68 Sb., vyhl. ČÚBP 50/78 Sb., vyhl. ČÚBP 18/79 Sb., vyhl. ČÚBP 20/79 Sb., Nař. vl. 378/01 Sb. a Nař.

vl. 11/02 Sb. v platném znění.

A3.7 - požadavky na další profese - koordinace profesí

Hranice dodávek a výkonů

- Realizace souboru vytápění je vymezena prostorově na prostory stavebních úprav (přednáškový sál). Připojovacím bodem je ukončení objektových rozvodů přípojky na hranici rekonstruovaného prostoru.

Stavební připomoci

- montáž uchycení topných těles, průchody potrubí stěnami

- montáž uchycení závěsných systémů potrubních rozvodů do stěn a stropů

Elektroinstalace a MaR

- připojení podlahových konvektorů s ventilátorem, včetně prostorového termostatu

- osazení a připojení regulačních přístrojů

- připojení regulačních armatur pomocí samostatně jištěných přípojek 230 V/50 Hz

A4. 	Poznámka

Při provádění instalace musí být dodrženy ČSN a související předpisy. Před přejímkou budou provedeny tlakové zkoušky, topná zkouška včetně zaregulování topného systému a výchozí revize.

1) Další údaje a podrobnosti jsou obsaženy v příloze a ve výkresové části.

2) Údaje ve specifikaci je třeba před objednáním zboží překontrolovat a porovnat

s údaji ve výkresové a textové (technická zpráva) části projektu.

3) Montáže musí být provedeny podle prováděcí dokumentace. Zejména způsob uložení a přesné

vedení rozvodů UT v podhledech, hydraulické zaregulování celé soustavy včetně FCU.

4) Pro montáž složitých uzlů je třeba vypracovat dílenskou dokumentaci.

5) Nevylučujeme možné odchylky vedení potrubí při realizaci stavby. Případné změny je ale potřeba odsouhlasit

projektantem. Způsob provádění je dán projektem, prostupy a drážky připravené stavbou podle stavební části

projektu.

A5. 	Podmínky provedení díla zhotovitelem

a) zhotovitel zajistí: vypracování projektové dokumentace skutečného provedení, provozních řádů pro danou technologii a přehled servisních úkonů pro dané technologické zařízení

b) zhotovitel je povinen provést dílo dle ČSN  a příslušně obecných platných předpisů

c) zhotovitel je povinen provést:

- individuální vyzkoušení jednotlivých zařízení, prvků a výrobků, z nichž se dílo sestává,

- provedení všech zkoušek, revizí a měření předepsaných obecně platnými předpisy nebo zadávací projektovou dokumentací,

- provedení komplexního odzkoušení technologie a celého díla

d) zhotovitel je povinen provést zaškolení obsluhy a údržby určené objednatelem včetně přípravy a vypracování nezbytných dokumentů (návody na obsluhu, provozní řády, schémata zařízení, atd.) a materiálů v potřebném počtu (počet určí objednatel)

e) zhotovitel zajistí veškerá úřední schválení a povolení ohledně díla, nezbytných pro povolení užívání díla, vyjma právně platného kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání díla

f) zhotovitel dodá veškerý filtrační materiál a provozní náplně pro instalovaná technologická zařízení v rámci díla, na dobu dvou let provozu od přejímky díla a to za úhradu, jež bude odpovídat obvyklé hodnotě plnění v místě a čase jeho realizace

g) zhotovitel vypracuje seznam provozních prostředků potřebných k provozování díla a jeho předání objednateli, přičemž jednotlivé položky musí být technicky a obchodně specifikovány tak, aby je objednatel mohl sám nakupovat

h) zhotovitel zajistí a předá veškerá prohlášení a shodě, certifikáty, technická osvědčení, návody na obsluhu, kalibrační protokoly, protokoly o zaregulování a měření (např. hluku, průtoků apod.), záruční listy, atd., objednateli v předem dohodnutém počtu dle požadavku objednatele (originál + kopie), doklady budou předány přehledně v pořadačích v členění dle jednotlivých částí díla

i) zhotovitel provede zaměření skutečného provedení díla a předání objednateli

j) zhotovitel provede koordinaci přístupových (revizních) otvorů s dodavatelem stavební části

k) před montáží je zhotovitel povinen předložit technologické postupy prováděných prací, plán kontrol a zkoušek, potřebné vzorky dle požadavku objednatele k odsouhlasení pro jednotlivé technologické části

l) zhotovitel zajistí dodávku tras potřebných pro technologické zařízení, nebudou-li dodávkou dodavatele elektroinstalace, popř. MaR

m) zhotovitel zajistí před zakrytím potrubních rozvodů, technologických zařízení dílčí tlakové zkoušky, popř. odzkoušení zařízení

A6.	TAbULKA TEPELNÝCH ZTRÁT MÍSTNOSTÍ

| PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplotní oblast (vnější návrhová teplota) Te : |  |  |  | -12.0° C |  |  |
| Označ. NP / č.m. | Název místnosti | Teplota Ti | Vytápěná plocha Af[m2] | Objem V [m3] | Celk. ztráta Qc [W] |  |
| 01 | Přednáškový sál | 20.0 | 158.3 | 469.0 | 6456 |  |
| CELKOVÁ ZRÁTA REKONSTRUOVANÉ ČÁSTI OBJEKTU |  |  |  |  | 6,46 | kW |