Praha – 9.7.2014

Projekt pro provádění stavby

Investor: Střední průmyslová škola,

Praha 10, Na Třebešíně 2299

Modernizace přednáškového sálu

Na Třebešíně 2299, Praha 10

D.1.4.a - ZTI - Zařízení zdravotně technických instalací

Technická zpráva

zak. č. 14/20-20/14

Ing. Jan Kocourek, projekce TZB

Mikuláše z Husi 12/382, 140 00 Praha 4

e-mail: projekce.tzb@centrum .cz

Obsah:

Technická zpráva

- ÚVOD

- B. KANALIZACE

Výkresová část

D.1.4.a.01 - Půdorys 2.NP - přednáškový sál – KANALIZACE

Úvod

Tato část projektové dokumentace řeší zdravotně technické instalace (kanalizaci) v prostorách rekonstruovaného přednáškového sálu a jeho technického zázemí v prostorách Střední průmyslové školy v Praze 10, Na Třebešíně 2299. Jedná se o rekonstrukci stávajícího přednáškového sálu, včetně jeho zázemí, kde budou nově rekonstruované rozvody profesí zdravotechniky (kanalizace), vytápění, vzduchotechniky (včetně zřízení klimatizace) a elektroinstalace.

Tato dokumentace řeší 1.fázi rekonstrukce - Modernizaci přednáškového sálu.

Tato dokumentace je zpracována ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude následně sloužit i jako podklad pro výběr dodavatele a následnou realizaci stavby.

Podkladem pro vypracování dokumentace pro provedení stavby byl projekt obchodního centra, stavební podklady (stavební výkresy M 1:50), rozpracované projekty ostatních profesí, konzultace s projektanty jednotlivých profesí a požadavky investora, architekta projektu.

Případné změny a úpravy musí být řešeny v souladu s platnou legislativou.

Dokumentace obsahuje nezbytné údaje nutné k určení rozsahu a ocenění dodávky a realizaci stavby. Veškerá zařízení uvedená v dokumentaci určují minimální technický standard. Volba konkrétních zařízení při realizaci, včetně odpovědnosti za jejich shodu s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a podléhá schválení investora.

Při realizaci projektu a při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresové dokumentace, katalogů výrobců a specifikace materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu ve specifikaci není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce.

Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Dodavatel se spojí s ostatními subjekty (dodavatelé stavební části, dodavatelé ostatních profesí), kterých se provádění prací na jeho dodávce dotýká, za účelem společné dohody a koordinace pracovních postupů a realizace dodávky, která povede k dobré spolupráci na staveništi.

Dodavatelovi zaměstnanci budou kvalifikováni a způsobilí (včetně potřebných osvědčení) k výkonu jím svěřených prací.

V prostoru přednáškového sálu bude provedeno přeložení stávající stoupačky dešťové kanalizace. Stávající zařízení v prostorách nedotčených rekonstrukcí bude ponecháno v původním stavu.

b. KANALIZACE

B1. ÚVOD

- D.1 Identifikační údaje stavby:

Název stavby:		Modernizace přednáškového sálu

Místo stavby:		Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10

Charakter stavby:	Stavební úprava

- D.2 Identifikační údaje objednatele:

Název:			Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Sídlo:			Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10

- D.3 Investor, provozovatel:

Název:			Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Sídlo:			Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10

IČ:			61385417

DIČ:			CZ61385417

- D.4 Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace:

Název:			IO Studio, s.r.o., IČ 28180275

Sídlo:			Kamýcká 933, Praha 6

www.iostudio.cz

Architekti a inženýři:	Ing. Arch. Luka Križek, tel. 777 351 882

Ing. Radek Bláha, tel. 604 784 898

Ing. Jan Jíra ČKAIT 0011736 - Pozemní stavby

Projektant ZTI: 		Ing. Jan Kocourek (autorizace ČKAIT 26 167 obor technika prostředí)

- Tel.: 776 267 165

- E-mail : projekce.tzb@centrum.cz

- Eliášova 279/1, 160 00 Praha 6

- IČ: 76003779

- DIČ: CZ6907121485

B1.1 - Všeobecně

V rekonstruovaných prostorách dojde k přeložení stávající stoupačky dešťové kanalizace, která je v současnosti vedena v prostoru středu zadní části pódia přednáškového sálu.

Stávající instalace mimo místnosti přednáškového sálu a strojovny VZT bude z hlediska vodovodu a kanalizace ponechána ve stávajícím stavu, celkově se rekonstrukce profese vodovodu vůbec nedotkne.

B2.  Množství odpadních vod

Z hlediska využití rekonstruovaných prostor a jejich obsazenosti nedochází ke změnám. Požadavek na potřebu vody se nemění.

Rekonstrukce dotčených prostor nemění velikosti ani tvar odvodňovaných ploch střechy přednáškového sálu, množství dešťových vod odváděných do kanalizace se nemění.

B3.  Vnitřní kanalizace

Stávající rozvody jsou z trubek litinových (dešťová kanalizace DN 100).

Přesnou polohu stoupačky dešťové kanalizace je nutno ověřit před zahájením prací a podle skutečné polohy a pak případně upravit trasy odpadních rozvodů.

- B3.1. Stoupací a připojovací potrubí

Stávající stoupačka dešťové kanalizace je v provedení z trubek hrdlových litinových DN 100. Stoupačka bude přerušena pod stropem a při podlaze (pod pódiem) a nově bude převedena v podhledu k obvodové stěně, kde bude svislou stoupačkou svedena v zákrytu opláštění sálu pod podlahu pódia. Ve volném meziprostoru pod pódiem bude potrubí převedeno zpět do původní trasy a napojeno na stávající přerušenou stoupačku kanalizace.

Přeložená stoupačka dešťové kanalizace bude provedena včetně svodů pod stropem a pod podlahou z odhlučněného plastového potrubí (tzv. tiché potrubí). Stoupačka bude uložena v zákrytu opláštění sálu - pro změnu směru vedení ze svislého na vodorovné v podchytávce pod stropem a pak zpět z trasy přeložky stoupačky do vodorovného svodu pod podlahou pódia vždy použít sestavu 2 kolen 45°. Nikdy nepoužívat kolena 87°!!!

Na přeložené svislé potrubí osadit cca 1 m nad podlahou čistící tvarovku (v opláštění zřídit revizní otvor pro možnost čištění). Potrubí bude opatřeno izolačními návleky proti rosení – izolace na bázi polyetylénu v tl. 5 mm.

Zkoušky KANALIZACE

Při provádění instalace musí být dodrženy ČSN a související předpisy. Po skončení prací se provedou příslušné zkoušky dle ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace. Před přejímkou budou provedeny tlakové zkoušky a výchozí revize.

Další údaje a podrobnosti jsou obsaženy v příloze a ve výkresové části.