# Akce:	Rekonstrukce kotelny

Ústřední vytápění

## Investor:	NOVASERVIS spol. s.r.o.

## Družstevní 5

## 669 25 Znojmo

- F.1.4.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projektová dokumentace řeší kompletní rekonstrukci kotelny v budově sociálního přístavku v areálu firmy NOVASERVIS. Důvodem rekonstrukce je nevyhovující technický stav zařízení kotelny. Kotelna je umístěna v přízemí objektu vlevo od hlavního vchodu.

Stávající stav

Stávajícím zdrojem tepla je trojice stacionárních plynových kotlů VIADRUS G300 po 8 článcích o jmenovitém výkonu 3 x 172 kW, tj. celkem 516 kW. Kotle jsou osazeny přetlakovými hořáky APH-04 a odkouřeny do samostatných ocelových komínů vedoucích po fasádě nad střechu objektu. Od okruhu topných větví je kotlový okruh oddělen hydraulickým vyrovnávačem dynamických tlaků (HVDT). Na společné potrubí od kotlů jsou napojeny celkem 4 větve: jídelna, vytápění sever, vytápění jih a vzduchotechnika. Všechny větve jsou osazeny teplovodními oběhovými čerpadly (WILO TOP S 40/4 či 40/7) a kromě větve vzduchotechniky také trojcestnými směšovacími ventily. Kotelna je vybavena vlastní úpravnou vody. Zabezpečení soustavy zajišťuje expanzní nádoba MAXIVAREM LR.500 o objemu 500 l. Ohřev teplé vody probíhá v plynovém zásobníkovém ohřívači QUANTUM Q7-400 44 o objemu 400 l. Dle technické zprávy bylo pro kotelnu počítáno s teplotním spádem 90/70 °C, ovšem reálný spád byl nižší.

Nový stav

Veškeré stávající vybavení kotelny, vyjma úpravny vody, bude demontováno. Stacionární kotle budou nahrazeny trojicí závěsných plynových kondenzačních kotlů o výkonu 3 x 20-100 kW. Pro jejich montáž bude zřízena ocelová závěsná konstrukce. Kotlový okruh bude od okruhu topných větví oddělen hydraulickým vyrovnávačem dynamických tlaků (HVDT) typu IV s průtokem 17,2 m3/h. Jednotlivé větve budou napojeny na kombinovaný rozdělovač a sběrač s 10 hrdly (2 hrdla budou sloužit jako rezerva), roztečí 300 mm a modulem 150 mm. Všechny větve budou zpětně osazeny stávajícími oběhovými čerpadly a kromě větve vzduchotechniky také novými směšovacími ventily. Mezi HVDT a rozdělovač bude na společné potrubí napojen zásobníkový ohřívač teplé vody se dvěma spirálními výměníky o objemu 400 l. Na přívodní potrubí k ohřívači bude osazeno oběhové teplovodní čerpadlo s průtokem 5,0 m3/h a dopravní výškou 8,0 m. Zabezpečení soustavy zajistí tlaková expanzní nádoba s membránou o objemu 400 l napojená přes kulový kohout se zajištěním. Dalším zabezpečovacím prvkem budou pojišťovací ventily, které však spolu s čerpadly kotlového okruhu budou součástí kotlů. Rozvody topné vody budou v rámci kotelny provedeny z ocelových trubek závitových (do DN50 včetně) a hladkých (nad DN 50) spojovaných svařováním. Potrubí bude opatřeno základním syntetickým antikorozním nátěrem a tepelnou izolací z minerální plsti s polepem vyztuženou hliníkovou fólií. Rozvody budou vedeny ve spádu 0,3% tak, aby bylo umožněno vypuštění soustavy. Na nejnižších místech rozvodů budou osazeny vypouštěcí kohouty, na nejvyšších odvzdušňovací nádobky. Armatury budou do DN 50 závitové, nad DN 50 přírubové. Kotle budou odkouřeny samostatně do stávajících komínů. Kotelna bude nově pracovat s teplotním spádem 60/40 °C. Kouřovody a vyvložkování komínů bude provedeno z polypropylenových trubek DN 110. Kotle a veškeré zařízení kotelny bude rozmístěno tak, aby šířka průchozích uliček byla minimálně 60 cm. Dále musí být v prostoru kotelny dodržena minimální podchozí výška 210 cm. Větrání kotelny bude zachováno stávající.

Rozvody ÚT budou po ukončení montáže odzkoušeny 1,3 násobkem provozního tlaku. Topná zkouška se provede v rozsahu dle ČSN 06 0310 dle dohody s investorem, nejméně však 72 hod. Při topné zkoušce se provede zaškolení obsluhy, vyregulování systémů ÚT a zápisy s výsledky zkoušek. ÚT bude provedeno dle ČSN 06 0310.

Kotelna bude nově vymalována.

V Třebíči 24.9.2015						Vypracoval: Ing. Petr Bobek