Akce     :  REKONSTRUKCE KOTELNY

PLYNOINSTALACE

Investor:  Novaservis spol. s r.o. Znojmo, Družstevní 5, 699 25 Znojmo

Technická zpráva

Projektová dokumentace řeší výměnu plynových kotlů a úpravu plynového potrubí v kotelně firmy Novaservis spol. s r.o. Znojmo.

Kotelna se nachází v přízemí administrativní budovy. Tři stávající kotle VIADRUS G 300, 8 článků, výkon 172 kW, s plynovými hořáky APH –M 04 - PzN budou demontovány a nahrazeny třemi plynovými závěsnými kondenzačními kotli v provedení B. Stávající plynový zásobníkový ohřívač vody se nahradí zásobníkovým nepřímotopným ohřívačem.

Stáv. spotřeba zem. plynu                                        57,00 m3/h

Celk. max. nová spotřeba zem. plynu v kotelně       30,30 m3/h

Přípojka plynu – stávající středotlaká přípojka zemního plynu pro areál firmy Novaservis ocel. DN 100, tlak 200 kPa je ukončena HUP  - zemním šoupětem DN 100, umístěným na pozemku investora před vstupem do budovy fakturačního měření a regulace.

Fakturační měření – za HUP je v místnosti regulace a měření instalován stávající fakturační plynoměr ROOTS G 65 s měřícím tlakem 200 kPa. Fakturační měření vyhovuje a zůstane beze změny.

Regulace – za fakturačním plynoměrem se v místnosti pro měření a regulaci nachází regulátor, regulující tlak na 55 kPa. Před a za regulátorem jsou stávající uzávěry.  Toto zařízení vyhovuje a zůstane beze změny.

Rozvodné potrubí –   z místnosti regulace a měření  pokračuje stávající plynovod ocel. DN100 – 55 kPa zemí, ve hloubce cca 1,0m, k výrobní hale. U obvodové zdi stoupne nad terén do plynového rozdělovače, ze kterého vystupují čtyři  větve. Větev DN 50 vede po fasádě objektu do místnosti pro regulátor a odpočtový plynoměr v administrativní budově. Zde je za stávajícím bezpečnostním rychlouzávěrem a odpočtovým plynoměrem navržen regulátor tlaku plynu pro kotelnu, regulující tlak plynu z 55 na 2 kPa.

Plynové kotle budou v kotelně napojeny novými plynovými přípojkami 1“ na stávající akumulační potrubí DN 150. Přípojky končí kulovými kohouty 1“. Plynovod bude vybaven tlakoměrem rozsah 0 – 4 kPa a odvzdušňovací armaturou – kulový kohout 1/2“ s armaturou na odběr vzorků 1/2“. Z regulátoru tlaku plynu i plynového potrubí budou vedena odvzdušňovací potrubí, samostatná pro NTL a STL, vyvedená ven z budovy a uzemněna.

Plynovod bude zhotoven z bezešvých trub ocelových tř. 11353.0.

Plynovod bude uzemněn dle ČSN 34 1010 a veden v min. vzdálenosti 20 mm od ostatních vedení.

Provedení instalace plynu smí provádět jen firma s oprávněním k této činnosti.

Svářecí práce smí provádět svářeč se zkouškou dle ČSN 05 0710.

Montáž proveďte dle TPG 704 01.

Spotřebiče  - plynový závěsný kondenzační kotel v provedení B, výkon 20,0 – 100,0 kW, max. spotřeba zem. plynu 10,1 m3/hod                         - 3 ks

Tlaková zkouška –  na kompletně smontovaném plynovém zařízení se provede tlaková zkouška pevnosti a následně těsnosti vzduchem, dle TPG 704 01 čl. 6.1.1.2 – 6.1.3.6.

- zkouška pevnosti  - tlakem 100 kPa. Plynovod je těsný, jestliže po 15 – ti minutovém vyrovnání tlaku a teploty nedojde během dalších 15 – ti minut k poklesu zkušebního přetlaku.

- zkouška těsnosti  - tlakem 15 kPa. Plynovod je těsný, jestliže po 15 – ti minutovém vyrovnání tlaku a teploty nedojde během dalších 15 – ti minut k poklesu zkušebního přetlaku.

Po úspěšné tlakové zkoušce se potrubí opatří protikorozivním nátěrem. Po ukončení prací uvede servisní firma spotřebiče do provozu a revizní technik provede revizi plynových spotřebičů.

Nebude – li zařízení uvedeno do provozu do 6 – ti měsíců,je nutno tlakovou zkoušku opakovat.

Bezpečnost práce - při provádění veškerých prací spojených s rozšířením plynoinstalace musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy, zejména ustanovení zákoníku práce č.55/75 Sb. A vládního nařízení č.54/75 Sb., kterým se provádí zákoník práce §132. Dále pak vyhl. 48/82 ČÚBP, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízení.

# Použitý plyn:       	zemní plyn

Výhřevnost:         	35 MJ/m

Mez výbušnosti:     	5-15% objemových ve směsi se vzduchem

Složení:            	97% Metanu, 3% vyšší uhlovodíky

Spalovací rychlost: 	37 cm/sec při 9,8% plynu ve směsi

Specifická váha:    	0,7168 kg/m při 0 oC a 760 mm Hg

Hmotnost:           	0,5545 kg/m

Plynová konstanta:	R=52,9

Kritická teplota:   	-80 oC

Kritický tlak:      	4,6 MPa

V Třebíči 21.9.2015                       Vypracovala:  Alena Štěbrová