## Nabídka
Akce : | Mateřská školka - Nosislav - Vzduchotechnika
Položka specifikace
Pozice | Název | Kód | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena |  | Celková cena
[5 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
* | * | * | * | * | Kč | Kč | Kč | Kč
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Větrání tříd | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
01.01 | Vzduchotechnická jednotka kompaktní ve vnitřním provedení, umístěná v tech.místnosti, uspořádání nad sebou Jednotka se skládá z kapsových filtrů F7/M5, vodního ohřívače, protiproudého deskového rekuperátoru a radiálních ventilátorů s nízkoenergetickými EC motory. Dvojitý plášť z AluZinc 185 plechu s třídou korozní odolnosti C4 a vnitřní tepelnou a protihlukovou izolací z minerální vlny s tloušťkou izolace 50 mm. Jednotka je vybavena plně propojeným vestavěným řídicím systémem umístěným uvnitř jednotky včetně teplotních čidel a ovladače s 10 m dlouhým kabelem. Maximální délka kabelu mezi ovladačem a jednotkou je 100 m. Řídicí systém zajišťuje provoz na regulaci konstantního tlaku (VAV). Přepínání mezi vysokými a nízkými otáčkami může být zajištěno prostřednictvím čidel CO2. | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.02 | Regulátor varibabilního průtoku hranatého průřezu 450×200mm, izolovaný, řídici signál 0-10 V | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.03 | Regulátor varibabilního průtoku hranatého průřezu 450×200mm, izolovaný, řídici signál 0-10 V | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.04 | Infračervené čidlo CO2 tzn. IR senzor pro řízení regulátorů proměnlivého průtoku, řídici signál 0-10V, 0-2000 ppm | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.05 | Regulátor varibabilního průtoku hranatého průřezu 450×200mm, izolovaný, řídici signál 0-10 V | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.06 | Regulátor varibabilního průtoku hranatého průřezu 450×200mm, izolovaný, řídici signál 0-10 V | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.07 | Infračervené čidlo CO2 tzn. IR senzor pro řízení regulátorů proměnlivého průtoku, řídici signál 0-10V, 0-2000 ppm | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.08 | Regulátor varibabilního průtoku hranatého průřezu 450×200mm, izolovaný, řídici signál 0-10 V | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.09 | Regulátor varibabilního průtoku hranatého průřezu 450×200mm, izolovaný, řídici signál 0-10 V | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.10 | Infračervené čidlo CO2 tzn. IR senzor pro řízení regulátorů proměnlivého průtoku, řídici signál 0-10V, 0-2000 ppm | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.11 | Pružná manžeta 600×400mm | #REF! | ks | 4 |  |  | 0 | 0
01.12 | Uzavírací klapka 600×400mm se servem | #REF! | ks | 2 |  |  | 0 | 0
01.13 | Plastový sifon k VZT jednotce | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.14 | Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800×400×2000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy. | #REF! | ks | 2 |  |  | 0 | 0
01.15 | Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800×400×1500 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy. | #REF! | ks | 3 |  |  | 0 | 0
01.16 | Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 500×200×1500 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy. | #REF! | ks | 6 |  |  | 0 | 0
01.17 | Protidešťová žaluzie 630×630 (Aeff = 0,31m2) vč. montážního rámu | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.18 | Protidešťová žaluzie 630×800 (Aeff = 0,40m2) vč. montážního rámu | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.19 | Talířový ventil ∅100mm | #REF! | ks | 8 |  |  | 0 | 0
01.20 | Talířový ventil ∅125mm | #REF! | ks | 29 |  |  | 0 | 0
01.21 | Talířový ventil ∅160mm | #REF! | ks | 4
01.22 | Vyústka do hranatého potrubí 400×150 (Aeff = 0,041m2), jednořadá s regulací prutoku | #REF! | ks | 1
01.23 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami 600×16 | #REF! | ks | 14 |  |  | 0 | 0
01.24 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami 600×32 | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.25 | Připojovací box - odvodní s bočním připojením Ø200mm | #REF! | ks | 15 |  |  | 0 | 0
01.26 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami 300×8mm | #REF! | ks | 7 |  |  | 0 | 0
01.27 | Připojovací box - odvodní s bočním připojením Ø160mm | #REF! | ks | 7 |  |  | 0 | 0
01.28 | Stěnová mřížka 200×200mm | #REF! | ks | 4 |  |  | 0 | 0
01.29 | Stěnová mřížka 300×100mm | #REF! | ks | 12 |  |  | 0 | 0
01.30 | Stěnová mřížka 600×100mm | #REF! | ks | 2 |  |  | 0 | 0
01.31 | Stěnová mřížka 800×200mm | #REF! | ks | 12 |  |  | 0 | 0
01.32 | Regulátor konstantního průtoku Ø100mm | #REF! | ks | 3
01.33 | Regulátor konstantního průtoku Ø125mm | #REF! | ks | 8 |  |  | 0 | 0
01.34 | Regulátor konstantního průtoku Ø160mm | #REF! | ks | 2 |  |  | 0 | 0
01.35 | Regulační klapka s ručním ovládáním Ø100mm | #REF! | ks | 5 |  |  | 0 | 0
01.36 | Regulační klapka s ručním ovládáním Ø125mm | #REF! | ks | 21 |  |  | 0 | 0
01.37 | Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm | #REF! | ks | 13 |  |  | 0 | 0
01.38 | Regulační klapka s ručním ovládáním Ø200mm | #REF! | ks | 15 |  |  | 0 | 0
01.39 | Regulační klapka s ručním ovládáním 450×200mm | #REF! | ks | 6 |  |  | 0 | 0
PK01.01 | Požární klapka 560×200mm - rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK01.02 | Požární klapka 560×200mm - rozpojení vratné pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK01.03 | Požární klapka 450×400mm - rozpojení vratné pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK01.04 | Požární klapka 450×400mm - rozpojení vratné pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK01.05 | Požární klapka 450×200mm - rozpojení vratné pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK01.06 | Požární klapka 450×200mm - rozpojení vratné pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK01.07 | Požární klapka 450×200mm - rozpojení vratné pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK01.08 | Požární klapka 450×200mm - rozpojení vratné pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK01.09 | Požární klapka 450×200mm - rozpojení vratné pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK01.10 | Požární klapka 450×200mm - rozpojení vratné pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK01.11 | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 200 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) EI 60 | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK01.12 | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 200 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) EI 60 | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0
0 | Potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu | #REF! | 0
0 | Ø100mm vč. 20% tvarovek | #REF! | bm | 23 |  |  | 0 | 0
0 | Ø125mm vč. 20% tvarovek | #REF! | bm | 23 |  |  | 0 | 0
0 | Ø160mm vč. 30% tvarovek | #REF! | bm | 51 |  |  | 0 | 0
0 | Ø200mm vč. 20% tvarovek | #REF! | bm | 53 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 1050mm vč. 30% tvarovek | #REF! | bm | 48 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 1500mm vč. 20% tvarovek | #REF! | bm | 79 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 1890mm vč. 40% tvarovek | #REF! | bm | 62 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 2630mm vč. 50% tvarovek | #REF! | bm | 65 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 3500mm vč. 100% tvarovek | #REF! | bm | 6 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0
0 | Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø100mm | #REF! | bm | 8 |  |  | 0 | 0
0 | Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø125mm | #REF! | bm | 29 |  |  | 0 | 0
0 | Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø160mm | #REF! | bm | 16 |  |  | 0 | 0
0 | Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø200mm | #REF! | bm | 15 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81) | #REF! | m2 | 69 |  |  | 0 | 0
0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s Al fólií | #REF! | m2 | 177 |  |  | 0 | 0
0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním | #REF! | m2 | 25 |  |  | 0 | 0
0 | Požární izolace s požární odolností 15 minut | #REF! | m2 | 48 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Větrání přípravny jídel | #REF! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
02.01 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø160mm, 230V - parametry dle tabulky výkonů | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.02 | Zpětná klapka těsná Ø160mm | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.03 | Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.04 | Tlumič do kruhového potrubí Ø160mm, délky 900mm (útlumový výkon Lw,TOT = 46dB) | #REF! | ks | 2 |  |  | 0 | 0
02.05 | Rychloupínací spona Ø160mm | #REF! | ks | 2 |  |  | 0 | 0
02.06 | Odvodní talířový ventil ∅200mm | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0
0 | Odvodní potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu | #REF! | 0
0 | Ø160mm vč. 60% tvarovek | #REF! | bm | 24.2 |  |  | 0 | 0
0 | Ø200mm vč. 100% tvarovek | #REF! | bm | 1 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0
0 | Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø200mm | #REF! | bm | 1 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0
0 | Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81) | #REF! | m2 | 4 |  |  | 0 | 0
0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s Al fólií | #REF! | m2 | 3 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Větrání přípravny jídel | #REF! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
03.01 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø160mm, 230V - parametry dle tabulky výkonů | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
03.02 | Zpětná klapka těsná Ø160mm | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
03.03 | Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
03.04 | Tlumič do kruhového potrubí Ø160mm, délky 900mm (útlumový výkon Lw,TOT = 46dB) | #REF! | ks | 2 |  |  | 0 | 0
03.05 | Rychloupínací spona Ø160mm | #REF! | ks | 2 |  |  | 0 | 0
03.06 | Odvodní talířový ventil ∅200mm | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
03.07 | Protidešťová žaluzie 355×355 (Aeff = 0,09m2) vč. montážního rámu | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0
0 | Odvodní potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu | #REF! | 0
0 | Ø160mm vč. 60% tvarovek | #REF! | bm | 6.7 |  |  | 0 | 0
0 | Ø200mm vč. 100% tvarovek | #REF! | bm | 1 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 1500mm vč. 100% tvarovek | #REF! | bm | 1 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0
0 | Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø200mm | #REF! | bm | 1 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0
0 | Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81) | #REF! | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s Al fólií | #REF! | m2 | 3 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Větrání varny | #REF! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
04.01 | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení, umístěná v tech. místnosti, uspořádání nad sebou PŘÍVOD: - pružná manžeta - regulační klapka - filtr F7 - rekuperační deskový výměník ZZT (účinnost min.75%) - Výměník tepla - jednořadý: topný výkon 8,1kW - ventilátor s volným oběžným kolem a prokabelovaným frekvenčím měničem na 4300m3/h a 400Pa - pružná manžeta ODVOD: - pružná manžeta - regulační klapka - lapač tuku - kapsový filtr M5 - rekuperační deskový výměník ZZT (účinnost min.75%) - ventilátor s volným oběžným kolem a prokabelovaným frekvenčím měničem na 5080m3/h a 400Pa - pružná manžeta LOKÁLNÍ MaR: 3× diferenční manometr 50-500Pa s el.výstupem (přepínací kontakt), 4× teploměr do potrubí, servopohon 10Nm, 2× sifon pro odvod kondenzátu, regulační uzel, kapilára protimrazové ochrany, 2× kryt svorek IP20, Servopohon 15Nm, Servopohon 4Nm, rozvadeč (umístění mimo jednotku), regulace teploty, pokojový ovladač, kabel telefonní plochý, 6 žil černý, teploměr příložný | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
04.02 | Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800×500×2000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy. | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
04.03 | Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800×500×1500 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy. | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
04.04 | Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800×500×1000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy. | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
04.05 | Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 900×500×2000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy. | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
04.06 | Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 900×500×1500 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy. | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
04.07 | Protidešťová žaluzie 800×630 (Aeff = 0,40m2) vč. montážního rámu | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
04.08 | Regulační klapka s ručním ovládáním Ø125mm | #REF! | ks | 10 |  |  | 0 | 0
04.09 | Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm | #REF! | ks | 4 |  |  | 0 | 0
04.10 | Regulační klapka s ručním ovládáním Ø315mm | #REF! | ks | 3 |  |  | 0 | 0
04.11 | Vyústka do hranatého potrubí 600×150 (Aeff = 0,050m2) dvouřadá s regulací | #REF! | ks | 6 |  |  | 0 | 0
04.12 | Vyústka do hranatého potrubí 600×100 (Aeff = 0,030m2) dvouřadá s regulací | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
04.13 | Vyústka do kruhového potrubí 400×100 (Aeff = 0,020m2) dvouřadá s regulací | #REF! | ks | 2 |  |  | 0 | 0
04.14 | Vyústka do kruhového potrubí 600×100 (Aeff = 0,030m2) dvouřadá s regulací | #REF! | ks | 2 |  |  | 0 | 0
04.15 | Stěnová mřížka 300×100mm | #REF! | ks | 6 |  |  | 0 | 0
04.16 | Stěnová mřížka 400×100mm | #REF! | ks | 14 |  |  | 0 | 0
04.17 | Talířový ventil ∅125mm | #REF! | ks | 10 |  |  | 0 | 0
04.18 | Digestoř kuchyňská 1500×1000mm (Q = 1220m3/h) s integrovaným tukovým fitrem s účinností 85% | #REF! | ks | 2 |  |  | 0 | 0
04.19 | Digestoř kuchyňská 1100×1000mm (Q = 1210m3/h) s integrovaným tukovým fitrem s účinností 85% | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK04.01 | Požární klapka 800×400mm - rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK04.02 | Požární klapka 800×400mm - rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu | #REF! | 0
0 | Ø125mm vč. 40% tvarovek | #REF! | bm | 35 |  |  | 0 | 0
0 | Ø160mm vč. 20% tvarovek | #REF! | bm | 11 |  |  | 0 | 0
0 | Ø200mm vč. 30% tvarovek | #REF! | bm | 11 |  |  | 0 | 0
0 | Ø315mm vč. 80% tvarovek - TĚSNÉ PROVEDENÍ | #REF! | bm | 8 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 1050mm vč. 30% tvarovek | #REF! | bm | 6 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 1500mm vč. 20% tvarovek - TĚSNÉ PROVEDENÍ | #REF! | bm | 19 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 1890mm vč. 40% tvarovek - TĚSNÉ PROVEDENÍ | #REF! | bm | 4 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 2630mm vč. 20% tvarovek - TĚSNÉ PROVEDENÍ | #REF! | bm | 75 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 3500mm vč. 100% tvarovek | #REF! | bm | 5 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 4000mm vč. 100% tvarovek | #REF! | bm | 6 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0
0 | Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø125mm | #REF! | bm | 10 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0
0 | Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81) | #REF! | m2 | 61 |  |  | 0 | 0
0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s oplechováním | #REF! | m2 | 159 |  |  | 0 | 0
0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním | #REF! | m2 | 38 |  |  | 0 | 0
0 | Požární izolace s požární odolností 15 minut | #REF! | m2 | 11 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Větrání zázemí varny | #REF! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5.01 | Rezidenční jednotka vertikální připojení hrdel. Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i na odvodu, deskového protiproudého výměníku tepla, obtokové klapky a ventilátorů. Dvojitý plášť jednotky je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu a je vyplněn 30 mm silnou vrstvou tepelné a protihlukové izolace z minerální vlny. Panel v RAL 9010 (lesk). Jednotka je vybavena plně propojeným unikátním vestavěným řídicím systémem. Může být např. napojena na nadřazený řídicí systém přes protokol Modbus a rozhraní RS-485. Jednotku je možné řídit z více míst pomocí několika ovladačů CD, bezdrátovým systémem SMART nebo sepnutím beznapěťových kontaktů, které lze libovolně konfigurovat. Jednotka je na straně odvodního znehodnoceného vzduchu vybavena vestavěným čidlem vlhkosti. Čidlo lze využít pro spínání protimrazové ochrany, kdy obtoková klapka zajistí automatické odmrazování deskového rekuperátoru. Ovládací panel pro nastavení jednotky je součást dodávky. - parametry dle tabulky výkonů | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5.02 | Regulační klapka s ručním ovládáním Ø100mm | #REF! | ks | 5 |  |  | 0 | 0
5.03 | Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm | #REF! | ks | 3 |  |  | 0 | 0
5.04 | Tlumič do kruhového potrubí Ø160mm, délky 900mm (útlumový výkon Lw,TOT = 46dB) | #REF! | ks | 4 |  |  | 0 | 0
5.05 | Rychloupínací spona Ø160mm | #REF! | ks | 4 |  |  | 0 | 0
5.06 | Přívodní/odvodní talířový ventil ∅100mm | #REF! | ks | 3 |  |  | 0 | 0
5.07 | Přívodní/odvodní talířový ventil ∅160mm | #REF! | ks | 3 |  |  | 0 | 0
5.08 | Stěnová mřížka 300×100mm | #REF! | ks | 6 |  |  | 0 | 0
5.09 | Krycí mřížka ∅100mm | #REF! | ks | 2 |  |  | 0 | 0
5.10 | Výfukový kus + síť proti hmyzu | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK05.01 | Požární klapka Ø200mm - rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Odvodní potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu | #REF! | 0
0 | Ø100mm vč. 20% tvarovek | #REF! | bm | 13 |  |  | 0 | 0
0 | Ø160mm vč. 30% tvarovek | #REF! | bm | 13 |  |  | 0 | 0
0 | Ø200mm vč. 40% tvarovek | #REF! | bm | 42 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0
0 | Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø100mm | #REF! | bm | 3 |  |  | 0 | 0
0 | Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø160mm | #REF! | bm | 3 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0
0 | Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81) | #REF! | m2 | 12 |  |  | 0 | 0
0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s Al fólií | #REF! | m2 | 26 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Samostatný odtah varny | #REF! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
06.01 | Radiální ventilátor pro kuchyně, 230V, vestavěné kontakty tepelné ochrany,20mm tepelná a protihluková izolace, ve vnitřním prvedení - parametry dle tabulky výkonů | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
06.02 | Pružná manženta 500×500mm | #REF! | ks | 2 |  |  | 0 | 0
06.03 | Tlumič do potrubí 500×500, L = 2000mm | #REF! | ks | 2 |  |  | 0 | 0
06.04 | Regulační (uzavírací) klapka do čtyřhranného potrubí 548×548mm s ručním ovládáním | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
06.05 | Protidešťová žaluzie 500×355 (Aeff = 0,13m2) vč. montážního rámu | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
06.06 | Digestoř kuchyňská 1500×1000mm (Q = 800m3/h) s integrovaným tukovým fitrem s účinností 85% | #REF! | ks | 2 |  |  | 0 | 0
06.07 | Regulační klapka s ručním ovládáním Ø250mm | #REF! | ks | 2 |  |  | 0 | 0
PK06.01 | Požární klapka 400×400mm - rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0
0 | Odvodní potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu | #REF! | 0
0 | do obvodu 1890mm vč. 40% tvarovek - TĚSNÉ PROVEDENÍ | #REF! | bm | 22 |  |  | 0 | 0
0 | Ø250mm vč. 40% tvarovek | #REF! | bm | 12 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0
0 | Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81) | #REF! | m2 | 23 |  |  | 0 | 0
0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s oplechováním | #REF! | m2 | 6 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Větrání klubovny, sborovny a zázemí | #REF! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
07.01 | Rezidenční jednotka vertikální připojení hrdel. Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i na odvodu, deskového protiproudého výměníku tepla, obtokové klapky a ventilátorů. Dvojitý plášť jednotky je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu a je vyplněn 30 mm silnou vrstvou tepelné a protihlukové izolace z minerální vlny. Panel v RAL 9010 (lesk). Jednotka je vybavena plně propojeným unikátním vestavěným řídicím systémem. Může být např. napojena na nadřazený řídicí systém přes protokol Modbus a rozhraní RS-485. Jednotku je možné řídit z více míst pomocí několika ovladačů CD, bezdrátovým systémem SMART nebo sepnutím beznapěťových kontaktů, které lze libovolně konfigurovat. Jednotka je na straně odvodního znehodnoceného vzduchu vybavena vestavěným čidlem vlhkosti. Čidlo lze využít pro spínání protimrazové ochrany, kdy obtoková klapka zajistí automatické odmrazování deskového rekuperátoru. Ovládací panel pro nastavení jednotky je součást dodávky. - parametry dle tabulky výkonů | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
07.02 | Regulační klapka s ručním ovládáním Ø100mm | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
07.03 | Regulační klapka s ručním ovládáním Ø125mm | #REF! | ks | 5 |  |  | 0 | 0
07.04 | Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm | #REF! | ks | 2 |  |  | 0 | 0
07.05 | Tlumič do kruhového potrubí Ø250mm, délky 900mm (útlumový výkon Lw,TOT = 46dB) | #REF! | ks | 4 |  |  | 0 | 0
07.06 | Rychloupínací spona Ø250mm | #REF! | ks | 4 |  |  | 0 | 0
07.07 | Výfukový/ nasávací kus + síť proti hmyzu | #REF! | ks | 2 |  |  | 0 | 0
07.08 | Talířový ventil ∅100mm | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
07.09 | Talířový ventil ∅125mm | #REF! | ks | 5 |  |  | 0 | 0
07.10 | Stěnová mřížka 300×100mm | #REF! | ks | 8 |  |  | 0 | 0
07.11 | Vyústka do hranatého potrubí 400×100 (Aeff = 0,020m2) dvouřadá s regulací | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
07.12 | Vyústka do hranatého potrubí 300×100 (Aeff = 0,015m2) dvouřadá s regulací | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
07.13 | Vyústka do kruhového potrubí 300×100 (Aeff = 0,015m2) jednořadá s regulací | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK07.01 | Požární klapka Ø250mm - rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Odvodní potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu | #REF! | 0
0 | Ø100mm vč. 20% tvarovek | #REF! | bm | 5 |  |  | 0 | 0
0 | Ø125mm vč. 20% tvarovek | #REF! | bm | 9 |  |  | 0 | 0
0 | Ø160mm vč. 20% tvarovek | #REF! | bm | 17 |  |  | 0 | 0
0 | Ø200mm vč. 20% tvarovek | #REF! | bm | 5 |  |  | 0 | 0
0 | Ø250mm vč. 90% tvarovek | #REF! | bm | 25 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 1050mm vč. 80% tvarovek | #REF! | bm | 4 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0
0 | Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø100mm | #REF! | bm | 1 |  |  | 0 | 0
0 | Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø125mm | #REF! | bm | 5 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0
0 | Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81) | #REF! | m2 | 8 |  |  | 0 | 0
0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s Al fólií | #REF! | m2 | 20 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Chlazení kanceláří | #REF! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
08.01 | Venkovní kondenzační jednotka 9kW - parametry dle tabulky výkonů | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
08.02 | Kanálová chladící jednotka 7kW - parametry dle tabulky výkonů | #REF! | ks | 1 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | Cu potrubí pro rozvod chladu dvojtrubka, vč. tepelné izolace s parozábranou, odolné UV záření | #REF! | bm | 20 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | Ocel. kce pro usazení kondenzační jednotky na stěnu | #REF! | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
0 | Silová a komunikační elektrokabeláž mezi venkovní, vnitřní jednotkou, snímačem teploty v potrubí a ovladačem (silové napájanie venkovní jednotky vč. jištění zajistí profese silnoproud) | #REF! | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
0 | Doplnění chladiva | #REF! | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Součet : | #REF! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Doprava | #REF! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0 | Přesuny | #REF! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0 | Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení | #REF! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0 | CELKEM : | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0