Akce              :        REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU č.p. 17

– II.etapa, p.č. 165/3, Náměšť nad Oslavou

Místo stavby     :         k.ú. Náměšť nad Oslavou, p.č. 165/3, č.p. 17

Investor          :         Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo náměstí 104,

675 71 Náměšť nad Oslavou

D.1.4a Technika prostředí staveb

VYTÁPĚNÍ, PLYNOINSTALACE, ZDRAVOTECHNIKA

1. Textová část

1.1 Technická zpráva

1.2 Výkaz výměr

D.1.4a_01 Půdorys 1.NP - kanalizace

D.1.4a_02 Půdorys 2.NP - kanalizace

D.1.4a_03 Půdorys 1.NP – vodovod

D.1.4a_04 Půdorys 2.NP – vodovod

D.1.4a_05 Půdorys 1.NP – plynoinstalace

D.1.4a_06 Půdorys 2.NP – plynoinstalace

D.1.4a_07 Půdorys 1.NP – vytápění

D.1.4a_08 Půdorys 2.NP – vytápění

D.1.4a_09 Půdorys 1.NP – vzduchotechnika

D.1.4a_010 Půdorys 2.NP – vzduchotechnika

Pokud jsou v projektové dokumentaci nebo výkazech výměr uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo úrovně designu. Uvedení názvu nevylučuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Zak.č.: 22/2019

Vypracovala: Ing.Kateřina Krechlerová

Třebíč, září 2019

Akce              :        REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU č.p. 17

– II.etapa, p.č. 165/3, Náměšť nad Oslavou

Místo stavby     :         k.ú. Náměšť nad Oslavou, p.č. 165/3, č.p. 17

Investor          :         Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo náměstí 104,

675 71 Náměšť nad Oslavou

1.2  VÝKAZ   VÝMĚR

VYTÁPĚNÍ, PLYNOINSTALACE, ZDRAVOTECHNIKA

Pokud jsou v projektové dokumentaci nebo výkazech výměr uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo úrovně designu. Uvedení názvu nevylučuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Zak.č.: 22/2019

Vypracovala: Ing.Kateřina Krechlerová

Třebíč, září 2019

##### 1. VYTÁPĚNÍ

##### 1.1  Úvod

Projekt řeší vytápění bytů bytového domu v Náměšti nad Oslavou ve II.etapě výstavby. Objekt bytového domu se památkově chráněn a nebude zateplen. Zateplí se pouze střecha a podlaha. V každém bytě (6 bytů) se osadí plynový kondenzační kotel o výkonu 14kW umožňující ohřev vody pro vytápění a ohřev teplé vody, kotel je vybaven zásobníkovým nerez ohřívačem o objemu 55L. Od kotle povede měděné potrubí podlahou, popř. ve stěně k novým otopným tělesům vybaveným termostatickým ventilem.

ČSN 383350 Zásobování teplem

ČSN 060830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev TV

ČSN 060310 Ústřední vytápění

ČSN 070240 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle

ČSN 734201 Navrhování komínů a kouřovodů

ČSN 730540-1,2,3,4 Tepelná ochrana budov

Vyhláška 151/2001 , 291/2001 ,213/2001 ,152/2001

Zákon 406/2000 o hospodaření energií

1.2  Tepelná bilance

Při výpočtu bylo uvažováno se součiniteli prostupu tepla:

Obvodová stěna U = 1,3W/m2K

Podlaha na terénu U = 0,3W/m2K

Střecha U = 0,2W/m2K

Okna U = 2,0 W/m2K

Tepelný výkon                         …………………………………. 45 kW

Potřeba tepla pro ohřev TV ……………………………………   24kW

Roční potřeba tepla pro vytápění …………………………..  145 MWh/rok

Roční potřeba tepla pro ohřev TV ………………………..     21 MWh/rok

1.3 Místnost s kotli

Zdrojem tepla pro každý byt (6 bytů) je plynový kondenzační kotel o výkonu 3,2-14,8kW, kotel obsahuje nerezový zásobník TV o objemu 55L. Kotel umožňuje ohřev topné vody pro vytápění a ohřev teplé vody. Kotel je kondenzační v uzavřeném provedení. Technika kondenzačních kotlů umožňuje větší využití paliva než u tradičních kotlů a snížení emisí Nox a CO. Kotel je v provedení turbo. Vzduch pro spalování a odtah spalin je řešen koaxiálním kouřovodem D100/60mm vyvedeným do stávajících nově vyvložkovaných komínových průduchů nad střechu objektu.  Odkouření je nutno provést dle PD s odvodněním. Způsob vytápění je s teplovodním  spádem max. 70/55 oC.

- Typ kotlů			kotel s regulací výkonu 3,2-14,8kW

- počet kotlů			6

- max.provozní přetlak	5 barů

- koaxiální kouřovod		D100/60mm

- jmenovitý výkon            	14kW

- množství plynu/energie/	1,52m3 /hod pro jeden kotel

- roční spotřeba tepla	166  MWh/rok pro všechny kotle

1.4 Pojištění

Kotel je vybaven pojistným ventilem a expanze vody je zajištěna a expanzním nádobou typu o objemu 8L, kterou obsahuje kotel.

Statický tlak 				1.6 bar

Min.provozní tlak			1.8 bar

Otevírací přetlak poj.ventilu	3 bar

Konečný tlak soustavy		2.5 bar

1.5 Ohřev TV

Ohřev TV se uskutečňuje nepřímo pomocí zásobníkového ohřívače TV o objemu 55L pro každý byt, který je součástí kotle.

1.6 Topné okruhy

Z kotle je topná voda vedena podlahou k jednotlivým otopným tělesům. Topný okruh pro vytápění je ekvitermně regulován. Kotel obsahuje trojcestný ventil, který upřednostňuje ohřev TV před vytápěním.

1.7 Izolace

Dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu je nutné provést tepelné izolace topné vody  z materiálu mající součinitel tepelné vodivosti menší nebo roven 0.045 W/mK a u vnitřních rozvodů 0.04 W/mK. Tyto hodnoty jsou udávány pro 0°C. Tloušťka tepelné izolace odpovídá průměru izolovaného potrubí.

1.8 Vytápění

Rozvody topné vody budou z trubek měděných, izolovaných. Rozvody k otopným tělesům v podlahách a ve stěnách jsou z trubek měděných. Otopná tělesa v  budou desková, ocelová opatřena termostatickou hlavicí.

# 1.9 Podklady pro profese

MaR a elektro

-Kotel s ekvitermní regulací v kotli

- čerpadla 230 V ,0.2-0.4 A

- zabezpečit vždy přednostní ohřev TV

# 1.10 Obsluha a zkoušky

# Zkoušky dle ČSN 060310

Každé smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto a to při demontovaných vodoměrech,měřičích tepla, škrtících clonkách a dalších zařízeních , u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k jejich poškození. Propláchnutí se provádí při 24 hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech k tomu určených místech/ vypouštění ,filtry,odkalovací nádobky apod. / je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu. Před uvedením do provozu se musí zabudovat demontované prvky, provést nastavení seřizovacích armatur a armatur na otopných tělesech a naplnit zařízení vodou podle ČSN 077401 nebo ČSN 383350. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součásti montáže a o jeho provedení má být proveden zápis.

Druhy zkoušek vytápění

- zkouška těsnosti

- zkouška provozní

Tyto zkoušky se provádí podle ČSN 060310 čl. 8.2 a 8.3

## ČSN 69 0010 , 69 0005, 69 0012

Při montáži.opravách a provozu TNS se musí zejména provádět:

-stavební zkouška a první tlaková zkouška TNS ČSN 69 0010

-výchozí revize před uvedením do provozu dle  čl. 90 ČSN 69 0012

-organizace provádějící montáž,opravy a revize misí mít oprávnění od ITI

-TNS musí mít revizní knihu, pasport dle ČSN 69 009

-pravidelné revize a zkoušky dle ČSN 69 0012	provozní revize

vnitřní revize

zkoušky těsnosti

tlakové zkoušky

##### 2. PLYNOINSTALACE

2.1 Základní údaje

Předmětem projektu je změna plynoinstalace v bytovém domě Náměšť nad Oslavou, Zámek č.p.17. Stávající přípojka a HUP zůstanou beze změny. Do bytového domu je na chodbu v 1.NP přiveden NTL plyn, zde budou umístěny plynoměry pro jednotlivé byty. Plynoměry budou umístěny na společné chodbě, typ plynoměrů je G4(0,04-6m3/h), připojení DN25, rozteč 250mm. Za o před plynoměry je nutno osadit kulový uzávěr.

2.2. Montážní a zemní práce

Veškeré montážní práce na potrubí musí být prováděny v souladu s platnými normami a předpisy.  Při provádění montážních prací budou dodržovány příslušné předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Při provádění prací musí být dodrženy zejména TPG 609 01, ČSN EN 12007, TPG 702 01 a TPG 921 01. Montážní pracovníci budou před montáží řádně proškoleni specialistou BHP a PO.

2.3. Zkoušení plynovodu

Na kompletně smontovaném potrubí se provedou zkoušky pevnosti a těsnosti. Zkouška pevnosti a těsnosti se provádí dle TPG 913 01. Zkouška těsnosti se provádí zkušebním přetlakem nejm. jako provozní, nejvýše však 10kPa. Doba trvání zkoušky je 15 nebo 30min podle geometrického objemu plynovodu. O úspěšných zkouškách zhotoví revizní technik provádějící zkoušku zápis. Po zkoušce se potrubí opatří nátěrem, izolací nebo zásypem.

2.4. Uvedení potrubí do provozu

Při vpuštění plynu je nutné přesvědčit se zkouškou provozuschopnosti. O vpuštění plynu do OPZ se vyhotoví zápis dle TPG 800 03. Uživatel připojeného OPZ je povinen jej udržovat ve stavu, který odpovídá příslušným technickým normám a právním předpisům na úseku bezpečnosti práce. Oprávněná organizace, která provedla montáž, je povinna seznámit uživatele se základními pokyny pro provoz, kontroly a revize.

2.5. Hlavní uzávěr plynu

Kulový kohout, kterým je ukončena stávající přípojka v samostatném přístavku – zůstane stávající.

2.6. Plynoinstalace v objektu

Jednotlivé byty budou vytápěny pomocí plynových kondenzačních kotlů o výkonu 14kW a spotřebě zemního plynu 1,52m3/h. Je to spotřebič v uzavřeném provedení – vzduch pro spalování i odtah spalin je řešen do venkovního prostoru – koaxiálním potrubím D100/60mm. Před spotřebiče je nutno umístit uzávěr – kulový kohout. Uzávěry u spotřebičů budou provedeny dle ČSN EN 1775. Potrubí je zavěšeno na konzolách. Plynovod jdoucí uvnitř objektu je proveden z trub bezešvých ocelových spojovaných svařováním podle ČSN EN 12 007. Ocel trubek musí být zaručeně svařitelná a její jakost doložena inspekčním certifikátem dle ČSN EN 10204. Při průchodu zdí bude potrubí opatřeno chráničkou příslušné dimenze. Spádování potrubí musí být od plynoměrů ke spotřebičům, tam kde toto není možné, bude v nejnižším bodě potrubí  ukončeno hrdlem DN15 se zátkou. Provedení instalace plynu smí provádět jen firma s oprávněním k této činnosti. Svářecí práce smí provádět jen svářeč s platnou zkouškou. Uvedení plynovodu do provozu se provede dle  TPG 800 03. Provoz, kontrola a údržba se provádí dle ČSN EN 1775. Uzemnění plynovodu bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-54. Na provedenou instalaci musí být provedena revizní zpráva dle vyhlášky 85/78 Sb.

Instalované spotřebiče:

Plynový kotel          ………………………….  .   6x 14kW ………… 6x 1,52kW

CELKOVÁ SPOTŘEBA PLYNU …………………………………..   9,12 m3/h

CELKOVÁ ROČNÍ SPOTŘEBA PLYNU …………………………  26 800 m3/rok

2.7. Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Rozvod plynu je řešen dle ČSN EN 12 007 (38 6413), ČSN 03 8376, TPG 702 01, TPG 921 01 a ČSN 07 0703.

Uzavírací armatury musí být zajištěny proti manipulaci nepovolaných osob (zejména se jedná o hlavní uzávěry plynu kotelny a odvzdušňovací kohouty dostupné svému okolí - způsob zajištění zvolí investor). Nové  plynovodní potrubí se uvádí do provozu podle předem vypracovaného technologického postupu a za účasti provozovatele a dodavatele. Potrubí musí být úplně odvzdušněno! Odvzdušňuje se po jednotlivých úsecích. Úplnost odvzdušnění se kontroluje zkouškou odebraného vzorku plynu. Pro odvzdušňování plynovodu a pro vzorkování platí ČSN 38 6405 a čl. 353 a 354. Manipulaci s plynovým zařízením mohou provádět pouze osoby řádně zaškolené a důkladně obeznámené s provozními a bezp. předpisy, zpracovanými dodavatelem plyn. zařízení. Veškeré přírubové spoje musí být vodivě propojeny a jejich šroubové spoje opatřeny vějířovými podložkami.

Svařené potrubí je hermeticky uzavřený celek, tudíž neprodukuje žádné škodlivé látky.

Kotle musí být připojeny na komín (způsobilost komína pro spalování zemního plynu písemně ověří kominická organizace). Je třeba, aby byla respektována a dodržena veškerá ustanovení vyhlášek a norem vztahujících se k projekci, realizaci a provozu kotlů daného typu a výkonu na plynné palivo a to zejména:

Při výstavbě je nutno dodržovat tyto hlavní bezp. předpisy, platící pro stavebnictví, pracovníky v plynárenství a práce montážní:

- ustanovení vyhlášky ČÚBP č. 324/1990 Sb.

- ČSN 05 0610 (svařování plamenem)

- ČSN 05 0630 (svařování el. obloukem)

- ČSN ISO 12480-1 (zdvihací zařízení)

- zákl. bezp. předpisy pro plyn. obor - vydalo GŘ ČPP,  platnost od l. 7. 67.

Montážní práce musí provádět pouze pracovníci, kteří mají pro tuto práci oprávnění. Svařování potrubí mohou provádět jen svářeči se státní zkouškou (zkoušeni dle ČSN 05 0710) a každý svar bude opatřen značkou příslušného svářeče. Dodavatel, investor a provozovatel musí respektovat ustanovení vyhlášek úřadu bezp. práce.

2.8. Atestová dokumentace

Dodavatel předá atestovou dokumentaci (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/97 Sb.) v následujícím rozsahu:

- armatury ČSN 13 3060.7.4

- trubní materiál - atest nespecifický 2.2, dle ČSN EN 10 204 (trubky do 5 barů) - ocel

- trubní materiál - atest nespecifický 2.2, nebo Inspekční certifikát 3.1.B dle

ČSN EN 10 204

- šroubové spoje, svorníky, matice, návarky atp. - atest nespecif. 2.2 dle ČSN EN 10 204  (ČSN 13 0021-8)

2.9. Požadavky na dodavatele

Dodavatel musí zajistit před uvedením do provozu výchozí revizi a vyhotovení zprávy o revizi. Pro uvedení do trvalého provozu montážní organizace (dodavatel plynového zařízení ) dodá dokumentaci (revizní knihu).

Po skončení montáže zařízení musí být provedeny tlakové a funkční zkoušky ve smyslu ČSN 06 0310,  ČSN EN 12098-1 a respektování zákona 485/2000 Sb. a ČSN 69 0012.

Zařízení nesmí být uvedeno do provozu, pokud nejsou odstraněny závady, bránící bezpečnému provozu (vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb.)

V PD citované ČSN jsou odbornými podklady v návaznosti na obecně platné předpisy zejména vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb. § 6, vyhl. č. 91/1993 Sb., vyhl. č. 85/1978 Sb., zákon č. 458/2000 Sb.

# Zdravotechnika

Tato část zpracované projektové dokumentace – Zdravotně technické instalace, objektu bytového domu v Náměšti nad Oslavou, Zámek č.p.17, řeší návrh zdravotně-technických instalací pro rekonstruované byty – 6bytů. Předmětem tohoto projektu je rozvod kanalizace a vodovodu od nových zařizovacích předmětů. Přípojka kanalizace a vodovodu zůstane stávající.

Vodoměrná sestava je umístěna v šachtě u vstupu do objektu bytového domu – zůstane stávající, za vodoměrem se provede odbočka pro jednotlivé byty a pro každý byt se osadí podružný vodoměr pro měření spotřeby vody. Kanalizace bude napojena na stávající venkovní svody.

# 3.1 KANALIZACE

Splašková kanalizace – řeší odvod splaškových odpadních vod z bytového domu a nových zařizovacích předmětů, a to od jednotlivých zařizovacích předmětů v sociálních částech stavby.

Ležaté svody splaškové kanalizace se povedou od jednotlivých svislých odpadů pod podlahou 1.NP do stupaček splaškové kanalizace. Jednotlivé stoupačky budou zasekány ve zdi. Stupačky je nutno opatřit hlukovou izolací – navržený materiál vnitřní odhlučněné kanalizační potrubí z PP.

Od jednotlivých zařizovacích předmětů je  vedeno plastové odpadní potrubí připojovací k navrženým  stoupačkám kanalizace. Připojovací odpadní potrubí od  jednotlivých zařizovacích předmětů je  zasekáno v drážkách ve zdivu pod omítkou nebo vedeno pod stropem a je zaústěno do  navržených stoupaček splaškové kanalizace. Připojovací potrubí musí být  vedeno v minimálním spádu 3 %.  Navržené stoupačky jsou provedeny  z plastových odpadních trub. Stoupačky splaškové kanalizace jsou vyústěny nad střechu objektu, kde budou opatřeny ventilačními hlavicemi DN 100. Veškeré zařizovací  předměty, potrubí a zařízení jsou navrženy z běžných materiálů  a běžných typů.

Zpracovaná projektová dokumentace byla provedena v souladu s ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace a ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky a dalších souvisejících norem a předpisů.

Po skončení všech montážních prací se provede zkouška těsnosti  kanalizace vodou a kouřem, dle výše uvedených norem a předpisů.

Veškeré prostupy potrubí zdivem mezi rozdílnými požárními úseky opatřit protipožárním prostupem.

Dešťová kanalizace – zůstane stávající

# 3.2 VODOVOD

Vnitřní vodovod – Objekt bude zásobován ze stávající vodovodní přípojky. V 1.NP bytového domu se za stávajícím vodoměrem pro nové byty provedou odbočky a osadí se podružné vodoměry pro jednotlivé byty. Potrubí studené vody od podružných vodoměrů je dále přivedeno k novým kotlům, které obsahují zásobník TV o objemu 55L. Napojení studené vody je řešeno přes napojovací sestavu s uzávěrem DN20, pojistným ventilem DN15, filtrem DN20 a tlakoměrem.  Od ohřívačů je navržen společný rozvod studené vody a TV (ve 2.Np i cirkulace) k jednotlivým odběrným místům, zařízením a spotřebičům. Horizontální rozvod studené vody a TV je veden ve zdi nebo v podlaze. V nejvyšších místech rozvodu je potrubí SV a TV opatřeno přivzdušňovacími a odvzdušňovacími ventily. Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětů je zasekáno ve zdivu pod omítkou a v celém rozsahu opatřeno tepelnou izolací trubicemi. V případě vedení vodovodního potrubí SV a TV v drážkách obvodového zdiva je nutné učinit taková opatření, aby teplota v těchto místech nikdy neklesla pod 5°C. Rozvod studené pitné vody a TV je navržen z plastových trubek PPR příslušné dimenze dle PD. Veškeré prostupy potrubí zdivem mezi rozdílnými požárními úseky opatřit protipožárním prostupem.

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Provádění prací na tomto stavebním objektu musí být v souladu se všemi platnými bezpečnostními předpisy ve stavební výrobě. Jedná se především o vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. „O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracech“.

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví je rovnocennou a nedělitelnou částí přípravy, plánování a plnění výrobních, či pracovních úkolů.

Za znalost bezpečnostních předpisů a jejich uplatňování ve výstavbě je zodpovědný příslušný úsekový stavbyvedoucí, přičemž dodržování předpisů musí být kontrolováno.

Stavba bude tedy prováděna podle zpracované projektové dokumentace, při dodržení příslušných norem, dalších předpisů, směrnic a nařízení.

Základní ustanovení o povinnostech, právech, možnostech a úkolech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všeobecně jsou uvedeny v Zákoníku práce.

- VZDUCHOTECHNIKA

Projekt vzduchotechniky řeší větrání wc a odvětrání kuchyňských digestoří v bytovém domě. Ostatní prostory jsou větrány přirozeně – okny.

  - Koncepční řešení vzduchotechniky a účel zařízení

Větrání wc je řešeno malým radiálním ventilátorem spínaným na spínač s doběhem. Odvětrání sporáků je řešeno kuchyňskou odsávací digestoř se zadním nuceným odtahem a zpětnou klapkou.

4.2. Přehled použitých vzduchotechnických systémů

4.1.1 Větrání wc

Pro odvětrání těchto prostor je použit malý radiální ventilátor o vzduchovém výkonu 100m3/h při tlaku 200Pa. Ventilátor je osazen na stěně a napojen na SPIROpotrubí, které je vyvedeno nad střechu objektu a ukončeno protidešťovou stříškou. Ventilátor je spouštěn spínačem s 5ti minutovým doběhem.

4.1.2 Větrání kuchyňských sporáků

Pro odvětrání kuchyní je použita kuchyňská digestoř se zadním nuceným odtahem a zpětnou klapkou. Potrubí od kuchyňské digestoře je napojeno na SPIROpotrubí, které je zaústěno do stávajících komínových průduchů. Do komínů bude vloženo SPIROpotrubí DN125 opatřeno tepelnou izolací, vyvedené nad střechu objektu a ukončené protidešťovou stříškou.

- 4.3.  Tepelná izolace

Veškeré rozvody budou tepelně izolovány izolací tl. 20mm.

- 4.4.  Závěsy

Potrubní rozvody budou zavěšeny po 2-3bm. Potrubí bude podloženo na závěsech  rýhovanou pryží a pružně budou odděleny točité části.

Na každý spoj bude použit kadmiovaný materiál pro vodivé spojení, pružná vložka bude překlenuta Cu lankem 6mm2. Veškerý závěsový materiál bude pozinkovaný.

- 4.5.   MaR

Ventilátory je  nutno vybavit regulací – spínač, doběh.

4.6.  Prostředky ke snížení hluku

Z důvodu zabránění přenosu vibrací od VZT zařízení jsou předpokládána následující antivibrační  opatření:

jednotky a ventilátory budou od potrubní sítě odděleny pružnými dilatačními  vložkami

Pro snížení hlučnosti vlastního VZT zařízení se předpokládá :

použití prvků s nízkou vlastní  hlučností

použití nízkootáčkových  ventilátorů

použití nižších rychlostí v potrubí

4.7.   Energetické nároky na provoz VZT zařízení

Stručný popis stavby /souboru staveb/:

Vzduchotechnická zařízení mohou plnit spolehlivě svoji funkci jenom tehdy, je-li plynule

zajišťována  dodávka všech druhů energií, hlavně el. Energie ( střídavý proud 400/230V, 50Hz ).

Požadavky na navazující profese VZT

Stavba a ocel. Konstrukce zajistí:

- provedení  otvorů pro průchody  potrubí stěnami a stropy.

- dozdění a zajištění otvorů po montáži VZT

- vhodné osvětlení  pro montáž, obsluhu a údržbu

Elektroinstal. a silnoproud zajistí

- zemnění  všech elektrospotřebičů VZT, ochranu před nebezpečným dotykovým napětím, ochranu před nebezpečnými účinky  statiské elektřiny ( např. překlenutím tlumících vložek vzduchovodů a pryžových izolátorů pružným vodivým spojením ).