| Investor: | Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 67571 Náměšť nad Oslavou Tenisový klub Náměšť nad Oslavu, z.s., J. Wericha 840, 67571 Náměšť nad Oslavou |
| --- | --- |
| Místo stavby: | Hájek 1067, 67571 Náměšť nad Oslavou parc.č.1030/2 a st. 168/3 v k.ú. Náměšť nad Oslavou |
| Název stavby: | # Nafukovací hala a zázemí – Objektový vodovod |
| Část stavby: | # Objektový vodovod – SO03 |
| Stupeň PD: | Dokumentace pro stavební povolení (DSP) |

## D.1.4.b-00 - TECHNICKÁ  ZPRÁVA

# Objektový vodovod – SO03

Výkresová část:

| D.1.4.a-01 | Situace katastrální | M 1:500 |
| --- | --- | --- |
| D.1.4.a-02 | Situace koordinační | M 1:250 |
| D.1.4.a-03 | Půdorys 1.np zázemí a tenisové haly | M 1:150 |
| D.1.4.a-04 | Kladečské schéma – umístění podružného vodoměru | -- |
| D.1.4.a-05 | Vzorový řez výkopem | -- |

Datum :               04/2022

Vypracoval :       Pavel Vondráček

1.  Identifikace stavby

| Investor: | Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 67571 Náměšť nad Oslavou Tenisový klub Náměšť nad Oslavu, z.s., J. Wericha 840, 67571 Náměšť nad Oslavou |
| --- | --- |
| Místo stavby: | Hájek 1067, 67571 Náměšť nad Oslavou parc.č.1030/2 a st. 168/3 v k.ú. Náměšť nad Oslavou |
| Název stavby: | # Nafukovací hala a zázemí – Odvodnění zpevněných ploch, kurtů a střech |
| Část stavby: | # Odvodnění zpevněných ploch, kurtů a střech – SO06 |
| Zhotovitel PD: | # Pavel Vondráček Jedlová 2267/3, 594 01 Velké Meziříčí IČO 48891941 |
| Autorizace: | autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb specializace zdravotní technika, vytápění a vzduchotechnika v seznamu autorizovaných osob vedený pod číslem 1003475 |

2. Předmět projektu

Projekt řeší návrh přívodu vody pro skrápění povrchu tenisových kurtů v nafukovací tenisové hale.

Specifikace a parametry Nafukovací haly se zázemím jsou v Projektové dokumentaci Nafukovací hala a zázemí, kterou vypracoval ing. arch. Jiří Šťáva.

Před započetím stavby musí být vypracovaná Dokumentace pro provedení stavby (Realizační dokumentace).

Jako podklad pro vypracování dokumentace sloužily platné ČSN, ČSN EN, prohlídka a měření na místě stavby, požadavky investora.

ČSN 755411 – Vodovodní přípojky

ČSN EN 806-1 – Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Všeobecně

ČSN 756101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky (1. 4. 2013)

ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056-1 – Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

zákon č.274/2001 Sb. – Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění.

3. Popis stávajícího stavu

Stávající stav, majetkoprávní vztahy.

Jedná se o plánovanou stavbu nafukovací haly na stávajících tenisových kurtech se zázemím.

| Parcelní číslo | Katastrální území | Druh pozemku – způsob využití | Vlastník | Ochrana nemovitosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1030/2 | Náměšť nad Oslavou | ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha | Město Náměšť nad Oslavou Masarykovo nám. 104, 67571 Náměšť nad Oslavou | --- |
| st. 168/3 | Náměšť nad Oslavou | zastavěná plocha a nádvoří | Město Náměšť nad Oslavou Masarykovo nám. 104, 67571 Náměšť nad Oslavou | --- |

Zhodnocení stávajícího stavu

Jedná se o plánovanou stavbu nafukovací haly na stávajících tenisových kurtech se zázemím.

Pro skrápění tenisových kurtů bude rozšířený stávající areálový vodovod. Napojení nového vodovodu bude provedeno před objektem č.p. 1067 (objekt Občerstvení Hájek) na stávající rozvod vody PE 32x3,0 pod terénem. Napojení bude za fakturačním vodoměrem Vodárenská a.s., který je ve vodoměrné šachtě na vodovodní přípojce.

4. 1 Areálový vodovod pro nafukovací halu - návrh

Nový areálový vodovod bude provedený z potrubí PE80 nebo PE100 SDR11 PN16 d 32,0x3,0 mm. Bude zřízený pro přívod vody pro skrápění tenisových kurtů. V novostavbě zázemí bude v místnosti správce osazený vodoměr pro podružné měření množství vody odebrané na skrápění tenisových kurtů. Fakturační vodoměr ve vodoměrné šachtě na vodovodní přípojce zůstane beze změn.

Napojení nového vodovodu bude provedeno před objektem č.p. 1067 (objekt Občerstvení Hájek) na stávající areálový rozvod vody PE 32x3,0 pod terénem. Napojení bude za fakturačním vodoměrem Vodárenská a.s., který je ve vodoměrné šachtě na vodovodní přípojce.

Vodoměr pro podružné měření odebrané vody pro nafukovací halu bude osazený ve vodoměrné sestavě (na přívodu ventil se šikmým sedlem, na vývodu ventil se zpětnou klapkou a vypuštěním). Spoje na potrubí přípojky před vodoměrem budou nerozebíratelné (tvarovkami ISO – Hawle a.s. nebo elektrotvarovkami Georg Fischer – Titan Metalplast).

Stávající vodovodní přípojka (od hlavního řadu po vodoměrnou šachtu) a fakturační vodoměr (ve vodoměrné šachtě) zůstanou beze změn.

### Návrh dimenze rozšířeného areálového vodovodu:

| Výtokové armatury | Počet armatur ni (kus) | Hodnoty LU LU (kus) | Jmenovitý průtok vody QA [l/s] |
| --- | --- | --- | --- |
| Bidet | - | 1 | 0,1 |
| Dřez, pračka, myčka – v domácnosti | - | 2 | 0,2 |
| Sprcha | - | 2 | 0,2 |
| Umyvadlo | - | 1 | 0,1 |
| Vana koupací | - | 4 | 0,4 |
| Splachovač nádržkový | - | 1 | 0,1 |
| Splachovač tlakový DN 20 | - | 8 | 1,5 |
| Splachovač tlakový pro pisoár | - | 3 | 0,3 |
| Výtokový ventil DN 15 – zahrada, garáž | 2 | 5 | 0,5 |
| Výtokový ventil DN 20 – zahrada, garáž | - | 8 | 0,8 |
| Požární hydrant DN 25 (D) | - |  | 0,3 |
| hydrant DN 50 (C) | - |  | 3,3 |

Qd    =  √  S (QA 2  x   n i)     =   √ 0,5 =  0,71   l s-1  =  0,0007 m3 s-1                   v d  =  1,5 ms-1

d  =  √  (  4  x   Qd  )  :  ( π  x  v d )     =   0,024 m   =   24,0  mm

Návrh potrubí přípojky – potrubí d 32 x 3,0 PE 80 nebo PE100 SDR11 PN16 (vnitřní světlost 26,0 mm).

Návrh vodoměru (podružné měření)

Qvh= Qv x 3600 x 1,2/1000 = 0,71 x 4,32 = 3,0672 m3/h = 0,85 l/s

Návrh vodoměru – domovní vodoměr L=190 G1“ Q=2,5 pro studenou vodu (podružné měření).

-   Q1 = 0,050 m3h-1  (0,014 l/s)

-   Q2  = 4,000 m3h-1  (1,100 l/s)

-   Q3 = 5,000 m3h-1  (1,400 l/s)

Výpočet spotřeby vody

Výpočet množství vody je proveden podle přílohy č. 12 z r. 2011 k vyhl. 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 (Zákon o vodovodech a kanalizacích), která stanovuje směrná čísla roční potřeby vody

Spotřeba vody:

Kropení antukových hřišť krytých                                                         230 m3 /hřiště / rok

Počet hřišť v nafukovací hale:                                                                   3 hřiště

Spotřeba vody pro 3 hřiště v nafukovací hale                                       690 m3/rok

4.2  Areálový vodovod pro nafukovací halu - technické řešení

Napojení nového vodovodu bude provedeno před objektem č.p. 1067 (objekt Občerstvení Hájek) na stávající areálový rozvod vody PE 32x3,0 pod terénem. Napojení bude za fakturačním vodoměrem Vodárenská a.s., který je ve vodoměrné šachtě na vodovodní přípojce.

Vodoměr bude osazený ve vodoměrné sestavě, na přívodu ventil se šikmým sedlem, na vývodu ventil se zpětnou klapkou a vypuštěním. Spoje na potrubí přípojky před vodoměrem budou nerozebíratelné (tvarovkami ISO – Hawle a.s. nebo elektrotvarovkami Georg Fischer – Titan Metalplast).

Stávající vodovodní přípojka (od hlavního řadu po vodoměrnou šachtu) a fakturační vodoměr (ve vodoměrné šachtě) zůstanou beze změn.

Potrubí nového rozvodu vody bude opatřeno signalizačním vodičem Cu o průřezu 4 mm2 upevněným na horní straně potrubí. Přípojka bude vedena co nejkratším směrem, spoje před vodoměrem nesmí být rozebíratelné. Podélný sklon potrubí do DN 250 bude min. 0,3%.

Při křížení ostatních vedení je nutno respektovat ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí. Pro informaci je uveden přehled minimálních vzdáleností potrubí vodovodní přípojky od ostatních vedení dle ČSN 73 6005 :

Souběh                    Křížení

- kanalizace                                        0,60 m                     0,10 m

- plynovod   do 0,3 MPa                    0,50 m                     0,15 m

- el. kabely                                         0,40 m                     0,40 m

- tel. kabely                                        0,40 m                     0,20 m

Nejmenší dovolené krytí podzemního vodovodního vedení je 1,00 až 1,60 m ve volném terénu a pod chodníky. Zemní práce provádět dle ČSN 73 3050 – zemní práce, stavbu přípojky dle ČSN 75 5402 – výstavba vodovodních sítí. Před započetím prací zajistí investor vytýčení všech inženýrských sítí dle požadavků správců sítí a předá je firmě provádějící zemní práce.

Při prostupu potrubí do vnitřního prostoru domu bude potrubí přípojky uložené do chráničky, která bude utěsněná proti vnikání vlhkosti.

Kontrola přípojky užitkové vody, zaměření rozvodu vody

Před záhozem potrubí bude provedena kontrola potrubí vodovodu, místa napojení a přípojky pracovníkem provozovatele vodovodu.

Na novém rozvodu a napojení bude provedena tlaková zkouška potrubí dle ČSN 73 6611 – tlakové zkoušky vodovodního potrubí. Zkušební přetlak bude min. 1,3 násobkem nejvyššího přetlaku dosahovaného za provozu v místě napojení přípojky na veřejnou rozvodnou síť.

Před záhozem potrubí bude provedeno zaměření areálového vodovodu, zakreslení skutečného stavu a fotodokumentace a uloženo do dokumentace stavby.

Měření spotřeby vody pro nafukovací halu, umístění vodoměru

Fakturační vodoměr ve vodoměrné šachtě na vodovodní přípojce zůstane beze změn.

Pro podružné měření spotřeby vody pro skrápění tenisových kurtů je navržený domovní vodoměr L=190 G1“ Q=2,5 pro studenou vodu. Podružný vodoměr bude umístěný v místnosti správce v 1.NP zázemí . Místnost s podružným vodoměrem bude temperovaná, vodoměr bude zabezpečený proti zamrznutí.

Vodoměr bude osazený ve vodoměrné sestavě (na přívodu ventil se šikmým sedlem, na vývodu ventil se zpětnou klapkou a vypuštěním). Spoje na potrubí přípojky před vodoměrem budou nerozebíratelné (tvarovkami ISO – Hawle a.s. nebo elektrotvarovkami Georg Fischer – Titan Metalplast).

Vodoměrná šachta

Nebude instalovaná.

Přerušovací nádrž, automatická tlaková stanice

Nebude instalovaná.

Odběr vody pro stavbu

Není předmětem PD.

5. Přípojka splaškové kanalizace

Není předmětem PD.

6. Přípojka dešťové kanalizace

Není předmětem PD

7.  Bezpečnost práce a montážní pokyny

Při provádění montážních prací musí být dodržovány zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými předpisy. Montáž  rozvodů zemního plynu  musí provádět firma s oprávněním k montáži v potřebném rozsahu. Montáž ústředního vytápění a zabezpečovací zařízení bude provedeno dle předpisů platných v době realizace stavby.

Při stavbě, montáži, provozu a údržbě budou dodržovány ustanovení  platných norem, předpisů, vyhlášek a návodů k obsluze tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro bezpečný provoz zařízení s maximální účinností a životností.

Při provádění prací budou dodržovány zejména zákony č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 (Zákoník práce), č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 (upravuje další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), č. 174/1968 Sb. ze dne 20. prosince 1968 (o státním odborném dozoru nad bezpečností práce) v platném znění a související předpisy platné v době realizace stavby.

Pro stavbu přípojky bude provozovatelem plynovodu určený koordinátor bezpečnosti práce.

8.  Nakládání s odpady

Odpady vzniklé během realizace budou tříděny a odváženy na řízené skládky. Během výstavby budou vznikat odpady běžné u stavebních prací. Třídění odpadu a skladování odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Jedná se především o obalové materiály (papír, lepenka, fólie), vytěžená zemina, asfaltový povrch místní komunikace, kusy plastového potrubí apod. Seznam odpadu je uveden v následujícím výčtu, katalogová čísla odpovídají příloze č.1 Vyhlášky č.8/2001 Sb.

Katalog odpadů z Vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů

| Kód odpadu | Odpad | Likvidace |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | řízená skládka |
| 15 01 02 | Plastové obaly | řízená skládka |
| 17 02 03 | Plasty | řízená skládka |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | řízená skládka |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 05 | řízená skládka |

Původce odpadů, nebo oprávněná osoba, odpovědná za využití a zneškodnění odpadů v rámci stavby, zařadí odpady pod katalogová čísla a je povinna vést evidenci odpadů. Přesné místo likvidace odpadu bude stanoveno realizační firmou. Evidence odpadů a doklady o zneškodnění budou přiloženy ke kolaudaci.

9.  Vliv stavby na životní prostředí

Provedením a provozováním stavby nedojde k negativnímu vlivu na životní prostředí ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. a č. 17/1992 Sb. Využitím zemního plynu dojde ke snížení vlivu stavby na životní prostředí.

10.  Realizace stavby

Pro účely stavby v navrženém rozsahu se nebudou zřizovat objekty zařízení staveniště.

11.  Závěr

Jedná se o Dokumentaci pro stavební povolení (DSP).

Před započetím stavby musí být vypracovaná Dokumentace pro provedení stavby nebo Realizační dokumentace stavby.