Název stavby:	Tištín – lokalita Z3 – Dopravní a technická infrastruktura pro I. a II. etapu výstavby 		SO.02	Splašková kanalizace

SO.03	Dešťová kanalizace

SO.04	Vodovod

Místo stavby:	Pozemky parc. č. st. 120, 250, parc. č. 32/4, 43/1, 43/2, 47/1, 48, 50, 60, 624/3, 625, 626/1, 627/1, 628/1, 629/1, 630/1, 631/1, 632/1, 2415/1, 2415/2, 2455/1, 2972/1, 3007, 5970/1, 42, 624/2 v katastrálním území Tištín

Stavebník:       	Městys Tištín, Tištín 37, 798 29 Tištín, IČ 0288853

Stupeň:               Dokumentace k vydání stavebního povolení (DSP)

A.  Průvodní zpráva

V Olomouci, březen 2024                                                                                           Ing. Libuše Kujová

# A.1 Identifikační údaje

## A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

- Tištín – lokalita Z3 – Dopravní a technická infrastruktura pro I. a II. etapu výstavby

b) místo stavby - katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa, čísla popisná,

pozemky parc. č. st. 120, 250, parc. č. 32/4, 43/1, 43/2, 47/1, 48, 50, 60, 624/3, 625, 626/1, 627/1, 628/1, 629/1, 630/1, 631/1, 632/1, 2415/1, 2415/2, 2455/1, 2972/1, 3007, 5970/1, 42, 624/2 v katastrálním území Tištín

c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

Nová, trvalá stavba pro provedení inženýrských sítí vodovodu a oddílné kanalizace včetně přípojek pro výstavbu  RD v lokalitě označené v územní plánu Z3.

Lokalita je rozdělena do 3 etap a je určena pro výstavbu 18 RD, v I. a II. etapě je navržena výstavba 13 RD.

Projektová dokumentace řeší technickou infrastrukturu v I. a II. etapě kapacitně tak, aby vyhověla pro rozsah výstavby I. a III. etapy.

## A.1.2 Údaje o žadateli

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

Městys Tištín, Tištín 37, 798 29 Tištín, IČ 0288853

## A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Autor studie. 				Ing. arch Petr Malý, ĆKA 01660

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Kanalizace, vodovod 			Ing. Libuše Kujová, ČKAIT 1200407

## A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO.02 Splašková kanalizace

SO.03 Dešťová kanalizace

SO 04 Vodovod

## A.3 Seznam vstupních podkladů

- Dokumentace pro územní řízení

- Územní rozhodnutí vydané  Městským úřadem v Němčicích nad Hanou, stavebním úřadem  pod č.j. MUNNH/2539/2023 dne 31.7.2023

- Geodetické zaměření lokality

- Podklady správců sítí

Název stavby:	Tištín – lokalita Z3 – Dopravní a technická infrastruktura pro I. a II. etapu výstavby

SO.02	Splašková kanalizace

SO.03	Dešťová kanalizace

SO.04	Vodovod

Místo stavby:	Pozemky parc. č. st. 120, 250, parc. č. 32/4, 43/1, 43/2, 47/1, 48, 50, 60, 624/3, 625, 626/1, 627/1, 628/1, 629/1, 630/1, 631/1, 632/1, 2415/1, 2415/2, 2455/1, 2972/1, 3007, 5970/1, 42, 624/2 v katastrálním území Tištín

Stavebník:          Městys Tištín, Tištín 37, 798 29 Tištín, IČ 0288853

Stupeň:               Dokumentace k vydání stavebního povolení (DSP)

B   Souhrnná technická zpráva

V Olomouc, březen 2024                                                                   Vypracoval:  Ing. Libuše Kujová

# B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Předmětná lokalita je umístěna na východním okraji obce Tištín, navazuje na zastavěné území obce, na severovýchodní straně je omezena hranicemi parcel zahrad, na východní straně je omezena svahem pod bývalou železniční tratí Nezamyslice – Morkovice, který dnes plní funkci cyklostezky a na západní straně opět oplocením zahrad soukromých pozemků. Lokalita je svažitá, se sklonem k místní komunikaci vedoucí ke hřišti na severu lokality, se kterou bude propojena. V současnosti není lokalita zemědělsky využívána, slouží jako travnatá plocha a část lokality je porostlá starými dřevinami.

Lokalita je v územním plánu navržená jako plocha zastavitelná mimo zastavěné území.

Členění lokality

### Lokalita je rozdělena na následující základní plochy:

### plochy veřejných prostranství sloužících pro výsadbu zeleně

### komunikací a technické infrastruktury

### plochy stavebních parcel rodinných domů

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

Dokumentace je zpracována v souladu s vydaným územním rozhodnutím vydaným Městským úřadem v Němčicích nad Hanou, stavebním úřadem  pod č.j. MUNNH/2539/2023 dne 31.7.2023

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,

Lokalita je označena v územním plánu jako lokalita Z3 určená pro smíšenou obytnou venkovskou zástavbu s plochami veřejných prostranství. Pro lokalitu byla vypracována a schválena územní studie, ve které byla výstavba rozdělena do 3 etap výstavby.

Dokumentace pro stavební řízení technickou infrastrukturu pro I. a II. etapu v souladu s územně plánovací dokumentací a schválenou studií. Dopravní infrastruktura – objekt SO 01 je řešena samostatnou dokumentací

V návrhové lokalitě se uvažuje s výstavbou 18 RD, pro I. a II. etapu výstavbu – 13 RD, přípojka splaškové kanalizace a vodovodu byla v dokumentaci pro územní rozhodnutí navržena i pro parcelu 
č. 60, která je ve vlastnictví stavebníka a zároveň její poloha umožní napojení přípojek z navržených inženýrských sítí.

SV –plochy smíšené obytné, venkovské

PV – plochy veřejných prostranství

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území nebyla vydána.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou v dokumentaci respektována, stanoviska jsou doložena v Dokladové části dokumentace.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Pozemky stavby se nacházejí na území s archeologickými nálezy, stavebník je povinen dodržet ustanovení § 22 odst 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Datum zahájení zamýšlených zemních prací je třeba s dostatečným předstihem písemně oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky BRNO, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno. 
Pokud v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění přesto dojde k neočekávaným nálezům archeologického charakteru, je stavebník ve smyslu §23 odst. 7 Památkového zákona povinen ihned podat oznámení věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu a věcně a místně příslušnému orgánu státní památkové péče.

### V listopadu 2021 vypracovala Mgr. Václava Kadlecová ORIENTAČNÍ HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO VSAKOVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD  za účelem zjištění možnosti zásaku  srážkových vod  ze střech a zpevněných ploch přes půdní vrstvy do vod podzemních.

Ze zprávy cituji:

3.3.  Zhodnocení úložných poměrů

Nesaturovaná zóna pro vsak srážkových vod přes půdní vrstvy do vod podzemních je tvořena pleistocenními eolickými sedimenty, označovanými jako sprašové hlíny a spraše. Jedná se o kvartérní naváté jemné prachovitojílovité hlíny střední plasticity a převážně tuhé konzistence, která k bázi přecházejí lokálně v konzistenci měkkou.

Uvedené sedimenty jsou charakterizovány koeficientem filtrace kf = 1.10-8  m.s-1 a koeficientem vsaku kv < 1.10-10 m.s-1.

Při zavodnění pak mohou vznikat vertikální zvodnělé sloupy, neboť v horizontálním směru jsou tyto sedimenty velmi slabě propustné až téměř nepropustné. Uvedené sedimenty jsou typické prosedáním, tj. ztrátou pevnosti v důsledku zvýšení jejich vlhkosti zavodněním.

Tyto zeminy jsou pro vodu téměř nepropustné, v podstatě tvoří svrchní krycí izolátor.

Konec citace.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1),

Není vyžadována.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Území se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Nová stavba změní odtokové poměry pouze v rozsahu lokality Z3. K eliminaci nepříznivých účinků zhoršení odtokových poměrů vlivem výstavby dopravní infrastruktury je navržena likvidace  dešťových vod z místní komunikace jednak do betonových liniových žlabů vedených napříč nové komunikace vedené ve směru sever – jih  a svedených do 2 retenčních nádrží, jednak do přilehlého  příkopu vedeného podél nové komunikace v úseku mezi parcelami RD5 – RD 12 vedené ve směru východ západ s 2 uličními vpustmi. Nezasáknuté a nevyužité dešťové vody budou akumulovány v navržené dešťové kanalizaci a odtud budou řízeně vypouštěny do melioračního náhonu toku Tištínky.

Dešťové vody z parcel RD budou akumulovány a retenovány na pozemcích RD a využívány k zálivce. Pouze nevyužité vody budou řízeně vypouštěny v omezeném množství do nové dešťové kanalizace.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Asanace ani demolice prováděny nebudou, pouze odstranění dřevin – stromů keřů v počtu do 10 ks v rámci objektu SO 01 Místní komunikace.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Pro výstavbu inženýrských sítí není zapotřebí vynětí ze ZPF. Jedná se o podzemní inženýrské sítě, zábor půdy bude pouze dočasný po dobu výstavby.

Vynětí ze ZPF je řešeno pro dopravní infrastrukturu , souhlas s vynětím vydal Magistrát města Prostějova pod č.j. PVMU 38799/2023 - 40 ze dne 3. 3. 2023.

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Lokalita navazuje na zastavěné území obce s vybudovanou dopravní a technickou infrastrukturou. Jedná se o místní komunikaci v ulici Ke hřišti vedenou po parcele č. 48 na severu lokality, v níž jsou vedeny inženýrské sítě – splašková kanalizace v majetku a provozování  obce Tištín a vodovod provozovaný společností V.H. P. Ivanovice nad Hanou, s.r.o.

V tomto území jsou vedeny i energetické sítě – nadzemní i podzemní vedení EG, D a.s. a STL plynovod společnosti QUANTUM, a.s. Vyškov Stávající energetické sítě umožňují napojení nové infrastruktury. Lokalita Z3 nebude plynofikována.

Podél komunikace III/43312 jsou vedeny veškeré energetické sítě – Cetinu , EG.D a.s., QUANTUMU , a.s. Vyškov, splašková kanalizace, vodovod i vodovodní přivaděč PE D 225 vedený do obce Nezamyslice v provozování V.H.P s.r.o. Ivanovice na Hané .

Podél této komunikace je také vedeno stávající veřejné osvětlení, které je v majetku městyse Tištín. VO je provedeno ocelovými stožáry se svítidly LED a rozvod je zemními kabely CYKY.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Pro energetické stavby a přípojky inženýrských sítí bylo řízení ukončeno nabytím právní moci územního rozhodnutí vydaného Městským úřadem v Němčicích nad Hanou, stavebním úřadem  pod č.j. MUNNH/2539/2023 dne 31.7.2023.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje,

| Název obce | Katastrální území | Vlastník | Číslo parcelní | Celková výměra m2 | Druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tištín | MĚSTYS Tištín, č. p. 37, 79829 Tištín | 43/1 | 90 | zahrada |
|  | Tištín | MĚSTYS Tištín, č. p. 37, 79829 Tištín | 42 | 90 | zahrada |
|  | Tištín | MĚSTYS Tištín, č. p. 37, 79829 Tištín | 48 | 2151 | ostatní plocha |
|  | Tištín | MĚSTYS Tištín, č. p. 37, 79829 Tištín | 43/2 | 110 | zahrada |
|  | Tištín | MĚSTYS Tištín, č. p. 37, 79829 Tištín | 624/2 | 270 | zahrada |
|  | Tištín | MĚSTYS Tištín, č. p. 37, 79829 Tištín | 624/3 | 254 | zahrada |
|  | Tištín | MĚSTYS Tištín, č. p. 37, 79829 Tištín | 626/1 | 2643 | zahrada |
|  | Tištín | MĚSTYS Tištín, č. p. 37, 79829 Tištín | 627/1 | 2179 | zahrada |
|  | Tištín | MĚSTYS Tištín, č. p. 37, 79829 Tištín | 628/1 | 284 | zahrada |
|  | Tištín | MĚSTYS Tištín, č. p. 37, 79829 Tištín | 629/1 | 1514 | zahrada |
|  | Tištín | MĚSTYS Tištín, č. p. 37, 79829 Tištín | 630/1 | 1647 | zahrada |
|  | Tištín | MĚSTYS Tištín, č. p. 37, 79829 Tištín | 631/1 | 1524 | zahrada |
|  | Tištín | MĚSTYS Tištín, č. p. 37, 79829 Tištín | 632/1 | 270 | zahrada |
|  | Tištín | MĚSTYS Tištín, č. p. 37, 79829 Tištín | st.120 | 54 | zastavěná plocha a nádvoří |
|  | Tištín | MĚSTYS Tištín, č. p. 37, 79829 Tištín | 3007 | 126 | ostatní plocha |
|  | Tištín | MĚSTYS Tištín, č. p. 37, 79829 Tištín | 625 | 396 | ostatní plocha |
|  | Tištín | MĚSTYS Tištín, č. p. 37, 79829 Tištín | 50 | 1526 | ostatní plocha |
|  | Tištín | MĚSTYS Tištín, č. p. 37, 79829 Tištín | 2415/2 | 1351 | ostatní plocha |
|  | Tištín | Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900 Olomouc | 2415/1 | 5524 | ostatní plocha |
|  | Tištín | MĚSTYS Tištín, č. p. 37, 79829 Tištín | 47/1 | 1242 | trvalý travní porost |
|  | Tištín | MĚSTYS Tištín, č. p. 37, 79829 Tištín | St. 250 | 20 | zastavěná plocha a nádvoří |
|  | Tištín | MĚSTYS Tištín, č. p. 37, 79829 Tištín | 5970/1 | 80 | ostatní plocha |
|  | Tištín | MĚSTYS Tištín, č. p. 37, 79829 Tištín | 32/4 | 56 | zahrada |
|  | Tištín | MĚSTYS Tištín, č. p. 37, 79829 Tištín | 2455/1 | 3172 | vodní plocha |
|  | Tištín | MĚSTYS Tištín, č. p. 37, 79829 Tištín | 2972/1 | 17 472 | ostatní plocha |
|  | Tištín | MĚSTYS Tištín, č. p. 37, 79829 Tištín | 60 | 576 | zahrada |

0) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

pozemky parc. č. st. 120, 250, parc. č. 32/4, 43/1, 43/2, 47/1, 48, 50, 60, 624/3, 625, 626/1, 627/1, 628/1, 629/1, 630/1, 631/1, 632/1, 2415/1, 2415/2, 2455/1, 2972/1, 3007, 5970/1, 42, 624/2 
v katastrálním území Tištín."

# B.2 Celkový popis stavby

## B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o novou stavbu.

b) účel užívání stavby,

Vybudování inženýrských sítí – vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace pro výstavbu 13 RD v lokalitě označené v územním plánu Z3 v k.ú. Tištín ,dle schválené územní studie lokality Z3.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Nevyskytují se.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných

stanovisek dotčených orgánů,

Podmínky závazných stanovisek byly zapracovány do dokumentace průběžně.

Stavbu  technické a dopravní infrastruktury je nutno  koordinovat se stavebním záměrem EG. D, a.s. - výstavba sítě NN.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

Není požadována.

g) navrhované parametry stavby - základní rozměry, maximální množství dopravovaného média apod.,

Počet plánovaných RD	v I. a II. etapě			13

Celkový počet plánovaných RD ve třech etapách              18

Navrhované parametry jednotlivých objektů  (dimenze vodovodu a kanalizací) jsou navrženy tak, aby kapacitně vyhovovaly pro celkový rozsah  výstavby tj. pro I.-III. etapu výstavbu a jejich  dispoziční návrh umožní bezproblémové prodloužení do  III. etapy  výstavby.

Navrhované parametry stavby I. a II. etapy:

Stavební objekt SO 02 Splašková kanalizace a přípojky

# Splašková kanalizace je určena k likvidaci splaškových vod z plánované výstavby RD.

V současnosti vede stoka splaškové kanalizace PVC DN 250 podél místní komunikace na severu lokality Z3, vedené po parcele č 48 v ulici Ke hřišti.

Nová splašková kanalizace stoka S se napojí na stávající kanalizaci v šachtě Š36 na západní straně od domu č.p. 87. Trasa nové splaškové kanalizace je vedena od napojení do šachty Š1 v trase kanalizační přípojky pro plánovanou výstavbu RD, která však nebyla realizovaná. Trasa kanalizační přípojky bude využita pro trasu stoky S, potrubí DN 150 bude demontováno a odstraněno. Tato kanalizační přípojka bude nahrazena novou kanalizační přípojkou č. 18. Trasa kanalizace splaškové S pokračuje v tělese nové komunikace a je ukončena v šachtě Š8 na jihovýchodním okraji lokality Z3 , před hranicí II. a III. etapy.

Na stoku S navazuje v šachtě Š5 stoka SI vedená v polní cestě ohraničující novou zástavbu RD ze severu. Trasa stoky SI se v šachtě v Š11 a Š12 a následně v Š14 lomí a dále pokračuje v nové místní komunikaci, trasa SI je ukončena v šachtě Š16. V šachtě Š13 se napojuje stoka SIA ukončená v šachtě Š18 na jihozápadním okraji návrhové lokality, na kterou se výhledově dopojí kanalizace ze III. etapy.

Rozsah navržené splaškové kanalizace:

Stoka S  - DN 250 PP  SN 10 dl 116 m

Stoka SI- DN 250, PP SN 10 dl 226,50 m

Stoka SIA DN 250, PP SN 10 dl 35,20 m

Stavební objekt SO 03 Dešťová kanalizace a přípojky

Nová dešťová kanalizace slouží k odvedení dešťových vod z navržených komunikací a dále k odvedení nevyužitých dešťových vod ze střech RD a zpevněných ploch v lokalitě Z3 formou řízených odtoků, každý v množství 0,5 l/s prostřednictvím dešťových  kanalizačních přípojek navržených pro jednotlivé parcely RD.

V lokalitě jsou navrženy nové stoky dešťové kanalizace označené v situaci D, DI, DIA.

Trasa stoky D začíná vyústí do náhonu toku TIštínky, pokračuje v zelených plochách podél komunikace III/43312 směrem na Nezamyslice, za objektem bývalého lihovaru trasa nové dešťové kanalizace přechází protlakem komunikaci III/ 43312 v úseku mezi šachtami Š4 – Š5 a dále pokračuje v zeleni kolem domu č. p. 169, šikmo přechází místní komunikaci na parcele č. 48. V šachtě Š6 se trasa stoky D lomí, kříží novou stoku splaškové kanalizace S a od šachty Š7 pokračuje v souběhu se stokou S. Trasa stoky D je ukončena na jihovýchodě v šachtě Š13 před hranicí II. a III. etapy výstavby RD.

Přechod komunikace III /43312 je navržen řízeným protlakem v úseku mezi šachtami Š4 – Š5 v km 0,0729 – 0,0861 v celkové délce 13,20 m.

Na stoku D navazuje v šachtě Š10 další nová stoka DI vedená v polní cestě - parc. č. 50 ohraničující novou zástavbu RD ze severu. Trasa stoky DI se v šachtě Ś16 a Š17 a následně Š18 a Š19 lomí a pokračuje v nové místní komunikaci. Trasa stoky DI je ukončena v šachtě Š21.

V šachtě Š18 se napojuje stoka DIA ukončená v šachtě Š 23 na jihozápadním okraji návrhové lokality, na kterou se výhledově napojí kanalizace ze III. etapy.

Rozsah navržené dešťové kanalizace:

Stoka D - celková délka 239,32 m

DN 250 PP SN 10 dl 161,37 m, řízený protlak – PE 100RC KANAL PN16 – Dxt – 250x22,7 – 13,20 m,

DN 300 PP  SN 10 dl 5,68 m, DN 400 PP  SN 10 dl 59,07 m

Stoka DI - DN 250, PP SN 10 dl 221 m

Stoka DIA -  N 250, PP SN 10 dl 32 m

Stavební objekt SO 04 Vodovod a přípojky

Návrhová lokalita Z3 pro bytovou výstavbu bude zásobena novým vodovodním řadem napojeným na stávající vodovod PVC D110, který je  vedený v zeleném pásu podél místní komunikace na parcele č. 48 ulice Ke hřišti. Nový vodovodní řad V je veden podél nové navržené komunikace v souběhu s trasami  kanalizační stoky S a D, v km 0,120 navržené komunikace se trasa vodovodu V v lomu L9 – km 0,11296 lomí a pokračuje podél nové komunikace směrem západním  a je ukončen před hranicí  III. etapy hydrantem v km 0,267.

Na trase vodovodu V v lomu L10 - km 0,12429 je vysazena odbočka T DN 80/80 pro napojení krátkého úseku vodovodu V1  zakončeného hydrantem. Vodovod V1 bude výhledově prodloužen do III. etapy.

Rozsah navržených vodovodů:

Je navržen vodovod V PE 100 RC SDR 11 - D90 -  90x 8,2 v délce 267 m a vodovod V1  PE 100 RC 
SDR 11 - D90 - 90x 8,2v délce 12 m.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,

Výpočet potřeby vody

Předpokládané osídlení jednoho RD  je 4 osoby.

Denní průměrná potřeba vody Qp = 4 * 99 = 396 l/den = 0,396 m3/den

- max.denní potřeba vody (kd=1,5) 				0,594 m3/den

- max.denní potřeba vody					0,0069 l/s

- max.hodinová potřeba vody(kh=2,1)	 			0,0144 l/s

Maximální hodinová potřeba vody řešeného území (I. – III. etapy – celkem  18 RD):

Qh = 0,0144 * 18 = 0,26 l/s

Množství dešťových vod

V současnosti je v místě napojení nové místní komunikace na stávající místní komunikaci ulice Ke hřišti  umístěn stávající příčný žlab k zachycení dešťových vod tekoucích po stávající polní cestě do lokality – v místě km 0,00 nové místní komunikace. Příčný žlab bude upraven – prodloužen tak, aby zachytil přítok dešťových vod jednak stávajících z ulice Ke hřišti , jednak  z nové komunikace v úseku km 0,00 -0,040.

Niveleta nové komunikace je v úseku km 0,000-0,120 vedena v limitním spádu téměř 12 %, v km 0,108 - 0,158 niveleta nové komunikace klesá směrem k zástavbě a dále pokračuje téměř po vrstevnici.

V úseku komunikace 0,00 -0,120 jsou na levé straně nové komunikace navrženy 2 retenční nádrže pro snížení odtokového množství dešťových vod z lokality.

Retenční nádrž č. 1

Do retenční nádrže přitékají dešťové vody příčným žlabem v km 0,080 nové komunikace.  Retenční objem nádrže činí 12 m3, rozměry dna průlehu 6,4 x 6,6 m, dno průlehu na kotě 226,00 m n m, přeliv na kótě 226,70 m n m.

Retenční nádrž  č. 2

Do retenční nádrže přitékají dešťové vody příčným žlabem  v km 0,040 nové komunikace. Retenční objem průlehu činí 3,7 m3, rozměry dna průlehu 3 x 1,8 m, dno průlehu na kotě 219,00 m n m, přeliv na kótě 219,60 m n m. Retenční nádrž bude opatřena hrázkou z vykopané zeminy.

Úsek nové komunikace v km 0,120 – 0,240 je sespádován k jednostrannému příkopu, vjezdy na parcely RD jsou opatřeny štěrbinovými žlaby, nátok dešťových vod do příkopu je umožněn mezerami v obrubnících. Na trase nové komunikace km 0,180 je navržena uliční vpust UV1 a v km 0,220 uliční vpust UV2 s napojením 2 krátkých přípojek DN 150 na stoku DI z důvodu bezpečnostního v případě přívalových dešťů.

Samostatný koncový úsek komunikace v km 0,010, sespádovaný k parcele č.60, bude likvidován  do vsakovací studny – tvořené min 2 betonovými skružemi  vyplněnými štěrkem. Nátok dešťové vody z komunikace bude dále zajištěn mezerou v nejnižším místě obrubníku.

Retence dešťových vod je navržena v potrubí nové dešťové kanalizace – stoky D v úseku mezi šachtami Š0 Km 0,00815 – Š6 Km 0,1195.

Celková retence v potrubí a v průlezech činí 31,77 m3 a splňuje výpočtové údaje z kalkulátoru retence uvedeném na webových stránkách společnosti Aliaxis Česká republika s.r.o. Výpočet viz D.1 TZ - Dešťová kanalizace.

Dešťové vody z retence budou řízeně vypouštěny ze šachty Š0 do mlýnského náhonu. Śachta Ś0 bude vybavena vírovým ventilem typu VV Flow DN 65 pro odtok v hodnotě 5-9 l/s, ventil bude namontovaný na stěnu v šachtě Š0.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Termíny se budou odvíjet od termínu vydání stavebních povolení.

j) orientační náklady stavby.

10 mil Kč

## B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

V současnosti je lokalita využívána jako pole a zahrady. Navržená koncepce ctí rozvržení dle územního plánu. Územní plán navrhuje umístění veřejného prostranství – komunikace ve směru sever jih a východ – západ, z níž je možné obsloužit jednotlivé pozemky v lokalitě.

V nové místní komunikaci budou uloženy i nové inženýrské sítě.

Splašková kanalizace bude napojuje na  stávající obecní splaškovou  kanalizaci vedenou v ulici Ke hřišti , dešťová kanalizace je zaústěna do nejbližší vodoteče – náhonu toku Tištínky. Vodovod bude napojen na stávající vodovod vedený v souběhu se stávající splaškovou kanalizací.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Architektonické řešení se týká nové výstavby RD.

## B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Nové inženýrské sítě – kanalizace, vodovod budou vybudovány pod zemí převážně v tělese navržené místní komunikace.

Nový vodovodní řad bude po kolaudaci zahrnut do provozního majetku vodárenské infrastruktury společnosti V.H.P Ivanovice na Hané s.r.o. a bude pro něho platit provozní řád této infrastruktury. Nové kanalizační řady budou součástí kanalizační infrastruktury obce.

## B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Nejsou řešeny, jedná se o podzemní liniové stavby.

## B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Provoz vodovodu městyse Tištín se řídí provozním řádem vodovodu, provoz řídí společnost V.H.P: Ivanovice na Hané s.r.o. Splašková a dešťová kanalizace bude zahrnuta do provozního řádu Městyse Tištína.

## B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

Navržený vodovod i splašková kanalizace jsou liniovými stavbami. Uložení obou sítí v nově navržené místní komunikaci umožňuje vybudování krátkých přípojek pro novostavby RD.

U vodovodu a kanalizace se předpokládá jejich dlouhodobá využitelnost, jejich zřízení a provozování na cizím pozemku musí být umožněno bez časového omezení.

b) konstrukční a materiálové řešení,

Rozměry a další technické parametry tlakových PE 100 RC trubek odpovídají  ČSN EN 12 201.

Potrubí kanalizace -je možné použít plnostěnné hladké z PP dle ČSN EN 13476-3+A1 nebo variantně plnostěnné hladké z PVC dle ČSN EN 1401-1.

Barva vnější vrstvy resp. pruhů odpovídá dopravovanému médiu: vodovod - modrá, kanalizace - hnědá..

c) mechanická odolnost a stabilita.

PE RC materiály přináší především zvýšenou odolnost proti praskání, tj. proti tzv. pomalému šíření trhliny (Slow Crack Growth – SCG). Současně má také vyšší odolnost proti korozi za napětí. Velmi dobře proto vzdoruje únavovým poruchám, způsobeným vysokým bodovým zatížením.

RC materiál zvyšuje také odolnost proti rychlému šíření trhliny (RCP), tedy proti důsledku působení silových rázů.

Přínosem je rovněž zvýšená spolehlivost svarů, neboť méně kvalitní svar lze považovat také za jistý druh poruchy – trhliny.

## B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

Současná legislativa stanoví, že vodovod a kanalizace nejsou součástí pozemku. Ve spojení s ust.
§ 498 Nového občanského zákoníku je zřejmé, že liniové stavby jsou samostatnou nemovitou věcí.

Inženýrské sítě mají samostatný zvláštní režim, ačkoliv jsou s pozemkem spojeny nebo upevněny, a to z důvodů rozdílného vlastnictví těchto sítí a jejich provozovatelů, zatímco pozemky, na kterých jsou sítě vedeny, jsou ve vlastnictví další jiné osoby. Toto je nutné ošetřit smlouvami o připojení a provozování těchto sítí dle požadavků provozovatelů.

Navržená technická zařízení

Rozsah navržené splaškové kanalizace:

Stoka S  - DN 250 PP  SN 10 dl 116 m

Stoka SI- DN 250, PP SN 10 dl 226,50 m

Stoka SIA DN 250, PP SN 10 dl 35,20 m

Rozsah navržené dešťové kanalizace:

Stoka D - celková délka 239,32 m

DN 250 PP SN 10 dl 161,37 m, řízený protlak – PE 100RC KANAL PN16 – Dxt – 250x22,7 – 13,20 m,

DN 300 PP  SN 10 dl 5,68 m, DN 400 PP  SN 10 dl 59,07 m

Stoka DI - DN 250, PP SN 10 dl 221 m

Stoka DIA -  N 250, PP SN 10 dl 32 m

Rozsah navržených vodovodů:

Vodovod V PE 100 RC SDR 11 - D90 -  90x 8,2 v délce 267 m

Vodovod V1  PE 100 RC  SDR 11 - D90 - 90x 8,2 v délce 12 m.

Technologická zařízení nejsou navržena.

b) výčet technických a technologických zařízení.

Nejsou.

## B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Ve smyslu ČSN 73 0873 je nutné pro zástavbu rodinných domů zajistit:

pro výstavbu rodinných domů do zastavěné plochy S ≤ 200 činí největší vzdálenost vnějších odběrních míst:

| Hydrant | Výtokový stojan | Plnící místo | Vodní tok nebo nádrž od objektu v metrech |
| --- | --- | --- | --- |
| Od objektu / mezi sebou, v metrech |  |  |  |
| 200/400 | 600/1 200 | 3 000/6 000 | 600 |

Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odběru vody a obsahu nádrže:

| Druh objektu a jeho mezní plocha požárního úseku S v m2 | Potrubí DN | Odběr Q (l/s) pro v = 0,8 m/s | Odběr Q (l/s) pro v= 1,5 m/s | Obsah nádrže požární vody v m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodinné domy do zastavěné plochy S ≤ 200 | 80 | 4 | 7,5 | 14 |

Hodnoty ČSN  jsou umístěním hydrantů na novém  vodovodu V  D 90 v km 0,11296, 0,22168 a 0,267 a V1 – v km 0,012 a dále hydrantu osazeném na vodovodním přivaděči PE DN 200  v místě před zeleným ostrůvkem v zatáčce komunikace III /43312 západně od lokality splněny.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Není řešena.

## B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Inženýrské sítě budou položeny z moderních nepropustných materiálů. Požadavky na pracovní ani komunální místa nejsou.

Nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou, musí vyhovovat ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., což bude investorem před vydáním kolaudačního souhlasu doloženo KHS.

Ulice bude ve večerních hodinách osvětlena stožárovými svítidly. Časový provoz osvětlení bude závislý na provoze osvětlení v celé obci.

K prašnosti a vibracím bude docházet při výstavbě objektů, ale ty musí prováděcí firma udržet ve snesitelných mezích. Prováděcí firma musí používat takové nástroje a zařízení, která mají schválenou certifikaci k použití při stavebních pracích.

Na místních komunikacích bude po výstavbě probíhat běžný provoz.

Inženýrské sítě budou vodotěsné a budou dostatečně chráněny vrstvami zeminy případně štěrku a barevným pásem např. polyetylenovou fólií. Budou vybaveny identifikačními vodičem. Komunikace bude vybudována na dostatečně únosném podloží tak, aby odolala běžnému provozu. Povrch vozovky bude živičný, aby nedocházelo ke vtékání dešťové vody do podloží, zamrzání a následnému porušení vozovky.

## B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Není řešena.

b) ochrana před bludnými proudy,

Není řešena.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Není řešena.

d) ochrana před hlukem,

Není řešena.

e) protipovodňová opatření,

Není řešena.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Není řešena.

# B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Navržené inženýrské sítě budou napojeny na stávající inženýrské sítě vybudované v těsné blízkosti lokality. Napojení na kanalizaci  splaškovou bude realizováno na stávající stoku vedenou v ulici Ke hřišti , taktéž vodovod bude napojen na stávající vodovod v ulici Ke hřišti. Dešťová kanalizace je v lokalitě vybudována nová s vyústěním do náhonu toku Tištínky.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Viz bod B.2.7.a

# B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Dopravní řešení zajistí v lokalitě nová místní komunikace napojená na severu lokality na místní komunikaci ulice Ke hřišti. Nová komunikace je ukončena před hranící parcel II. a III. etapy výstavby ve východní části lokality. Krátká samostatná větev komunikace v km 0,240 pro připojení parcely č. 60 vytváří obratiště pro vozidla. Další krátká odbočka komunikace je navržena v km 0,120 a je ukončena před hranicí parcel II. a III. etapy na západní straně lokality.

Předpokládaná intenzita dopravního provozu – nízká, provoz vozidel a chodců je společný. Chodníky nejsou navrženy, bezbariérové opatření se stavby netýkají.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Dopravní řešení zajistí v lokalitě nová místní komunikace napojená na místní komunikaci ulice Ke hřišti.

c) doprava v klidu,

Není řešeno.

d) pěší a cyklistické stezky.

Nejsou v lokalitě navrženy.

# B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Nové inženýrské sítě jsou vedeny převážně v nové obslužné komunikaci, terénní úpravy budou součástí objektu SO 01 Komunikace.

Pouze krátké části stoky DA a SI jsou vedeny v polní cestě – parc. č. 50. Po dokončení zemních prací bude terén upraven do původní podoby – urovnání zeminy s částečným zahutněním a ozeleněn.

b) použité vegetační prvky,

Nejsou navržena.

c) biotechnická opatření.

Nejsou navržena.

# B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů, směrnic a platných technických norem.

Venkovní stavební práce spojené se zvýšenou hlučností nebudou realizovány ve dnech pracovního klidu, ve státem uznávaných svátcích a v nočních hodinách. Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu přes okolní obytnou zástavbu budou uskutečněny v denní dobu.

Bude zajištěna řádná údržba a sjízdnost všech využívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací.

Nákladní automobily převážející zeminu a stavební materiál budou řádně oplachtovány.

Používané komunikace a zařízení staveniště budou pravidelně skrápěny a stavební mechanismy a nákladní automobily vyjíždějící ze stavby budou důsledně čištěny.

Látky závadné vodám budou skladovány na vyhrazených prostorech, zabezpečených proti úniku znečištění půdy nebo vod.

Se všemi odpady, které vzniknou během předmětné akce, včetně případných souvisejících zemních prací, je nezbytné nakládat ve smyslu zákona o odpadech a třídit dle katalogu odpadů.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Veřejné zájmy na ochranu přírody a krajiny nejsou záměrem dotčeny.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Není.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Není.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Není.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. v platném znění.

# B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Žádné požadavky nebyly stanoveny.

# B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Dodávky vody, elektřiny a dalších zdrojů nutných k realizaci výstavby budou probíhat skrze dané napojovací body investorem. Zajištění případných nepředpokládaných surovin a materiálů stavební výroby bude provedeno stavební firmou provádějící realizaci stavby.

b) odvodnění staveniště,

Staveniště bude odvodněno skrze odtokové konstrukce do okolních zelených ploch kolem nové místní komunikace ,které jsou v současnosti obhospodařovány převážně jako zahrady , kde přítok dešťových vod nebude působit škodlivě. Vzhledem k postupu stavby od výusti směrem do lokality bude možno průběžně napojovat všechny navržené objekty dešťové kanalizace včetně přípojek.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Staveniště je napojeno na dopravní infrastrukturu - místní komunikaci v obci přímo, stejně tak  dopojení na technickou infrastrukturu se nachází v prostoru staveniště.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba leží v lokalitě rodinných domů a musí být prováděna tak, aby neměla negativní vliv na okolní pozemky a nenarušovala sousedské vztahy.

Je nutné:

- důsledně čistit automobily a transportní techniku před vjezdem na komunikaci

- dodržovat časová omezení pro těžké transporty a práce v průběhu výstavby

- aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem

- dodržovat noční klid

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic neskladovat ani se nepohybovat. Rovněž tak je nutno činit opatření proti znečištění okolí staveniště odfouknutím lehkých odpadů. V souvislosti se stavbou nejsou navrhovány žádné asanace, demolice,  kácení stromů a křovin bude součástí objektu SO 01 Místní komunikace

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Objekty zařízení staveniště, venkovní skládky materiálu a mezideponie zeminy budou situovány výhradně na dotčených parcelách stavbou , předvším pak parcely č. 48 a 3007, které jsou ve valstnictví stavebníka .

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Nejsou stanoveny.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Při výstavbě nutno respektovat vyhlášku č. 8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

Na stavbě vzniknou následující odpady uvedené v Katalogu odpadů pod číslem:

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 0

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 0

15 01 02 Plastové obaly 0

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N

Dodavatel stavby je ve smyslu zákona původcem odpadů - odpady vznikající jednak samotnou stavební činností, jednak vznikají pracovníkům stavby apod.

Způsob využití nebo likvidace odpadů vzniklý při stavbě:

Pro jednotlivé druhy odpadů je nutné nejprve hledat vhodný způsob využití, teprve potom způsob likvidace, který není v rozporu s předpisy upravujícími odpadové hospodářství.

Odpady ostatní (O), které není nutno likvidovat na zvláštních skládkách, budou likvidovány nebo využívány běžným způsobem, nebo budou využity pro násypy na stavbě (pouze neznečištěná zemina).

Likvidace nebezpečných odpadů (N), které eventuelně během stavby vzniknou, bude prováděna odbornými firmami k těmto výkonům oprávněnými a disponujícími povolením orgánů státní správy 
k nakládání s těmito odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. v platném znění.

Likvidace veškerých odpadů vznikajících v průběhu stavby bude doložena protokolárně při kolaudaci.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Vytlačená zemina z výkopů kanalizacea vodovodu bude použita na úpravu terénních nerovností na parcelách RD 5, 6, 7, 8, 9.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Během výstavby musí být používány jen stroje a zařízení v náležitém technickém stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod. Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. stavebník, uschovat pro případnou kontrolu. Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. Veškerou stávající zeleň je povinen zhotovitel chránit před poškozením, v případě potřeby i zbudovat ohrazení kolem kmínků.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržována ustanovení nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č.309/2006 Sb. §15, odst.2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.

Vzhledem k rozsahu navržených prací lze předpokládat, že na staveništi se budou pohybovat pracovníci jednoho dodavatele, takže není pravděpodobná nutnost přítomnosti koordinátora bezpečnosti.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není třeba provádět úpravy pro jejich bezbariérové užívání.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Stavba bude označena dle TP66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Předpokládá se uzavření a oplocení prostoru staveniště po celou dobu výstavby. Vjezd a výjezd na stavbu bude řádně označen.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Nevznikají žádné speciální podmínky pro provádění stavby.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Lhůty a časový postup výstavby budou stanoveny po obdržení stavebního povolení a před zahájením samotných stavebních prací a odvíjí se od možností stavebníka či stavebních firem, které budou provádět realizaci stavby. Orientační termín zahájení stavby je 10/2024, termín dokončení stavby lze odhadnout na 10/2025. Tyto termíny jsou nezávazné.

# B.9 Celkové vodohospodářské řešení

V rámci projektu je řešena likvidace dešťových vod

- z nově navržených komunikací

Popis likvidace viz část B2g) Souhrnné technické zprávy Stavební objekt SO 03 Dešťová kanalizace a přípojky

- likvidace dešťových vod z nové výstavby 13Rd – výhledově 18  Rd

Budou vybudovány přípojky dešťové kanalizace pro jednotlivé parcely

Likvidace dešťových vod bude řešena samostatně v projektu pro každý RD a to z důvodu odprodeje parcel samostatným investorům. Vzhledem k nepříznivým hydrogeologickým podmínkám v lokalitě bude nutno likvidaci dešťových vod řešit retencí vod na pozemcích RD, retenované vody v maximální možné míře budou využity na pozemcích, např. pro zálivku zeleně.

Nevyužité vody pak budou řízeně vypouštěny v maxim. množství  0,5 l/sec z parcely RD do nové dešťové kanalizace.

Pro likvidaci dešťových vod na parcelách RD je nutno v projektech zohlednit:

- skutečnosti uvedené v hydrogeologickém průzkumu – přítomnost spraší s nízkým koeficientem vsaku

- retenční a vsakovací zařízení navrhnout ve vzdálenosti minimálně 3-4 m od hranice parcel se stávající zástavbou

- plochy střech minimalizovat, dle architektonického návrhu bude činit plocha střechy a garáže by neměla přesáhnout 30% plochy pozemku.

Likvidace splaškových vod je navržena rozšířením stávající splaškové kanalizace v městyse ukončené na obecní ČOV.

Zásobení pitnou vodou zajišťuje  vodovodní  přivaděč PE D  225 Kroměříž – Nezamyslice procházející obcí, vodovodní řady distribuční soustavy Tištína jsou přímo napojeny na přivaděč.  Nový vodovodní řad se napojí na distribuční vodovod Tištína vedený v blízkosti lokality. Navržené nemovitosti budou zásobeny pitnou vodou prostřednictvím vodovodních přípojek.