Název stavby :	Tištín – lokalita Z3 – Dopravní a technická infrastruktura pro I. a II. etapu výstavby

SO 02 Splašková kanalizace a přípojky

Místo stavby :	pozemky parc. č. st. 120, 250, parc. č. 32/4, 43/1, 43/2, 47/1, 48, 50, 60, 624/3, 625, 626/1, 627/1, 628/1, 629/1, 630/1, 631/1, 632/1, 2415/1, 2415/2, 2455/1, 2972/1, 3007, 5970/1, 42, 624/2 v katastrálním území Tištín

Stavebník:          Městys Tištín, Tištín 37, 798 29 Tištín, IČ 0288853

Stupeň :              Dokumentace k vydání stavebního povolení (DSP)

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

V Olomouc, březen 2024                                                                              Vypracoval :   Ing. Libuše Kujová

Stav

Splašková kanalizace v obci Tištíně byla vybudována v letech 2002 - 2005 z převážné části jako kanalizace gravitační, tvořená stokami z PVC DN 300 a DN 250. V místech nepříznivých spádových poměrů jsou v městyse vybudovány dvě čerpací stanice - při jižní části zástavby a v severozápadní části zástavby, na které navazují výtlačné řady lPE 90, napojené na stoky gravitační kanalizace obce. Splaškové vody jsou odváděny na mechanicko biologickou ČOV Tištín.

Krátké úseky původní kanalizace jsou vybudovány jako kanalizace dešťová, zaústěná do místních vodotečí.

# ČOV Tištín  je situována u severního okraje zástavby obce, je navržena jako mechanicko – biologická, dodavatel Hydrotech Brno. Odtok vyčištěných vod je zaústěn do říčky Tištínky

## Počet ekvivalentních obyvatel EO      770

Majitelem splaškové kanalizace je obec Tištín a provozovatelem je společnost INSTA Prostějov.

Návrh řešení

Splašková kanalizace je určena k likvidaci splaškových vod z plánované výstavby RD.

V současnosti vede stoka splaškové kanalizace PVC DN 250 podél místní komunikace na severu lokality Z3, vedená po parcele č 48 v ulici Ke hřišti .

Nová splašková kanalizace - stoka S se napojí na stávající splaškovou kanalizaci v šachtě Š36 na západní straně od domu č.p. 87. Trasa nové splaškové kanalizace je vedena od napojení do šachty Š1 v trase kanalizační přípojky pro plánovanou výstavbu RD, která však nebyla realizovaná. Trasa kanalizační přípojky bude využita pro trasu stoky S, potrubí DN 150 bude demontováno a odstraněno. Tato kanalizační přípojka bude nahrazena novou kanalizační přípojkou č. 18.

Trasa stoky S pokračuje v tělese nové komunikace a je ukončena v šachtě Š8 na jihovýchodním okraji lokality Z3 , před hranicí II. a III. etapy.

Na stoku S navazuje v šachtě Š5 stoka SI vedená v polní cestě ohraničující novou zástavbu RD ze severu. Trasa stoky SI se v šachtě v Š11 a Š12 a následně v Š14 lomí a dále pokračuje v nové místní komunikaci. Stoka SIA je ukončena v šachtě Š16 . V šachtě Š13 se napojuje stoka SIA ukončená v šachtě Š 18 na jihozápadním okraji návrhové lokality, na kterou se výhledově dopojí kanalizace ze III. etapy.

Rozsah navržené splaškové kanalizace:

Stoka S  - DN 250 PP SN 10 dl 116 m

Stoka SI- DN 250, PP SN 10 dl 226,50 m

Stoka SIA DN 250 PP SN 10 dl 35,20 m

- Materiál kanalizačního potrubí

Kanalizace je navržena v dimenzi DN 250 materiál bude PP plnostěnné hladké potrubí včetně tvarovek v minimální reálné kruhové tuhosti odpovídající 10 kN/m2.

Trouby v délce 1,0 - 6,0 m jsou spojeny zasunutím obou spojovaných částí a utěsněny v hrdle integrovaným těsnícím kroužkem, čímž je zabezpečena nepropustnost ve spojích. Potrubí je možné použít plnostěnné hladké z PP dle ČSN EN - 1852 -1 nebo variantně plnostěnné hladké z PVC dle ČSN EN 1401-1.

- Uložení potrubí

Uložení kanalizačního gravitačního potrubí je vykresleno ve výkresu D.6 Vzorové uložení kanalizačního potrubí .

Podsyp potrubi

Potrubí bude uloženo na pískový podsyp tloušťky 100 mm z písku frakce 4-8 mm.

Obsypy potrubí

Po kontrole spádu se provede obsyp potrubí do požadované výšky. Obsyp bude proveden ze štěrkopísku do výše 300mm nad vrchol trouby. Zrnitost obsypového materiálu je 8  – 16 mm. Hutnění bude provedeno po vrstvách odpovídajících použitému hutnícímu prostředku, max. však 150 mm nikoliv nad potrubím kanalizace.

Kladení potrubí

Pokládání bude provedeno v souladu s ČSN EN 1610, DS475 a DS430. Na provedenou podkladní vrstvu se ukládají jednotlivé trouby. Hrdlo je vždy ukládáno proti spádu. Dřík trouby musí přiléhat k podkladu v celé délce trouby. V místě hrdel je zapotřebí provést v podkladní vrstvě prohrábku. Při kladení bude zhotovitel používat laserový sklonoměr.

Případnou instalovanou podélnou odvodňovací drenáž ve dně výkopu musí Zhotovitel po ukončení stavby zaslepit. Po skončení stavby nesmí zůstat v podzemí žádný podélný ani příčný odvodňovací prvek, který by mohl ovlivňovat proudění podzemní vody v dané lokalitě.

Kladení a spojování potrubí nebude prováděno při teplotě nižší než 0°C a vyšší než 25°C.

- Zemní práce

Zemní práce budou prováděny dle ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.

Před zahájením výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat vytýčit podzemní inženýrské sítě od jejich správců a majitelů a řídit se jejich pokyny a požadavky. Organizace, které je třeba přizvat jsou vypsány v další kapitole Dotčené inženýrské sítě. Stejné organizace je třeba přizvat i po položení potrubí ke kontrole kříženého místa před zasypáním rýhy. O předání je třeba sepsat zápis.

Na základě geologického profilu a obecně platných bezpečnostních předpisů je navržena rýha se svislými stěnami, paženými příložným pažením s čerpáním podzemní vody. Zemní práce pro kanalizaci, jejíž trasa je vedena v navržené místní komunikaci, budou prováděny od úrovně pláně, sejmutí ornice v tl 0,30 m bude provedeno  v rámci objektu SO 01 Místní komunikace.

Výkopek se bude odvážet na dočasnou meziskládku, kterou v průběhu stavby určí investor - jako vhodná se jeví  plocha před RD 1 v lokalitě Z3. Tam bude výkopek tříděn na zeminu dobře zhutnitelnou (štěrkopísky, písky) a zeminu hlinitou střední plasticity nevhodnou pro zásyp. Tříděný výkopek bude na závěr zemních prací použit při zasypávání rýh ve volném terénu a k vyrovnání terénních nerovností na parcelách RD.

Ve volném terénu bude do hloubky 30 cm sejmutá ornice, která bude uložena vedle rýhy 1 m za výkopek a na závěr zemních prací při zasypávání rýhy bude rozprostřena na povrch nově zatravňovaných ploch .

Převážná většina zemních prací bude prováděna strojně. Ruční výkop bude použit v místech křížení kanalizačních potrubí s dalšími inženýrskými sítěmi a to v rozsahu ochranného pásma nebo stanoveného podmínkami správcem či majitelem příslušné inženýrské sítě, uvedenými ve vyjádřeních, doložených v dokladové části. Zpětný zásyp v trasách stoky S, SI a SIA umístěné v navržených komunikacích bude proveden nesedavou a nenasákavou zeminou a její zhutnění bude vykonávané v předepsaných vrstvách podle použitého materiálu a v souladu s ustanoveními 
ČSN 73 6133 a dalšími souvisejícími normami. Hutnění bude prováděno vibračními deskami, ručními vibračními válci nebo jinou vhodnou technikou, min do výšky 300 mm nad vrchol trouby v celé šíři trouby nehutnit.

Zpětný zásyp stoky SI v km 0,003 – 0,14745 vedené v polní cestě bude proveden prohozenou zeminou z výkopu.

Pro hutnění musí být použity takové hutnící prostředky, které jsou schopny docílit požadovaného stupně zhutnění v daných podmínkách.

Vlhkost zeminy při hutnění se nesmí lišit od hodnoty optimální vlhkosti stanovené zkouškou PS o více než 3%, u spraše a sprašových hlín nesmí vlhkost při hutnění klesnout pod optimální hodnotu o více než 2%. Mocnost hutněných vrstev bude přizpůsobena použité hutnící technice, šířce rýhy a zhutnitelnosti materiálu – nebude však větší než 25 cm.

Vytlačená zemina z výkopů kanalizace bude použita na úpravu terénních nerovností na parcelách RD5, 6, 7, 8, 9.

Zásyp potrubí v místě pod plánovanými komunikacemi a vjezdy

Zásyp bude proveden hutněnou  štěrkodrtí frakce 32/63 mm, eventuelně frakce 0/63 mm do úrovně aktivní zony. Zhutnění bude provedeno po vrstvách 200 mm. Střední a těžké mechanizmy se mohou používat až minimálně 1 m nad vrcholem trub.

Pažení bude vytahováno zásadně před hutněním obsypu.

- Organizace, které je třeba přizvat k vytyčení

- E.G.D, a.s. Brno

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha

- Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Prostějov

- Městys Tištín

- V:H.P. Ivanovice na Hané s.r.o.

- INSTA CZ, s.r.o. Prostějov

- QUANTUM, a.s.,Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov

- Kanalizační revizní prefabrikované šachty:

Stoky mají zpravidla ve výškových a směrových lomech  umístěny kontrolní revizní betonové šachty průměru DN 1000 s tloušťkou stěny 120 mm. Spodní část betonové šachty je tvořena šachtovým dnem s betonovým žlábkem, stupadla jsou ocelová s PE povlakem. Dno je osazeno na vrstvu podkladního betonu tl. 100 mm. Na spodní část navazuje vstupní komín tvořený betonovými šachtovými skružemi, ukončený šachtovým kónusem (jedno kapsové stupadlo). Vyrovnání kóty poklopu je tvořeno betonovými vyrovnávacími prstenci. Vstup do šachet je přes litinový poklop s betonovou výplní průměru 600mm bez odvětrání třídy únosnosti D 400kN. Těsnění dílů šachet se provede polyuretanovým těsněním. Obsyp šachet se provede vytříděnou zeminou při respektování obecně závazných technických technologických postup, v krajských komunikacích dle TP 146.

Šachty a revizní komory z prostého betonu a železobetonu musí vyhovovat ČSN EN 206-1 Objekty musí být vyrobené z vodostavebního betonu podle ČSN EN 206+A2 Beton.

# V komunikaci budou poklopy v úrovni terénu, v zelených plochách intravilánu budou vyvýšeny poklopy oproti okolnímu terénu – VIZ VÝPIS ŠACHET SPLAŠKOVÉ KANALIZACE .

Spoj mezi šachtovým dnem a skružemi bude rovněž vodotěsný a jednotlivé šachtové dílce budou opatřeny rovněž těsněním. Šachty jsou sestaveny z prefabrikátů s hrdlem podle ČSN EN 1917, dílce pro šachtu vyhovují požadavkům ČSN EN 206-1.

Šachtové poklopy kruhové DN600 (ø610mm)

Osazené poklopy budou odpovídat ČSN EN 124. Jsou navrženy poklopy třídy D400 - litinovo betonové víko s samonivelačním rámem.

- Tlaková zkouška potrubí

Po položení kanalizačního potrubí bude toto částečně obsypáno kromě spojů a bude provedena tlaková zkouška.

Její průběh je předepsán v normě ČSN EN 1610 (75 6114), ČSN 75 6909 – gravitační stoky. Zkouška bude prováděna po úsecích, vždy mezi jednotlivými šachtami. Potrubí musí být čisté, průchodné, armatury musí být otevřené. O úspěšné tlakové zkoušce bude proveden zápis. V případě neúspěchu-tedy při úniku vody v některém místě bude závada odstraněna a tlaková zkouška bude opakována až do doby, kdy bude úspěšná.

- BEZPEČNOST PRÁCE

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

TNV 75 0748 Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací

TNV 75 6925 Obsluha a údržba stokových sítí

ČSN 75 6909 Zkoušení vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržována ustanovení nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č.309/2006 Sb. §15, odst.2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech.

Především je třeba zajistit bezpečnost při manipulaci s břemeny, zemních pracích a při pohybu techniky po komunikaci. Objekty v blízkosti stavby musí být zajištěny tak, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku. Stavba musí být zajištěna ohrazením, zábradlím apod., v místech přechodů rýh budou osazeny manipulační lávky. Všechna nebezpečná místa musí být v noci řádně osvětlena!

- Kanalizační přípojky splaškové kanalizace

Součástí objektu splaškové kanalizace pro I. a II. etapu výstavby RD  budou i kanalizační přípojky materiál PP SN 10 DN 150 v celkové délce 73,45 m, v počtu 13 ks ukončené plastovými šachtami DN 400. B

Kanalizační přípojky budou napojeny na stoky S, SI pomocí odbočných tvarovek DN 250/150.

Na stoku S se po trase napojí 4 přípojky splaškové kanalizace.

Na stoku SI se po trase napojí  9 přípojek splaškové kanalizace

Na stoku SIA se po trase napojí 1 přípojka tlakové splaškové kanalizace, přípojka PE D40 je určena pro parcelu č. 60. Vzhledem ke spádovým poměrům bude nutno splaškové vody přečerpávat, domovní čerpací stanice bude součástí projektu novostavby na této parcele. Napojení na stoku bude provedeno do odbočky 250/100 a zatěsněno manžetou s těsnícím páskem.

Kanalizační přípojky splaškové kanalizace byly povoleny územním rozhodnutím vydaným   Městským úřadem v Němčicích nad Hanou, stavebním úřadem  pod č.j. MUNNH/2539/2023 dne 31.7.2023.

Kontrolní prohlídky stavby

Plán kontrolních prohlídek:

v průběhu zemních prací (kontrola ručního provádění s ohledem na výskyt podzemních zařízení)

- kontrola obsypu podsypu potrub

- uložení signalizačního vodiče

- kontrola spádu potrubí

- při provádění tlakových zkoušek

Přesný a podrobný harmonogram jednotlivých prací předloží před zahájením stavby zhotovitel.

Veškeré práce budou realizovány dle platných předpisů, nároky na kvalitu a provádění prací budou v souladu s platnými předpisy, pokud není v dokumentaci stanoveno jinak.

PEVNÉ MĚŘIČSKÉ BODY A VYTÝČENÍ TRASY

Zpracovatel dokumentace při návrhu tras kanalizačních splaškových stok použil geodetického zaměření lokality.

Vytýčení  stok bude provedeno dle umístění šachet, vytyčovací podklady a souřadnice jednotlivých šachet jsou uvedeny  níže. Staničení je provedeno proti předpokládanému průtoku splaškových vod potrubím. Tomu je přizpůsobeno i číslování šachet stok. Pro výškové zaměření byly použity výškové body státní nivelace a pomocné výškové body. Všechny uvedené výšky jsou ve výškovém systému Balt po vyrovnání a souřadnicovém systému JTSK.

Výpis souřadnic kanalizační stoky S, SI, SIA

Stoka S

Š napoj               Y = 556291.69            X = 1152422.46

Šachta  Š1           Y = 556284.46            X = 1152438.70

Šachta Š2            Y = 556280.59            X = 1152444.88

Šachta Š3            Y = 556261.96            X = 1152454.97

Šachta Š4            Y = 556254.89            X = 1152461.63

Šachta Š5            Y = 556252.29            X = 1152465.39

Šachta Š6            Y = 556248.31            X = 1152471.13

Šachta Š7            Y = 556243.14            X = 1152488.91

Šachta Š8            Y = 556245.95            X = 1152518.74

Stoka SI

Šachta Š5            Y = 556252.29           X =-1152465.39

Šachta Š9            Y = 556282.43           X = 1152491.52

Šachta Š10          Y = 556310.53           X = 1152515.14

Šachta Š11          Y = 556347.96           X = 1152544.54

Šachta Š12          Y = 556349.12           X = 1152549.84

Šachta Š13          Y = 556338.66           X = 1152564.29

Šachta Š14          Y = 556334.93           X = 1152569.43

Šachta Š15          Y = 556305.36           X = 1152549.38

Šachta Š16          Y = 556274.79           X = 1152528.66

Stoka SIA

Šachta Š13           Y = 556338.66           X = 1152564.29

Šachta Š17           Y = 556350.50           x = 1152572.74

Šachta Š18           Y = 556348.35           X = 1152593.31