## Souhrnná tabulka
Akce: | ČOV PETROVICE - intenzifikace
Zadavatel: | Svazek VAK Třebíč
PS | STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST | Cena CZK bez DPH
PS 01 | Mechanická část | 0
PS 02 | Biologická část | 0
PS 03 | Kalové hospodářství | 0
| Celkem | 0

## PS 01 Mech. část
| Akce: |  | ČOV PETROVICE - intenzifikace
| Zadavatel: |  | Svazek VAK Třebíč
| Pozice původní | Pozice nová | Stručný popis | M.j. | Množ.
PS | PS 01 |  | Mechanická část
POL |  | 01.0 | Demontáže pro mechanickou část | kpl | 1 |  | 0
PARAMETRY |  |  | ► položka zahrnuje demontáže strojů a zařízení (včetně příslušných potrubních rozvodů) nebo jejich částí, které nebudou dále používány, nebo, které je potřeba v průběhu výstavby dočasně demontovat
ELEKTRO |  |  | ►odpojení el.spotřebičů provede dodavatel el.části
PRISLUSENSTVI |  |  | ►demontované stroje, zařízení a potrubí budou uloženy v areálu ČOV na provozovatelem/investorem určené místo; další manipulace s těmito demontovanými věcmi (opětovné použití, nebo ekologická likvidace) je již věcí investora
PARAMETRY |  |  | ►demontáž se týká zejména těchto zařízení (ale nejen jich):
| 1. |  | Ponorná kalová čerpadla v ČS 1 | ks | 2
| 2. |  | Stírané síto | ks | 1
POL | 1. | 01.1A | Ponorné kalové čerpadlo | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží pro čerpání odpadní vody z ČS 1 do ČOV (RO před AN)
MEDIUM |  |  | ► mechanicky předčištěná odpadní voda
UMISTENI |  |  | ► umístěno v čerpací stanici 1
PARAMETRY |  |  | ► Q = 3 l/s; H = 7 m, regulace výkonu FM
PARAMETRY |  |  | ► ponorné kalové, odstředivé čerpadlo usazené na patním koleni se spouštěcím zařízením
ELEKTRO |  |  | ► 1,1 kW, 400 V, 50 Hz, 2,9 A - motor vhodný pro regulaci FM, FM není součástí této položky ale je vydáno v elektročásti
ELEKTRO |  |  | ► tepelná ochrana ve vinutí a čidlo průsaku ucpávkou
PRISLUSENSTVI |  |  | ► čerpadlo s patním kolenem a spouštěcím vybavením, včetně čidel, vyhodnocovacích relé a veškerého montážního materiálu, kabeláž
POL | 1. | 01.1B | Ponorné kalové čerpadlo | ks | 2 | NECENIT | −
SNR |  |  | ► stávající zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží pro čerpání odpadní vody z ČS 2 do ČOV (RO před AN)
MEDIUM |  |  | ► mechanicky předčištěná odpadní voda
UMISTENI |  |  | ► umístěno v čerpací stanici 2
PARAMETRY |  |  | ► Q = 2,5 l/s; H = 5,5-7 m
PARAMETRY |  |  | ► ponorné kalové, odstředivé čerpadlo usazené na patním koleni se spouštěcím zařízením
ELEKTRO |  |  | ► 1,5 kW, 400 V, 50 Hz
PRISLUSENSTVI |  |  | ► čerpadlo s patním kolenem a spouštěcím vybavením
POL | 2. | 01.2 | Jemné samočistící síto/česle - svislé | kpl | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k zachycení jemných nečistot na přítoku do ČS 1
MEDIUM |  |  | ► odpadní voda a shrabky
UMISTENI |  |  | ► instalováno na vyústění potrubí odpadních vod DN 300 do ČS 1
PARAMETRY |  |  | ► Qmax = 10 l/s, průliny 6 mm, sklon česlí 90°
PARAMETRY |  |  | ► česle na přítok DN 250; hloubka osy nátoku od stropní desky, na které bude stát popelnice 240 l je cca 2300 mm; celková výška zařízení je cca 4 m; POZOR - před objednáním je nutné zaměřit výškové uspořádání v ČS !!!
PARAMETRY |  |  | ► provedení do venkovního prostředí se zateplením a vyhříváním
ELEKTRO |  |  | ► pohon šneku: 1,1 kW, 400 V, 50 Hz
ELEKTRO |  |  | ► vyhrnování: 0,25 kW, 400 V, 50 Hz
ELEKTRO |  |  | ► vyhřívání: 0,5 kW, 230 V, 50 Hz
ELEKTRO |  |  | ► včetně rozvaděče pro napájení, ovládání a automatické řízení; instalace na nerezové konzole, výstup chod/porucha do nadřazeného ŘS
ELEKTRO |  |  | ► včetně čidla pro spínání chodu od hladiny - havarijní spínač
PRISLUSENSTVI |  |  | ► včetně veškeré elektroinstalace od rozvaděče k česlím - dodávka a montáž kabelového propojení, revize, zprovoznění a zaškolení obsluhy.
PRISLUSENSTVI |  |  | ► včetně atypického napojení na nátokové potrubí a podpěr k zakotvení síta/česlí na betonovou konstrukci ČS
PRISLUSENSTVI |  |  | ► včetně veškerého kotevního a montážního materiálu
POL | 3. | 01.3 | Plastová nádoba na shrabky | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové vybavení
SLOUZI |  |  | ► slouží k zachycení a přepravě shrabků
MEDIUM |  |  | ► shrabky z jemných česlí
UMISTENI |  |  | ► pod výsypkou česlí
PARAMETRY |  |  | ► objem 240 l
MATERIAL |  |  | ► materiálové provedení: plast
POZNAMKA |  |  | ► před objednáním upřesnit s provozovatelem
POL |  | 01.4A | Přenosné zvedací zařízení | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k manipulaci/vytahování čerpadel ze vstupní ČS 1
UMISTENI |  |  | ► je osazeno v patních uložení na stěně ČS 1
PARAMETRY |  |  | ► nosnost: 100kg do patek osazených na stěně
MATERIAL |  |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301), naviják ocel tř.11 - pozink
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je vlastní zvedací zařízení včetně navijáku a nerezové lano
POL |  | 01.4B | Patka pro osazení přenosného zvedacího zařízení | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží pro osazení přenosného zvedacího zařízení
UMISTENI |  |  | ► je osazeno na stěně v ČS 1
PARAMETRY |  |  | ► pro zvedací zařízení s nosností 100kg, pro osazení na stěnu
MATERIAL |  |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je veškerý montážní a kotevní materiál
POL |  | 01.5 | Mg.indukční průtokoměr | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k měření množství čerpaných odpadních vod z ČS 1
MEDIUM |  |  | ► odpadní voda
UMISTENI |  |  | ► ve stávající provozní budově
PARAMETRY |  |  | ► Q = 0-10 l/s
PARAMETRY |  |  | ► DN 65 PN 10
PRISLUSENSTVI |  |  | ► přírubové provedení s oddílným převodníkem
POL | 4. | 01.6 | Ponorné kalové čerpadlo v záchytné jímce (původní LP) | ks | 1 | NECENIT | −
SNR |  |  | ► stávající zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k čerpání odpadních vod zachycených v jímce (původní LP)
MEDIUM |  |  | ► odpadní voda
UMISTENI |  |  | ► v záchytné jímce (původně LP)
PARAMETRY |  |  | ► Q = 5 l/s; H = 7 m
ELEKTRO |  |  | ► 1,5 kW, 400 V, 50 Hz
PRISLUSENSTVI |  |  | ► čerpadlo s patním kolenem a spouštěcím vybavením
POL | 5. | 01.7 | Kompresorová stanice - přesun | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► stávající zařízení - ocenit pouze přesun na novou pozici
SLOUZI |  |  | ► slouží pro víření záchytní jímky/jímky odpadů
MEDIUM |  |  | ► tlakový vzduch
UMISTENI |  |  | ► v provozní budově v místnosti dmychárny (původně česlovna)
PARAMETRY |  |  | ► Q = 17m3/h
ELEKTRO |  |  | ► 3,0kW, 400 V, 50 Hz
PRISLUSENSTVI |  |  | ► demontáž a posun na novou pozici
POL |  | 01.8 | Elektromagnetický ventil | ks | 2 | NECENIT | −
SNR |  |  | ► stávající vybaveni
SLOUZI |  |  | ► slouží k otevírání přívodu tlakového vzduchu z kompresoru do záchytné jímky/ jímky odpadů
MEDIUM |  |  | ► tlakový vzduch
UMISTENI |  |  | ► v provozní budově
PARAMETRY |  |  | ► G 5/4"
ELEKTRO |  |  | ► 20 W, 230 V, 50 Hz
POZNAMKA |  |  | ► el.magnetický ventil je vybavený ručně ovládaným obtokem
POL | 14.1 | 01.9 | Měrný objekt na obtoku ČOV | ks | 1 | NECENIT | −
SNR |  |  | ► stávající zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k měření na obtoku ČOV
MEDIUM |  |  | ► odpadní voda na obtoku ČOV
UMISTENI |  |  | ►umístění: ve stávající betonové šachtě na obtoku
PARAMETRY |  |  | ►typ P2, pro Q max. 13 l/s
MATERIAL |  |  | ► plast
POL | 21. | 01.10 | Norná stěna jímky odpadů | ks | 1 | NECENIT | −
SNR |  |  | ► stávající zařízení
SLOUZI |  |  | ► bez využití
MEDIUM |  |  | ► odpadní voda
UMISTENI |  |  | ► v jímce na odpad
PARAMETRY |  |  | ► ponechat bez úprav
POL |  | 01.11 | Přenosné zvedací zařízení s patním uložením | ks | 1 | NECENIT | −
SNR |  |  | ► stávající zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k manipulaci/vytahování čerpadel ze vstupní ČS 2 a záchytné jímky
UMISTENI |  |  | ► je osazeno v patních uložení v ČS 2 a záchytné jímce
PARAMETRY |  |  | ► nosnost: cca 100kg do patek
POL |  | 01.12 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  |  | ► mat.provedení potrubí: ocel tř. 17 (min. DIN 1.4301), plast
PRISLUSENSTVI |  |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento PS
POL |  | 01.13 | Provizoria pro mechanickou část | kpl | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► dočasné vybavení zajišťované zhotovitelem, po ukončení provizorního provozu je toto vybavení majetkem zhotovitele
SLOUZI |  |  | ► slouží k provizornímu čerpání odpadních vod a jejich mechanickému předčištění: - ponorné kal čerpadlo včetně výtlaku z VP Š1 do ČS ČOV 1 - mechanické předčištění - česle v plechové bedně
MEDIUM |  |  | ► odpadní voda
UMISTENI |  |  | ► čerpadlo v šachtě VP Š1
UMISTENI |  |  | ► plechová bedna s ručními česlemi na stropní desce ČS ČOV 2
PARAMETRY |  |  | ► Q = 3 l/s; H = 7 m
PARAMETRY |  |  | ► česle s průlinami 10mm
PRISLUSENSTVI |  |  | ► požaduje se mít jedno čerpadlo provozní a druhé připravené jako rezervu
| PS 01 |  | Mechanická část - celkem v CZK* |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do souhrnná tabulka
*) Cenu celkem přenést do xzy…... do listu zzz…...

## PS 02 Biologie
| Akce: |  | ČOV PETROVICE - intenzifikace
| Zadavatel: |  | Svazek VAK Třebíč
| Pozice původní | Pozice nová | Stručný popis | M.j. | Množ.
PS | PS 02 |  | Biologická část
POL |  | 02.0 | Demontáže pro biologickou část | kpl | 1 |  | 0
PARAMETRY |  |  | ► položka zahrnuje demontáže strojů a zařízení (včetně příslušných potrubních rozvodů) nebo jejich částí, které nebudou dále používány, nebo, které je potřeba v průběhu výstavby dočasně demontovat
ELEKTRO |  |  | ►odpojení el.spotřebičů provede dodavatel el.části
PRISLUSENSTVI |  |  | ►demontované stroje, zařízení a potrubí budou uloženy v areálu ČOV na provozovatelem/investorem určené místo; další manipulace s těmito demontovanými věcmi (opětovné použití, nebo ekologická likvidace) je již věcí investora
PARAMETRY |  |  | ►demontáž se týká zejména těchto zařízení (ale nejen jich):
| 8. |  | Aerační systém z AN 1 - původní | kpl | 1
| 9. |  | Norná stěna na odtoku ze stávající AN1 do původní DN | ks | 1
| 10, 11, 13 |  | Vybavení původní DN | kpl | 1
| 12 |  | Ponorná kalová čerpadla | ks | 2
POL |  | 02.1 | Rozdělovací objektu do AN | kpl | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k rozdělení průtoků na AN1 AN2
MEDIUM |  |  | ► odpadní voda, kalová voda, vratný kal
UMISTENI |  |  | ► v provozní budově u nové obslužné lávky nad AN 1
PARAMETRY |  |  | ► rozměry cca 1000 x 700 x 900 mm
MATERIAL |  |  | ► mat.provedení: ocel tř. 17 (min. DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► vlastní rozdělovací objekt, včetně kotvení, 2x stavitelná přelivná hrana, 2x odtok DN 150, vč. ručních uzavíracích armatur
POL | 8. | 02.2 | Aerační systém do AN1 (stávající) | kpl | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové vybavení
SLOUZI |  |  | ► slouží k provzdušňování aktivační směsi v AN 1
MEDIUM |  |  | ► tlakový vzduch, aktivační směs
UMISTENI |  |  | ► kotveno na betonovém dně AN1
PARAMETRY |  |  | ► jemnobublinné aerační elementy s membránou EPDM + teflon
PARAMETRY |  |  | ► diskové elementy - při průměru 12"/350mm cca 33 ks elementů
PARAMETRY |  |  | ► elementy v jedné nádrži musí být schopné trvale převést přívod vzduchu do 185 m3/h
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí jsou rošty včetně zesíleného kotvení (v nádrži je i míchadlo) do betonového dna nádrže, jemnobublinné aerační elementy, mechanické odvodnění a další potřebný montážní materiál.
POL |  | 02.3 | Aerační systém do AN2 (nová) | sada | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové vybavení
SLOUZI |  |  | ► slouží k provzdušňování aktivační směsi v AN 2
MEDIUM |  |  | ► tlakový vzduch, aktivační směs
UMISTENI |  |  | ► kotveno na betonovém dně AN 2
PARAMETRY |  |  | ► jemnobublinné aerační elementy s membránou EPDM + teflon
PARAMETRY |  |  | ► diskové elementy - při průměru 12"/350mm cca 30 ks elementů
PARAMETRY |  |  | ► elementy v jedné nádrži musí být schopné trvale převést přívod vzduchu do 165 m3/h
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí jsou rošty včetně zesíleného kotvení (v nádrži je i míchadlo) do betonového dna nádrže, jemnobublinné aerační elementy, mechanické odvodnění a další potřebný montážní materiál.
POL | 7. | 02.4 | Ponorné vrtulové míchadlo AN1 | ks | 1 | NECENIT | −
SNR | 18. |  | ► stávající zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k míchání aktivační směsi v AN 1
MEDIUM |  |  | ► aktivační směs
UMISTENI |  |  | ► kotveno na spouštěcím vybavení v AN 1
PARAMETRY |  |  | ► průměr 500mm, otáčky 915 min-1
ELEKTRO |  |  | ► el.pohon: 1,75kW; 400 V; 50 Hz;
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí položky je i spouštěcí vybavení a zvedací vrátek
POL |  | 02.5 | Ponorné vrtulové míchadlo AN2 | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k míchání aktivační směsi v AN 2
MEDIUM |  |  | ► aktivační směs
UMISTENI |  |  | ► míchadlo je osazeno v AN2 u obslužné lávky na spouštěcím zařízením
PARAMETRY |  |  | ► průměr 300mm, otáčky 1400 min-1
PARAMETRY |  |  | ► míchadlo s možností natáčení v horizontální rovině
ELEKTRO |  |  | ► 2,5 kW, 400 V, 50 Hz
ELEKTRO |  |  | ► motor s vnitřní tepelnou ochranou a čidlem průsaku mechanickou ucpávkou, včetně vyhodnocovacího relé
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí kompletu je otočné spouštěcí zařízení (kotveno k lávce a na betonovém dně nádrže) a veškeré montážní a kotevní vybavení
POL |  | 02.6A | Přenosné zvedací zařízení | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k manipulaci/vytahování míchadla z AN2
UMISTENI |  |  | ► jeřábek je umístěný v patce na lávce AN2
PARAMETRY |  |  | ► nosnost: cca 100kg (závisí na hmotnosti míchadla)
MATERIAL |  |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301), naviják ocel tř.11 - pozink
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je vlastní zvedací zařízení včetně navijáku a nerezové lano
POL |  | 02.6B | Patka pro osazení přenosného zvedacího zařízení | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží pro osazení přenosného zvedacího zařízení
UMISTENI |  |  | ► je osazeno/zapuštěna do obslužné lávky na AN2
PARAMETRY |  |  | ► pro zvedací zařízení s nosností 100kg
MATERIAL |  |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je veškerý montážní a kotevní materiál
POL |  | 02.7 | Odtokový trychtýř z AN | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k odtahu a odplynění aktivační směsi z AN do DN
MEDIUM |  |  | ► aktivační směs
UMISTENI |  |  | ► na odtoku z AN1/AN2
PARAMETRY |  |  | ► trychtýř 400/200mm s odplňovacími náběhy
MATERIAL |  |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17, min. 1.4301
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí dodávky je vlastní objekt včetně veškerého kotevního a montážního materiálu
POL |  | 02.8 | Uzavírací armatura se zemní soupravou | kpl | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové vybavení
SLOUZI |  |  | ► slouží k otevírání/uzavírání propoje odtoku aktivační směsi z AN1 a AN2 do DN
MEDIUM |  |  | ► aktivační směs
UMISTENI |  |  | ► pod komunikací na potrubním propoji mezi AN1 a AN2
PARAMETRY |  |  | ► DN 200 PN 10, přírubové šoupátko
PARAMETRY |  |  | ► provedení pro uložení do země
PRISLUSENSTVI |  |  | ► se zemní soupravou, prodloužením a silničním poklopem se stropním ložiskem; vrch poklopu od osy šoupátka je cca 1000
POL |  | 02.9A | Dmychadlové soustrojí pro AN1 | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží jako zdroj tlak. vzduchu do aeračního systému AN1
MEDIUM |  |  | ► tlakový vzduch
UMISTENI |  |  | ► dmych. soustrojí je osazeno ve dmychárně ve stávající provozní budově
PARAMETRY |  |  | ► Qmax = 185 m3/h, přetlak 52 kPa - regulace výkonu FM
PARAMETRY |  |  | ► otáčky dmychadla do 3200 ot/min
ELEKTRO |  |  | ► 5,5 kW, 400 V, 50 Hz regulace FM
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí kompletu je filtr na nasávání, tlumič hluku na nasávání/ výtlaku, zpětná klapka, protihlukový kryt, ….
POL |  | 02.9B | Dmychadlové soustrojí pro AN2 a rezerva | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží jako zdroj tlak. vzduchu do aeračního systému AN2 a jako instalovaná rezerva pro aerační systém AN1 a AN2
MEDIUM |  |  | ► tlakový vzduch
UMISTENI |  |  | ► dmych. soustrojí je osazeno ve dmychárně ve stávající provozní budově
PARAMETRY |  |  | ► Qmax = 164 m3/h, přetlak 59 kPa - regulace výkonu FM
PARAMETRY |  |  | ► otáčky dmychadla do 3200 ot/min
ELEKTRO |  |  | ► 5,5 kW, 400 V, 50 Hz regulace FM
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí kompletu je filtr na nasávání, tlumič hluku na nasávání/ výtlaku, zpětná klapka, protihlukový kryt, ….
POL |  | 02.9C | Rám pro instalaci dmychadel nad sebou | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží pro instalaci dmychadel 02.9A nad dmychadlem 02.9B
UMISTENI |  |  | ► rám je osazen ve dmychárně ve stávající provozní budově
PARAMETRY |  |  | ► rozměry a nosnost musí odpovídat navrženým dmychadlům 02.9A,B a umožňovat nejen provoz, ale i obsluhu a údržbu
POL |  | 02.10 | Uzavírací armatura s elektropohonem - dmýchárna | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k automatickému záskoku dmychadel do aerace AN
MEDIUM |  |  | ► tlakový vzduch
UMISTENI |  |  | ► armatura je osazena ve dmychárně ve stávající provozní budově
PARAMETRY |  |  | ► DN 80 PN 10, uzavírací klapka
ELEKTRO |  |  | ► 0,02 kW, 400 V, 50 Hz
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součást je vlastní klapka s ukazatelem polohy, elektropohonem s kolem pro možnost ručního ovládání
POL |  | 02.11A | Obslužná plošina u AN1 | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové vybavení
SLOUZI |  |  | ► slouží pro usnadnění přístupu k novému vybavení v AN1
UMISTENI |  |  | ► na koruně AN1
PARAMETRY |  |  | ► rozměry: délka cca 3,9m, šířka cca 1,0m
MATERIAL |  |  | ► materiálové provedení: nosné profily a zábradlí - ocel tř.17 (min. DIN 1.4301), pororošty - kompozit
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí položky je nejen vlastní plošina s kotvrním do/na betonové stěny nádrže, ale i úprava a napojení na stávající lávku.
POL |  | 02.11B | Obslužná plošina u AN2 | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové vybavení
SLOUZI |  |  | ► slouží pro usnadnění přístupu k novému vybavení v AN2
UMISTENI |  |  | ► na koruně AN2
PARAMETRY |  |  | ► rozměry: délka cca 9,6m, šířka cca 1,0m
MATERIAL |  |  | ► materiálové provedení: nosné profily a zábradlí - ocel tř.17 (min. DIN 1.4301), pororošty - kompozit
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí položky je vlastní plošina s kotvrním na betonové stěny nádrže i napojení na novou lávku přes DN.
POL |  | 02.12 | Strojní vestavba dosazovací nádrže | kpl | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové vybavení
SLOUZI |  |  | ► slouží k separaci vyčištěné vody a kalu z aktivační směsi
MEDIUM |  |  | ► vyčištěná voda, biologický a plovoucí kal
UMISTENI |  |  | ► technologická vestavba je osazena v nové čvercové betonové nádrži
PARAMETRY |  |  | ► do dosazovací nádrže 5,6x5,6m; hloubka vody 4,55m
MATERIAL |  |  | ► materiálové provedení: nosné profily a zábradlí - ocel tř.17 (min. DIN 1.4301), pororošty - kompozit, vše ostatní - ocel tř.17 (min. DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí kompletu musí být: - obslužná/nosná lávka/včetně vstupní plošiny se schodštěm - nátokové potrubí DN 200 - uklidňovací válec průměr 600mm, délka cca 3000mm - odhladinový odběr vyčištěné vody včetně vyrovnávací nádrže mi. Hl. - ofuk hladiny - odtah plovoucích nečistot mamutovými čerpadly - veškerý kotevní a montážní materiál
POL |  | 02.13 | Ponorné čerpadlo vratného a přebytečného kalu | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k čerpání vratného a přebytečného kalu z DN
MEDIUM |  |  | ► kal z DN
UMISTENI |  |  | ► v ocelové bedně umístěné v AN2 (nátok kalu z DN)
PARAMETRY |  |  | ► Q=5 l/s; H=4,0m, regulace výkonu FM
PARAMETRY |  |  | ► odstředivé kalové čerpadlo - do mokré jímky se pouštěcím zařízením
ELEKTRO |  |  | ► 1,5 kW, 400 V, 50 Hz - motor vhodný pro regulaci FM, tento není součástí této položky, ale části elektro
ELEKTRO |  |  | ► tepelná ochrana ve vinutí a čidlo průsaku ucpávkou
PRISLUSENSTVI |  |  | ► čerpadlo s patním kolenem a spouštěcím vybavením, včetně čidel, vyhodnocovacích relé a veškerého montážního materiálu, kabeláž
POL |  | 02.13s | Ponorné čerpadlo vratného a přebytečného kalu | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží jako skladová rezerva
MEDIUM |  |  | ► kal z DN
UMISTENI |  |  | ► ve skladu
PARAMETRY |  |  | ► Q=5 l/s; H=4,0m, regulace výkonu FM
PARAMETRY |  |  | ► odstředivé kalové čerpadlo - do mokré jímky
ELEKTRO |  |  | ► 1,5 kW, 400 V, 50 Hz - motor vhodný pro regulaci FM, tento není součástí této položk
ELEKTRO |  |  | ► tepelná ochrana ve vinutí a čidlo průsaku ucpávkou
PRISLUSENSTVI |  |  | ► pouze čerpadlo včetně čidla průsaku ucpávkou + kabeláž
POL |  | 02.14 | Ocelová jímka pro čerpadla vratného a přebytečného kalu | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► pro instalaci dvojice kalových čerpadel
MEDIUM |  |  | ► kal z DN
UMISTENI |  |  | ► v AN2 u obslužné lávky
PARAMETRY |  |  | ► rozměry cca 800x700 výška 1000 mm
MATERIAL |  |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► vlastní jímka se zesíleným dnem pro instalaci dvojice patních kolen, kotevní prvky pro zavěšení jímky do AN2, napojení na přítok kalu z DN (DN 150), veškerý kotevní a montážní materiál
POL |  | 02.15 | Indukční průtokoměr vratného a přebytečného kalu | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k měření průtoku kalu
MEDIUM |  |  | ► kal z DN
UMISTENI |  |  | ► na výtlaku čerpadel 02.13
PARAMETRY |  |  | ► Q= 0-10 l/s
PARAMETRY |  |  | ► DN 50 PN 10
PARAMETRY |  |  | ► SW musí umožnit vyprázdnění potrubí
PRISLUSENSTVI |  |  | ► přírubové provedení s oddílným převodníkem
POL |  | 02.16 | Kabinet na el.mag. ventily | kpl | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k montáži el.mag. ventilů na vzduchových rozvodech do DN
UMISTENI |  |  | ► na konzolách u stěny nové DN
PARAMETRY |  |  | ► zateplená, temperovaná skříň s čelními dveřmi
PARAMETRY |  |  | ► rozměry kabinetu cca 1500mm x 1200mm hloubka cca 300mm
MATERIAL |  |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301) nebo plast
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je vlastní izolovaná skříň s temperací, čelní stěna otevíraná, instalované 4 el.mag.ventily s obtoky, včetně potrubí a ručních armatur
PRISLUSENSTVI |  |  | ► včetně nerezových konzol pro instalaci kabinetu a veškerého kotevního a montážního materiálu
POL |  | 02.16A | Elektromagnetický ventil | ks | 4 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k otevírání přívodu tlakového vzduchu z dmychadla k mamutovým čerpadlům nebo ofuku v DN
MEDIUM |  |  | ► tlakový vzduch
UMISTENI |  |  | ► v kabinetu 02.16
PARAMETRY |  |  | ► G 1"
ELEKTRO |  |  | ► 20 W, 230 V, 50 Hz
POZNAMKA |  |  | ► el.magnetický ventil je vybavený ručně ovládaným obtokem
POL |  | 02.17 | Dávkovací čerpadlo koagulantu | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k dávkování koagulantu/preflocu
MEDIUM |  |  | ► pracovní médium: koagulant - předpokládá se prefloc
UMISTENI |  |  | ► umístění: v dávkovacím kabinetu u zásobní nádrže
PARAMETRY |  |  | ► Qmax = 3 l/h; přetlak max. 10,3 bar, regulace výkonu 10-100%
ELEKTRO |  |  | ► 230 V; 50 Hz; cca 20 W
MATERIAL |  |  | ► materiálové provedení: odolné vůči pracovnímu médiu
PRISLUSENSTVI |  |  | ► včetně konzoly na osazení v kabinetu a kotevního materiálu
POL |  | 02.18 | Kabinet/dávkovací stanice | kpl | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k montáži dávkovacího čerpadla a armatur
UMISTENI |  |  | ► umístění: vedle zásobní nádrže na prefloc na nerezové konzole
PARAMETRY |  |  | ► Uzamykatelná skříň pro osazení čerpadla, potrubí/hadiček a el. zapojení a řízení celého technologického uzlu skladování a dávkování preflocu
PARAMETRY |  |  | ► provedení: do venkovního prostředí, s temperací
ELEKTRO |  |  | ► vlastní rozvaděč: 230 V; 50 Hz; cca 0,5 kW
PRISLUSENSTVI |  |  | ► vlastní kabinet včetně konzol, rozvaděč, el propojení mezi rozvaděčem a jednotlivým el.vybavením, potrubní propojení ze zásobní nádrže k dávkovacímu čerpadlu
POL |  | 02.19 | Zásobní nádrž chemikálií | kpl | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží pro sklad. koagulantu, který se využívá na chemické srážení fosforu
MEDIUM |  |  | ► pracovní médium je koagulant - předpokládá se prefloc
UMISTENI |  |  | ► umístění ve venkovní prostředí, na betonovém základu
PARAMETRY |  |  | ► dvouplášťová nádrž o užitném objemu 2 m3
PARAMETRY |  |  | ► základní rozměry: průměr cca 1600mm, výška cca 2100mm
MATERIAL |  |  | ► materiálové provedení: odolné proti skladovanému médiu, UV stabilní, odolné proti mrazu
PRISLUSENSTVI |  |  | ► nádrže opatřené víkem a odvětrání nádrže. Vnitřní nádrž je vybavena plnícím potrubím DN 80 s rychlospojkou a uzavírací armaturou včetně záchytné vaničky. Nádrž je vybavena venkovním mechanickým stavoznakem, kontinuálním měřením hladiny a stavitelným snímačem min.hladiny. Průsak do meziprostoru je hlídán sondou.
POL |  | 02.20 | Přenosné/ponorné čerpadlo "podlahových" vod | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k provizornímu odčerpávání
MEDIUM |  |  | ► podlahové vody, úkapy …
UMISTENI |  |  | ► ve skladu
PARAMETRY |  |  | ► Q=5 l/s; H=5,0m
PARAMETRY |  |  | ► odstředivé kalové čerpadlo -s vířivým kolem
ELEKTRO |  |  | ► 1,1 kW, 230 V, 50 Hz
ELEKTRO |  |  | ► kabel cca 10m s vidlicí a plovákovým spínačem
POL |  | 02.21 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  |  | ► mat.provedení potrubí: ocel tř. 17 (min. DIN 1.4301), plast
PRISLUSENSTVI |  |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento PS
|  | 02.22 | Provizoria pro biologickou část | kpl | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► dočasné vybavení zajišťované zhotovitelem, po ukončení provizorního provozu je toto vybavení majetkem zhotovitele
SLOUZI |  |  | ► slouží k provizornímu čerpání odpadních vod přímo do nové biologické linky a potrubní propoje uvnitř nové biologické linky. Není potřeba zajišťovat jiné stroje než jsou ve specifikaci. Jedná se pouze o dočasné potrubní propoje: - výtlak od nových čerpadel z ČS ČOV 1 do nové AN 2 - vratný kal z nové DN do AN2 - vzduchové potrubí z provizorní instalace nového dmychadla do AN 2
MEDIUM |  |  | ► odpadní voda, aktivační směs, vratný kal, tlakový vzduch
| PS 02 |  | Biologická část |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do souhrnná tabulka
*) Cenu celkem přenést do xzy…... do listu zzz…...

## PS 03 Kal.hosp.
| Akce: |  | ČOV PETROVICE - intenzifikace
| Zadavatel: |  | Svazek VAK Třebíč
| Pozice původní | Pozice nová | Stručný popis | M.j. | Množ.
PS | PS 03 |  | Kalové hospodářství
POL |  | 03.0 | Demontáže pro kalové hospodářství | kpl | 1 |  | 0
PARAMETRY |  |  | ► položka zahrnuje demontáže strojů a zařízení (včetně příslušných potrubních rozvodů) nebo jejich částí, které nebudou dále používány, nebo, které je potřeba v průběhu výstavby dočasně demontovat
ELEKTRO |  |  | ►odpojení el.spotřebičů provede dodavatel el.části
PRISLUSENSTVI |  |  | ►demontované stroje, zařízení a potrubí budou uloženy v areálu ČOV na provozovatelem/investorem určené místo; další manipulace s těmito demontovanými věcmi (opětovné použití, nebo ekologická likvidace) je již věcí investora
POL | 6. | 03.1A | Dmychadlové soustrojí pro USN a DN | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► stávající zařízení - ocenit pouze přesun na novou pozici
SLOUZI |  |  | ► slouží jako zdroj tlak. vzduchu do aeračního systému UsN a k mamutovým čerpadlů a ofuku DN
MEDIUM |  |  | ► tlakový vzduch
UMISTENI |  |  | ► v provozní budově v místnosti dmychárny (původně česlovna)
PARAMETRY |  |  | ► Q = 112m3/h; přetlak 50kPa
MATERIAL |  |  | ► P = 3,0kW, 400 V, 50 Hz
PRISLUSENSTVI |  |  | ► demontáž a posun na novou pozici
POL |  | 03.1B | Rám pro instalaci dmychadel nad sebou | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží pro instalaci dmychadel 03.1A nad sebou
UMISTENI |  |  | ► rám je osazen ve dmychárně ve stávající provozní budově
PARAMETRY |  |  | ► rozměry a nosnost musí odpovídat stávajícím dmychadlům 03.1A a umožňovat nejen provoz, ale i obsluhu a údržbu
POL |  | 03.2 | Uzavírací armatura s elektropohonem | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k řízení přívodu tlakového vzduchu buď do UsN1 nebo UsN2
MEDIUM |  |  | ► tlakový vzduch
UMISTENI |  |  | ► armatury jsou osazeny ve stávající provozní budově u lávky nad UsN1
PARAMETRY |  |  | ► DN 50 PN 10, uzavírací klapka
ELEKTRO |  |  | ► 0,02 kW, 400 V, 50 Hz
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součást je vlastní klapka s ukazatelem polohy, elektropohonem s kolem pro možnost ručního ovládání
POL | 15. | 03.3 | Aerační systém ve stávající UsN 1 | kpl | 1 | NECENIT | −
SNR |  |  | ► stávající zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k míchání/provzdušnění UsN 1
MEDIUM |  |  | ► tlakový vzduch/přebytečný kal
UMISTENI |  |  | ► na betonovém dně ve stávající UsN 1
PARAMETRY |  |  | ► středobublinné
PARAMETRY |  |  | ► průměr 280mm, 18 ks
POL | 16. | 03.4 | Ponorné kalové čerpadlo - kalová voda z UsN 1 | ks | 1 | NECENIT | −
SNR |  |  | ► stávající zařízení
SLOUZI |  |  | ► pro čerpání kalové vody z UsN 1
MEDIUM |  |  | ► kalová voda z UsN 1
UMISTENI |  |  | ► na spouštěcím vybavení v UsN 1
PARAMETRY |  |  | ► Q = 2 l/s; H = 3 m
ELEKTRO |  |  | ► P = 0,5 kW, 230 V, 50 Hz
POL | 17., 18., 19. | 03.5 | Spouštěcí a zvedací zařízení k čerpadlu kal.vody z UsN 1 | kpl | 1 | NECENIT | −
SNR |  |  | ► stávající zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k manipulaci s čerpadlem kalové vody v UsN 1
MEDIUM |  |  | ► kalová voda / kal z UsN 1
UMISTENI |  |  | ► v UsN 1
POL |  | 03.6 | Neobsazeno | ks | 0
POL |  | 03.7 | Provzdušňovací rošt do UsN 2 (původní DN) | kpl | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové vybavení
SLOUZI |  |  | ► slouží k míchání/provzdušnění UsN 2
MEDIUM |  |  | ► tlakový vzduch/přebytečný kal
UMISTENI |  |  | ► na betonovém dně v UsN 2
PARAMETRY |  |  | ► hrubobublinné - děrovaný 3stranný rošt (hrana cca 500mm)
PARAMETRY |  |  | ► průměr potrubí 3/4"
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součást je vlastní rošt včetně kotvení do betonového dna a napojení na přívod vzduchu DN 50; včetně veškerého montážního materiálu
POL |  | 03.8 | Ponorné kalové čerpadlo - kalová voda z UsN 2 | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží pro čerpání kalové vody z UsN 2
MEDIUM |  |  | ► kalová voda z UsN 2
UMISTENI |  |  | ► na spouštěcím zařízení v UsN 2
PARAMETRY |  |  | ► Q=5 l/s; H=5,0m
PARAMETRY |  |  | ► odstředivé kalové čerpadlo -s vířivým kolem
ELEKTRO |  |  | ► 1,1 kW, 230 V, 50 Hz
ELEKTRO |  |  | ► s plovákovým spínačem a kabeláží
PRISLUSENSTVI |  |  | ► vybavení pro pojezd po spouštěcím vybavení
POL |  | 03.9 | Spouštěcí a zvedací zařízení k čerpadlu kal.vody z UsN 2 | kpl | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k manipulaci s čerpadlem kalové vody v UsN 2
MEDIUM |  |  | ► kalová voda / kal z UsN 2
UMISTENI |  |  | ► v UsN 2
PARAMETRY |  |  | ► nosnost: cca 100kg (závisí na hmotnosti míchadla)
MATERIAL |  |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301), naviják ocel tř.11 - pozink
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je vlastní zvedací zařízení včetně navijáku a nerezové lano, vodící sloup, kotevní a montážní materiál
POL |  | 03.10 | Ponorné kalové čerpadlo do UsN 2 | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k přečerpání kalu z UsN 2 do UsN 1
MEDIUM |  |  | ► přebytečný kal
UMISTENI |  |  | ► na betonovém dně v UsN 2
PARAMETRY |  |  | ► výkon: Q=3,5 l/s; H=5 m
MATERIAL |  |  | ► odstředivé kalové čerpadlo - do mokré jímky
ELEKTRO |  |  | ► 1,1 kW, 400 V, 50 Hz
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je vlastní čerpadlo, patní koleno, spouštěcí vybavení a veškerý kotevní a montážní materiál
POL |  | 03.11A | Přenosné zvedací zařízení | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k manipulaci/vytahování čerpadla z UsN 2
UMISTENI |  |  | ► jeřábek je umístěný v patce na lávce nad UsN 2
PARAMETRY |  |  | ► nosnost: cca 100kg (závisí na hmotnosti čerpadla)
MATERIAL |  |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301), naviják ocel tř.11 - pozink
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je vlastní zvedací zařízení včetně navijáku a nerezové lano
POL |  | 03.11B | Patka pro osazení přenosného zvedacího zařízení | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží pro osazení přenosného zvedacího zařízení
UMISTENI |  |  | ► je osazena na obslužnou lávku na UsN 2
PARAMETRY |  |  | ► pro zvedací zařízení s nosností 100kg
MATERIAL |  |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je veškerý montážní a kotevní materiál
POL |  | 03.12 | Uzávěr odběru přebyt.kalu | kpl | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
PARAMETRY |  |  | ► DN 100 PN 10, ruční ovládání
PRISLUSENSTVI |  |  | ► provedení se zabezpečením proti manipulaci neoprávněnou osobou
POL |  | 03.13 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  |  | ► mat.provedení potrubí: ocel tř. 17 (min. DIN 1.4301), plast
PRISLUSENSTVI |  |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento PS
| PS 03 |  | Kalové hospodářství - celkem v CZK* |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do souhrnná tabulka
*) Cenu celkem přenést do xzy…... do listu zzz…...