## List1
Stavba: | FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA, SM Náměšť nad Oslavou, Ocmanická 200, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Stupeň: | DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY
Investor: | Město Náměšť nad Oslavou, IČO: 00289965
MATERIÁL |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
č.p. | popis položky | výměra | mn.j. | jedn.cena | celk.cena | jedn.cena | celk.cena
1 | Fotovoltaický panel
1.1 | Fotovoltaický panel – monokrystalický – 550Wp – 2279×1134×35mm, Umpp = 41,55V, Impp = 13,24A, Uoc = 49,59V, Isc = 13,82A, Účinnost modulu = 21,29% | 31 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Výkonový optimizér, Podporuje FV moduly až do 700W, Vnější krytí: IP68, rozsah napětí: 16 - 80 V, Maximální vstupní proud: 15 A, Délka výstupního kabelu (standardní): 1,2 m, Konektory (standardní): MC4 / EVO2, Typ komunikace: bezdrátová, Rozměry: 138,4 mm x 139,7 mm x 22,9 mm, Hmotnost: 520 g | 31 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Solární konstrukce pro ploché střechy - hliníková konstrukce tvaru "A" + šroubové úchyty pro FV panely, včetně příslušenství; použitá konstrukce bude kombinace přitěžované a kotvené do konstrukce střechy objektu - upevňovací hliníkové eloxované profily - těsnící prvky - matice - šrouby - přitěžovací betonové bloky - úchyty - spojky profilů | 31 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Typové protipožární utěsňovací prostupy P60-r | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Výrobní dokumentace konstrukce pro panely | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Střídač (AKU), wallbox, komponenty ostatní
2.1 | Střídač hybridní 3-fázový, 400V, 50Hz – nominální AC výstupní výkon = 15kW, počet MPP trackerů = 2, maximální DC vstupní výkon – 30kWp, maximální DC vstupní napětí(Udcin) = 1100V, maximální DC vstupní proud(Idcin) = MPPT(1÷2) = 16A, Účinnost = 97,7%, supeň krytí = IP65 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Vysokonapěťový LFP akumulátor – stohovatelné provedení, 4× blok 3,6kWh jmenovitá kapacita = 13,3kWh, max nabíjecí/vybíjecí proud = 50A, IP=65 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Nabíjecí stanice pro elektromobily - wallbox; 3-fázový, 400V 50Hz - výstupní výkon 22kW, In=32A, IP=65 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Elektroměr pro měření výroby – 3-fázový, 400V, měření velikosti a směru proudu - přímé/nepřímé pomocí MTP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rozváděč DC - R.DC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Rozváděč DC Nástěnný PVC rozváděč s dvířky, 410 x 260 x 98 (Šířka x Výška x Hloubka), vč. příslušenství, krytí: IP55, Ikm=10kA, napěťová soustava: IT DC 1000V, montážní materiál, viz. schéma | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rozváděč AC - R.FVE
4.1 | Rozváděč AC Nástěnný oceloplechový rozváděč s dvířky, 600 x 760 x 270 (Šířka x Výška x Hloubka), vč. příslušenství, krytí: IP55, Ikm=10kA, napěťová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-C-S, DIN, montážní materiál, viz. schéma | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
5 | DC Kabely
5.1 | SOLAR KABEL H1Z2Z2-K, 6mm2, 1500V | 135 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kabely a vodiče
6.0 | Kabel CYKY-J 5×10 | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Kabel CYKY-J 5×6 | 31 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Kabel CYKY-J 5×1,5 | 21 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Kabel CYKY-J 3×1,5 | 43 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Kabel CXKH-V 3×1,5 | 55 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | UTP Cat6e | 61 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | Vodič CY 16 | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | Vodič CYA 6 | 101 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Montážní materiál - trubky
Instalační PVC trubky
7.1 | Instalační PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Příslušenství pro PVC trubky (úchytky, tvarovky, koncové díly, PVC spojky) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Instalační PVC trubky - ohebné
7.3 | Instalační ohebná PVC trubka DN 32, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC | 21 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC | 26 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Instalační PVC trubka DN 20, UV, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC | 85 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, PVC spojky) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kabelové žlaby
8.1 | Kabelový žlab plný 100/50, vč. víka, mont. materiálu, tvarovky, uchycení, konzole | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Kabelový žlab plný 50/50, vč. víka, mont. materiálu, tvarovky, uchycení, konzole, nerez | 45 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Montážní materiál - kabelové žlaby (konzole, šrouby-matice, hmoždinky, atd.) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Přístroje - ostatní
9.1 | STOP FVE - červenné nástěnné tlačítko - sklo, kontakty 230V, NO | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Elektroměrový rozváděč
10.1 | Demontáž stávajícího elektroměrového rozváděče RE, vč. likvidace | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Nový elektroměrový rozváděč RE pro nepřímé měření, vč. MTP dle SoP; provedení rozváděče dle aktuálních připojovacích podmínek distributora (EG.D) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Stavební přípomoce
11.1 | Nové prostupy pro kabeláž do 50x50 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | Drážky ve stěnách cihla - š=60, h=70 | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | Stavební přípomoce - ostatní (odvoz suti, atd.) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Stavební úprava drážek a prostupů - začíštění, výmalba | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | Přepažení prostoru pro technologii - vyzdění příčky + finální povrchová úprava | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Odpojení stávající kabeláže stávajícího RE a nové napojení do nového elektroměrového rozváděče | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
11.7 | Úprava niky po demontovaném stávajícím RE pro nový elektroměrový rozváděč, vč. překladu | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
č.p. | popis položky | výměra | mn.j. | jedn.cena | celk.cena | jedn.cena | celk.cena
1 | Nastavení FVE, uvedení do provozu | 16 | hod | - | - | 0 | 0
2 | Ostatní drobné elektromontážní práce | 18 | hod | - | - | 0 | 0
3 | Úprava/doplnění stávajícího rozváděče RH | 8 | hod | - | - | 0 | 0
4 | Úprava/doplnění stávajícího elektroměrového rozváděče RE dle PPDS | 8 | hod | - | - | 0 | 0
5 | Doprava materiálu na střechu (ručně / výtahem / jeřábem) | 1 | kpl | - | - | 0 | 0
6 | Příprava pracoviště, zabezpečení okrajů střechy (zábradlí, pásky, zábrany) | 4 | hod | - | - | 0 | 0
7 | Prostor pro stavbu - uskladnění materiálu, atd. | 8 | hod |  |  | 0 | 0
8 | Manipulace se stavebním odpadem (obaly, zbytky kabelů, dřevo) | 1 | kpl | - | - | 0 | 0
9 | Převoz materiálu po staveništi (vozíky, ruční manipulace) | 1 | kpl | - | - | 0 | 0
10 | Ostatní vedlejší činnosti (koordinace, BOZP, dokumentace) | 1 | kpl | - | - | 0 | 0
11 | Revize | 1 | kpl | - | - | 0 | 0
12 | Koordinace s IT - nastavení LAN | 1 | kpl | - | - | 0 | 0
13 | Koordinace s PDS, podání potřebných žádostí, odsouhlasení PD, atd. | 1 | kpl | - | - | 0 | 0
14 | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kpl | - | - | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
Celkem mateiál
Celkem montáž
| Celková cena bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0